## ПС СТЗ
Форма № 2 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СТЗ Дата 15.06.2016г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх | 0.107 | 3.3325 | 1.052 | 0.366 | 2.8226 | 1.05 | 0.32 | 3.3068 | 1.19 | 1.42 | 141.6754 | 53.41 | 2.24 | 2.9896 | 1.05 | 0.37 | 2.9028 | 1.05 | 0.037 | 3.2913 | 1.04 | 0.32 | 2.885 | 1.052 | 0.412 | 2.9056 | 1.006 | 0.274 | 265.8772 | 82.991 | 7.27 | 243.7284 | 83.951 | 7.316 | 228.4622 | 80.979 | 7.133 | 219.3622 | 79.47 | 6.584 | 218.7426 | 73.069 | 7.27 | 3.0638 | 1.052 | 0.412 | 2.9318 | 1.052 | 0.32 | 233.3928 | 86.192 | 8.048 | 2.9325 | 1.052 | 0.229 | 225.1494 | 79.196 | 5.03 | 3.0572 | 1.052 | 0.32 | 245.6766 | 86.329 | 8.002 | 238.5799 | 83.814 | 8.459 | 254.9086 | 86.603 | 8.062 | 2.9068 | 1.052 | 0.412
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх
|  | 160 | 35кВ |  |  |  |  | 1106.0486 | 56.091 | 8.3422 | 917.3572 | 54.947 | 8.8705 | 955.7503 | 55.51 | 9.0112 | 896.6958 | 54.226 | 8.8883 | 1092.0938 | 61.421 | 9.2934 | 935.7824 | 54.542 | 8.5712 | 1063.7508 | 54.226 | 8.9763 | 927.1043 | 54.507 | 9.2582 | 965.8902 | 53.891 | 9.2932 | 931.258 | 46.622 | 8.0082 | 1018.6436 | 56.25 | 8.888 | 1011.8462 | 56.989 | 9.2932 | 977.4235 | 56.514 | 8.7472 | 725.2161 | 38.896 | 6.864 | 59.0529 | 32.701 | 5.4742 | 18.9034 | 1.091 | 1.2502 | 300.0635 | 17.741 | 4.5232 | 1056.8626 | 61.266 | 9.8032 | 857.7823 | 48.171 | 8.254 | 749.1381 | 42.504 | 6.442 | 714.1671 | 40.163 | 7.7972 | 1056.5291 | 58.291 | 9.4862 | 955.4598 | 51.938 | 8.9232 | 546.2616 | 31.891 | 5.7022
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх |  | 0.057 | 0.02 | -6.87 | 0 | 0 | -6.9 | 0.054382 | 0.02 | -6.87 | 0.05361 | 0.02 | -6.81 | 0 | 0 | -7.04 | 0.054102 | 0.02 | -6.98 | 36.6823 | 13.04 | 0.71 | 0.08597 | 0.03 | -6.627 | 41.7122 | 14.121 | 3.086 | 0 | 0 | -6.399 | 0 | 0 | -6.475 | 38.2934 | 13.862 | 2.858 | 41.7231 | 14.638 | 4.119 | 41.9274 | 13.528 | 7.676 | 2.8 | 0 | -6.718 | 0 | 0 | -6.703 | 0 | 0 | -6.673 | 0 | 0 | -6.87 | 44.2165 | 15.215 | 5.624 | 0.082595 | 0.03 | -6.475 | 0 | 0 | -6.582 | 0.09042 | 0.03 | -6.475 | 14.2114 | 4.499 | -4.621 | 0 | 0 | -6.825
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 212.2433 | 3.432 | 0.898 | 302.8067 | 5.016 | 1.927 | 227.0075 | 3.854 | 1.179 | 355.8873 | 6.09 | 2.156 | 415.6169 | 7.339 | 2.402 | 328.9551 | 5.606 | 2.156 | 313.583 | 5.025 | 1.487 | 306.5715 | 4.928 | 1.514 | 513.7869 | 7.726 | 2.57 | 321.7067 | 5.359 | 1.857 | 377.2259 | 6.257 | 1.83 | 278.833 | 4.435 | 1.558 | 244.9378 | 3.828 | 1.065 | 272.5689 | 3.837 | 1.267 | 214.9385 | 3.511 | 1.082 | 242.2982 | 3.925 | 1.074 | 17.3985 | 0.29 | 0.079 | 2.6867 | 0.044 | -0.0002 | 404.5391 | 6.142 | 1.69 | 649.5615 | 10.41 | 3.634 | 527.3348 | 8.633 | 1.989 | 466.5382 | 7.128 | 2.27 | 517.8436 | 7.462 | 1.672 | 543.0782 | 8.967 | 1.804
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
Итого:
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 1106.0486 | 56.091 | 8.3422 | 917.3572 | 54.947 | 8.8705 | 955.7503 | 55.51 | 9.0112 | 896.6958 | 54.226 | 8.8883 | 1092.0938 | 61.421 | 9.2934 | 935.7824 | 54.542 | 8.5712 | 1063.7508 | 54.226 | 8.9763 | 927.1043 | 54.507 | 9.2582 | 965.8902 | 53.891 | 9.2932 | 931.258 | 46.622 | 8.0082 | 1018.6436 | 56.25 | 8.888 | 1011.8462 | 56.989 | 9.2932 | 977.4235 | 56.514 | 8.7472 | 725.2161 | 38.896 | 6.864 | 59.0529 | 32.701 | 5.4742 | 18.9034 | 1.091 | 1.2502 | 300.0635 | 17.741 | 4.5232 | 1056.8626 | 61.266 | 9.8032 | 857.7823 | 48.171 | 8.254 | 749.1381 | 42.504 | 6.442 | 714.1671 | 40.163 | 7.7972 | 1056.5291 | 58.291 | 9.4862 | 955.4598 | 51.938 | 8.9232 | 546.2616 | 31.891 | 5.7022
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2.1224 | 3.432 | 0.898 | 302.8067 | 5.016 | 1.927 | 227.0075 | 3.854 | 1.179 | 355.8873 | 6.09 | 2.156 | 415.6169 | 7.339 | 2.402 | 328.9551 | 5.606 | 2.156 | 313.583 | 5.025 | 1.487 | 306.5715 | 4.928 | 1.514 | 513.7869 | 7.726 | 2.57 | 321.7067 | 5.359 | 1.857 | 377.2259 | 6.257 | 1.83 | 278.833 | 4.435 | 1.558 | 244.9378 | 3.828 | 1.065 | 272.5689 | 3.837 | 1.267 | 214.9385 | 3.511 | 1.082 | 242.2982 | 3.925 | 1.074 | 17.3985 | 0.29 | 0.079 | 2.6867 | 0.044 | -0.0002 | 404.5391 | 6.142 | 1.69 | 649.5615 | 10.41 | 3.634 | 527.3348 | 8.633 | 1.989 | 466.5382 | 7.128 | 2.27 | 517.8436 | 7.462 | 1.672 | 543.0782 | 8.967 | 1.804
| По ЛЭП и фидерам 220, 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | ДСП |  | яч.6 |  |  |  | 1102.5387 | 55.913 | 43.05 | 914.4856 | 54.775 | 42.788 | 953.6498 | 55.388 | 42.35 | 892.7602 | 53.988 | 41.65 | 1073.4955 | 60.375 | 46.2 | 923.3092 | 53.815 | 41.038 | 1049.607 | 53.505 | 40.63 | 913.9224 | 53.732 | 41.3 | 942.411 | 52.581 | 41.913 | 915.8776 | 45.852 | 37.625 | 1010.0417 | 55.775 | 44.408 | 1003.3415 | 56.51 | 45.797 | 967.0464 | 55.914 | 44.602 | 716.0801 | 38.406 | 30.989 | 581.4816 | 32.2 | 26.189 | 1.5767 | 0.091 | 0.088 | 287.1077 | 16.975 | 48.125 | 1047.7199 | 60.736 | 48.075 | 849.7691 | 47.721 | 37.767 | 741.806 | 42.088 | 32.913 | 706.2898 | 39.72 | 31.238 | 1042.5003 | 57.517 | 45.938 | 940.7797 | 51.14 | 40.422 | 532.507 | 31.088 | 24.763
|  | ДГР |  | яч.5 |  |  |  | 0 | 0 | -0.00485 | 0 | 0 | -0.01455 | 0 | 0 | -0.00485 | 0 | 0 | -0.0097 | 0 | 0 | -0.01455 | 0 | 0 | -0.00485 | 0 | 0 | -0.0097 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.019 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -4.85 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.0048 | 0 | 0 | -0.0048
|  | ТРГ + ФКУ № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 12.1074 | 0.614 | 86.263 | 9.9337 | 0.595 | 87.991 | 9.9346 | 0.577 | 89.347 | 11.162 | 0.675 | 90.276 | 26.6885 | 1.501 | 86.01 | 20.2797 | 1.182 | 90.357 | 23.4227 | 1.194 | 90.85 | 20.5808 | 1.21 | 88.86 | 22.7623 | 1.27 | 85.483 | 24.1693 | 1.21 | 86.718 | 16.5699 | 0.915 | 81.213 | 16.1572 | 0.91 | 80.375 | 17.9871 | 1.04 | 82.203 | 17.3399 | 0.93 | 101.295 | 16.6318 | 0.921 | 100.048 | 24.2574 | 1.4 | 121.535 | 20.3978 | 1.206 | 76.138 | 16.7329 | 0.97 | 80.222 | 15.136 | 0.85 | 87.938 | 14.6994 | 0.834 | 90.863 | 15.6301 | 0.879 | 95.053 | 24.1789 | 1.334 | 82.072 | 22.7009 | 1.234 | 88.79 | 20.6062 | 1.203 | 100.307
|  | ФКУ № 3 |  | яч.2 |  |  |  | -3.9438 | -0.2 | -49.35 | -3.122 | -0.187 | -49.823 | -3.4435 | -0.2 | -50.453 | -3.0096 | -0.182 | -50.243 | -3.5561 | -0.2 | -50.453 | -3.4314 | -0.2 | -50.61 | -4.2765 | -0.218 | -50.82 | -3.0616 | -0.18 | -50.348 | -3.2261 | -0.18 | -48.51 | -3.9949 | -0.2 | -47.88 | -3.2597 | -0.18 | -47.67 | -0.18 | -0.191 | -47.828 | -3.459 | -0.2 | -47.985 | -3.729 | -0.2 | -48.773 | -3.2505 | -0.18 | -49.298 | -3.1188 | -0.18 | -49.875 | -3.3827 | -0.2 | -50.033 | -3.4501 | -0.2 | -49.508 | -3.2053 | -0.18 | -49.403 | -3.2078 | -0.182 | -48.93 | -3.5563 | -0.2 | -49.193 | -3.625 | -0.2 | -48.878 | -3.6792 | -0.2 | -49.403 | -3.4258 | -0.2 | -49.403
|  | ФКУ № 4 |  | яч.1 |  |  |  | -4.6536 | -0.236 | -71.616 | -3.9401 | -0.236 | -72.071 | -4.3905 | -0.255 | -72.228 | -4.2167 | -0.255 | -72.785 | -4.534 | -0.255 | -72.449 | -4.3751 | -0.255 | -72.209 | -5.0023 | -0.255 | -71.674 | -4.3373 | -0.255 | -70.549 | 3.9431 | 0.22 | -69.588 | -4.7939 | -0.24 | -68.45 | -4.7084 | -0.26 | -69.044 | -4.2612 | -0.24 | -69.046 | -4.1509 | -0.24 | -70.068 | -4.4748 | -0.24 | -71.797 | -4.334 | -0.24 | -71.46 | -3.8119 | -0.22 | -70.493 | -4.0593 | -0.24 | -69.702 | -4.1401 | -0.24 | -68.981 | -3.9175 | -0.22 | -68.048 | -4.1595 | -0.236 | -68.404 | -4.1965 | -0.236 | -69.296 | -6.525 | -0.36 | -69.641 | -4.3415 | -0.236 | -70.881 | -3.4258 | -0.2 | -69.96
|  |  | Итого |  |  |  |  | 1106.0486 | 56.091 | 8.3422 | 917.3572 | 54.947 | 8.8705 | 955.7503 | 55.51 | 9.0112 | 896.6958 | 54.226 | 8.8883 | 1092.0938 | 61.421 | 9.2934 | 935.7824 | 54.542 | 8.5712 | 1063.7508 | 54.226 | 8.9763 | 927.1043 | 54.507 | 9.2582 | 965.8902 | 53.891 | 9.2932 | 931.258 | 46.622 | 8.0082 | 1018.6436 | 56.25 | 8.888 | 1015.0574 | 56.989 | 9.2932 | 977.4235 | 56.514 | 8.7472 | 725.2161 | 38.896 | 6.864 | 590.5289 | 32.701 | 5.4742 | 18.9034 | 1.091 | 1.2502 | 300.0635 | 17.741 | 4.5232 | 1056.8626 | 61.266 | 9.8032 | 857.7823 | 48.171 | 8.254 | 749.1381 | 42.504 | 6.442 | 714.1671 | 40.163 | 7.7972 | 1056.5291 | 58.291 | 9.4862 | 955.4598 | 51.938 | 8.9232 | 546.2616 | 31.891 | 5.7022
|  | Печь-ковш |  | яч.2 |  |  |  | 210.388 | 3.402 | 1.561 | 302.8067 | 5.016 | 2.588 | 230.5416 | 3.914 | 1.852 | 354.7185 | 6.07 | 2.817 | 413.3517 | 7.299 | 3.063 | 327.7815 | 5.586 | 2.821 | 312.3349 | 5.005 | 2.158 | 305.7006 | 4.914 | 2.184 | 511.2599 | 7.688 | 3.198 | 320.4461 | 5.338 | 2.49 | 377.045 | 6.254 | 2.458 | 278.833 | 4.435 | 2.19 | 244.4899 | 3.821 | 1.707 | 271.5743 | 3.823 | 1.916 | 212.6122 | 3.473 | 1.742 | 241.6808 | 3.915 | 1.735 | 16.1386 | 0.269 | 0.758 | 0.97699 | 0.016 | 0.6778 | 402.2338 | 6.107 | 2.339 | 648.2512 | 10.389 | 4.261 | 526.724 | 8.623 | 2.633 | 465.1637 | 7.107 | 2.91 | 517.8436 | 7.462 | 2.321 | 542.0486 | 8.95 | 2.45
|  | ФКУ № 3 |  | яч.3 |  |  |  | 1.8553 | 0.03 | -0.663 | 0 | 0 | -0.661 | -3.5341 | -0.06 | -0.673 | 1.1688 | 0.02 | -0.661 | 2.2653 | 0.04 | -0.661 | 1.1736 | 0.02 | -0.665 | 1.2481 | 0.02 | -0.671 | 0.87094 | 0.014 | -0.67 | 2.527 | 0.038 | -0.628 | 1.2607 | 0.021 | -0.633 | 0.18087 | 0.003 | -0.628 | 0 | 0 | -0.632 | 0.4479 | 0.007 | -0.642 | 0.99452 | 0.014 | -0.649 | 2.3263 | 0.038 | -0.66 | 0.61732 | 0.01 | -0.661 | 1.2599 | 0.021 | -0.679 | 1.7097 | 0.028 | -0.678 | 2.3053 | 0.035 | -0.649 | 1.3104 | 0.021 | -0.627 | 0.61084 | 0.01 | -0.644 | 1.3745 | 0.021 | -0.64 | 0 | 0 | -0.649 | 1.0296 | 0.017 | -0.646
|  |  | Итого |  |  |  |  | 212.2433 | 3.432 | 0.898 | 302.8067 | 5.016 | 1.927 | 227.0075 | 3.854 | 1.179 | 355.8873 | 6.09 | 2.156 | 415.6169 | 7.339 | 2.402 | 328.9551 | 5.606 | 2.156 | 313.583 | 5.025 | 1.487 | 306.5715 | 4.928 | 1.514 | 513.7869 | 7.726 | 2.57 | 321.7067 | 5.359 | 1.857 | 377.2259 | 6.257 | 1.83 | 278.833 | 4.435 | 1.558 | 244.9378 | 3.828 | 1.065 | 272.5689 | 3.837 | 1.267 | 214.9385 | 3.511 | 1.082 | 242.2982 | 3.925 | 1.074 | 17.3985 | 0.29 | 0.079 | 2.6867 | 0.044 | -0.0002 | 404.5391 | 6.142 | 1.69 | 649.5615 | 10.41 | 3.634 | 527.3348 | 8.633 | 1.989 | 466.5382 | 7.128 | 2.27 | 517.8436 | 7.462 | 1.672 | 543.0782 | 8.967 | 1.804
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 220 кВ | [5 empty] | 227.83 |  |  | 228.49 |  | 228.32 |  |  | 226.73 |  |  | 230.43 |  |  | 229.5 |  |  | 228.05 |  |  | 226.38 |  |  | 222.112 |  |  | 219.78 |  |  | 220.968 |  |  | 217.712 |  |  | 220.176 |  |  | 219.164 |  |  | 225.28 |  |  | 225.192 |  |  | 224.444 |  |  | 227.612 |  |  | 220.748 |  |  | 220.748 |  |  | 222.948 |  |  | 225.368 |  |  | 222.904 |  |  | 227.128
|  |  | 35кВ | [5 empty] | 36.6 |  |  | 36.79 |  | 36.85 |  |  | 36.37 |  |  | 36.9 |  |  | 36.98 |  |  | 36.79 |  |  | 36.5 |  |  | 35.793 |  |  | 35.25 |  |  | 35.425 |  |  | 34.594 |  |  | 35.14 |  |  | 35.189 |  |  | 36.332 |  |  | 36.22 |  |  | 35.933 |  |  | 36.78 |  |  | 35.243 |  |  | 36.398 |  |  | 35.681 |  |  | 35.394 |  |  | 35.665 |  |  | 36.638
|  |  | 10 кВ | 1С / 2С |  |  |  |  | 10.49 |  |  | 10.51 |  | 10.54 |  |  | 10.4 |  |  | 10.62 |  |  | 10.58 |  |  | 10.28 |  |  | 10.428 |  |  | 9.866 |  |  | 10.124 |  |  | 10.188 |  |  | 9.566 |  |  | 9.808 |  |  | 9.562 |  |  | 10.364 |  |  | 10.392 |  |  | 10.348 |  |  | 10.506 |  |  | 9.74 |  |  | 9.74 |  |  | 10.274 |  |  | 10.378 |  |  | 10.146 |  |  | 10.476
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.94 |  |  | 0.91 |  |  | 0.96 |  |  | 0.88 |  |  | 0.91 |  |  | 0.8 |  |  | 0.93 |  |  | 0.9 |  |  | 0.82 |  |  | 0.9 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  |  | 0.92 |  |  | 0.95 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.88 |  |  | 0.92
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.89 |  |  | 0.91 |  |  | 0.93 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.93 |  |  | 0.9 |  |  | 0.89 |  |  | 0.88 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94 |  |  | 0.96 |  |  | 0.92 |  |  | 0.85 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.93 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.95 |  |  | 0.92 |  |  | 0.85 |  |  | 0.82 |  |  | 0.91
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.05247 | + j | 2.7575 | 0.050546 | + j | 2.6564 | 0.051602 | + j | 2.7119 | 0.049267 | + j | 2.5892 | 0.062964 | + j | 3.309 | 0.049737 | + j | 2.6139 | 0.049292 | + j | 2.5905 | 0.049875 | + j | 0 | 0.048796 | + j | 2.5644 | 0.036512 | + j | 1.9189 | 0.052915 | + j | 2.7809 | 0.054401 | + j | 0 | 0.05336 | + j | 2.8043 | 0.025454 | + j | 1.3377 | 0.017937 | + j | 0.94267 | 4.4924e-05 | + j | 0 | 0.0054693 | + j | 0.28744 | 0.062812 | + j | 3.3011 | 0.038973 | + j | 2.0482 | 0.030154 | + j | 0 | 0.027311 | + j | 1.4353 | 0.056909 | + j | 2.9908 | 0.045314 | + j | 2.3814 | 0.017125 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 56.2505 | + j | 11.0997 | 55.1045 | + j | 11.5269 | 55.6686 | + j | 11.723 | 54.3823 | + j | 11.4775 | 61.591 | + j | 12.6025 | 54.6987 | + j | 11.1851 | 54.3823 | + j | 11.5668 | 54.6639 | + j | 9.2582 | 54.0468 | + j | 11.8576 | 46.7655 | + j | 9.9271 | 56.4099 | + j | 11.6689 | 57.1504 | + j | 9.2932 | 56.6744 | + j | 11.5515 | 39.0285 | + j | 8.2017 | 32.8259 | + j | 6.4169 | 1.198 | + j | 1.2502 | 17.8535 | + j | 4.8106 | 61.4358 | + j | 13.1043 | 48.317 | + j | 10.3022 | 42.6412 | + j | 6.442 | 40.2973 | + j | 9.2325 | 58.4549 | + j | 12.477 | 52.0903 | + j | 11.3046 | 32.0151 | + j | 5.7022
| Т-1 | 13.72 | 0.4177 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 56.2505 | + j | 11.0997 | 55.1045 | + j | 11.5269 | 55.6686 | + j | 11.723 | 54.3823 | + j | 11.4775 | 61.591 | + j | 12.6025 | 54.6987 | + j | 11.1851 | 54.3823 | + j | 11.5668 | 54.6639 | + j | 9.2582 | 54.0468 | + j | 11.8576 | 46.7655 | + j | 9.9271 | 56.4099 | + j | 11.6689 | 57.1504 | + j | 9.2932 | 56.6744 | + j | 11.5515 | 39.0285 | + j | 8.2017 | 32.8259 | + j | 6.4169 | 1.198 | + j | 1.2502 | 17.8535 | + j | 4.8106 | 61.4358 | + j | 13.1043 | 48.317 | + j | 10.3022 | 42.6412 | + j | 6.442 | 40.2973 | + j | 9.2325 | 58.4549 | + j | 12.477 | 52.0903 | + j | 11.3046 | 32.0151 | + j | 5.7022
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Гребенщикова |  |  | Гребенщикова |  |  | Гребенщикова |  |  | Гребенщикова |  |  | Гребенщикова
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст

## ПС Северская
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СЕВЕРСКАЯ Дата 15.06.2016г
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0403
|  | № 1 | 6 кВ / 1С | яч.39 |  | ΔQхх | 0.148 | 610.7555 | 5.378 | 4.008 | 472.0704 | 4.2788 | 3.794 | 492.9861 | 4.4998 | 4.063 | 492.2426 | 4.522 | 3.91 | 466.6746 | 4.3458 | 3.739 | 433.758 | 3.967 | 3.204 | 392.5766 | 3.6978 | 3.036 | 361.4127 | 3.4318 | 2.688 | 323.3238 | 2.9468 | 1.882 | 319.1061 | 2.8798 | 2.191 | 310.6152 | 2.7908 | 2.34 | 305.9632 | 2.7578 | 2.33 | 263.9173 | 2.3998 | 2.052 | 327.5151 | 2.9638 | 2.558 | 338.144 | 3.043 | 2.76 | 327.5593 | 3.0236 | 2.678 | 338.9614 | 3.1538 | 2.801 | 304.3558 | 2.8198 | 2.448 | 290.886 | 2.734 | 1.992 | 282.8822 | 2.7428 | 1.716 | 333.0755 | 3.05 | 1.692 | 410.3728 | 3.6576 | 2.258 | 387.0102 | 3.4298 | 2.212 | 425.3319 | 3.8948 | 2.578
|  | 40 | 6 кВ / 3С | яч.76 |  |  |  | 636.1815 | 6.317 | 2.379 | 628.9677 | 6.314 | 2.466 | 639.0752 | 6.276 | 2.436 | 632.0524 | 6.276 | 2.319 | 632.9519 | 6.206 | 2.533 | 617.6323 | 6.151 | 2.442 | 631.8146 | 6.185 | 2.369 | 615.8424 | 6.18 | 2.274 | 688.9895 | 6.691 | 2.395 | 697.9164 | 6.787 | 2.187 | 668.2542 | 6.646 | 2.555 | 711.3748 | 7.03 | 2.551 | 793.3527 | 7.901 | 2.513 | 786.811 | 7.886 | 2.243 | 726.1488 | 7.176 | 3.012 | 694.5476 | 6.917 | 1.928 | 693.9793 | 6.826 | 1.702 | 655.5265 | 6.713 | 1.56 | 649.7051 | 6.614 | 2.056 | 660.7634 | 6.684 | 1.838 | 691.876 | 6.943 | 1.937 | 724.3678 | 6.811 | 2.008 | 696.2385 | 6.557 | 2.048 | 709.6439 | 6.617 | 2.083
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 1246.937 | 11.695 | 6.387 | 1101.0381 | 10.5928 | 6.26 | 1132.0614 | 10.7758 | 6.499 | 1124.295 | 10.798 | 6.229 | 1099.6265 | 10.5518 | 6.272 | 1051.3903 | 10.118 | 5.646 | 1024.3912 | 9.8828 | 5.405 | 977.2551 | 9.6118 | 4.962 | 1012.3132 | 9.6378 | 4.277 | 1017.0225 | 9.6668 | 4.378 | 978.8694 | 9.4368 | 4.895 | 1017.3381 | 9.7878 | 4.881 | 1057.27 | 10.3008 | 4.565 | 1114.3261 | 10.8498 | 4.801 | 1064.2927 | 10.219 | 5.772 | 1022.107 | 9.9406 | 4.606 | 1032.9407 | 9.9798 | 4.503 | 959.8823 | 9.5328 | 4.008 | 940.5911 | 9.348 | 4.048 | 943.6456 | 9.4268 | 3.554 | 1024.9515 | 9.993 | 3.629 | 1134.7406 | 10.4686 | 4.266 | 1083.2487 | 9.9868 | 4.26 | 1134.9758 | 10.5118 | 4.661
|  |  | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04636
|  | № 2 | 6 кВ / 2С | яч.3 |  | ΔQхх | 0.144 | 315.0242 | 2.844 | 1.898 | 285.1156 | 2.657 | 1.742 | 268.3301 | 2.522 | 1.723 | 263.6894 | 2.532 | 1.735 | 246.2241 | 2.395 | 1.639 | 233.3832 | 2.299 | 1.476 | 219.7134 | 2.11 | 1.325 | 226.4505 | 2.22 | 1.27 | 229.1879 | 2.215 | 1.298 | 243.148 | 2.393 | 1.438 | 251.0738 | 2.45 | 1.697 | 265.1521 | 2.666 | 1.841 | 236.0347 | 2.34 | 1.586 | 260.807 | 2.614 | 1.838 | 252.8251 | 2.534 | 1.822 | 251.2278 | 2.53 | 1.862 | 249.7383 | 2.515 | 1.858 | 254.7466 | 2.47 | 1.902 | 230.0725 | 2.263 | 1.793 | 215.7466 | 2.112 | 1.567 | 259.4909 | 2.484 | 1.865 | 309.0082 | 3.005 | 2.494 | 329.8218 | 3.223 | 2.724 | 351.2644 | 3.427 | 2.815
|  | 40 | 6 кВ / 4С | яч.56 |  |  |  | 535.3616 | 4.968 | 2.983 | 518.6658 | 4.925 | 2.899 | 531.6977 | 4.934 | 2.875 | 527.7405 | 4.913 | 2.863 | 526.4397 | 4.846 | 2.803 | 511.4887 | 4.74 | 2.659 | 505.7696 | 4.687 | 2.628 | 508.2883 | 4.718 | 2.647 | 549.4376 | 5.042 | 2.863 | 557.4142 | 5.09 | 2.938 | 545.5158 | 5.222 | 3.067 | 555.3356 | 5.316 | 3.012 | 579.0604 | 5.472 | 3.062 | 567.5317 | 5.424 | 3.202 | 552.3061 | 5.287 | 3.158 | 547.305 | 5.256 | 3.192 | 543.9056 | 5.299 | 3.295 | 530.2992 | 5.239 | 3.281 | 514.0694 | 5.136 | 3.158 | 508.4664 | 4.999 | 2.959 | 509.2015 | 4.99 | 2.971 | 519.332 | 5.081 | 3.082 | 530.487 | 5.117 | 3.127 | 532.7262 | 5.246 | 3.144
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 850.3858 | 7.812 | 4.881 | 803.7815 | 7.582 | 4.641 | 800.0278 | 7.456 | 4.598 | 791.4298 | 7.445 | 4.598 | 772.6637 | 7.241 | 4.442 | 744.872 | 7.039 | 4.135 | 725.483 | 6.797 | 3.953 | 734.7388 | 6.938 | 3.917 | 778.6255 | 7.257 | 4.161 | 800.5622 | 7.483 | 4.376 | 796.5896 | 7.672 | 4.764 | 820.4877 | 7.982 | 4.853 | 815.0951 | 7.812 | 4.648 | 828.3387 | 8.038 | 5.04 | 805.1312 | 7.821 | 4.98 | 798.5328 | 7.786 | 5.054 | 793.6439 | 7.814 | 5.153 | 785.0458 | 7.709 | 5.183 | 744.142 | 7.399 | 4.951 | 724.213 | 7.111 | 4.526 | 768.6924 | 7.474 | 4.836 | 828.3403 | 8.086 | 5.576 | 860.3087 | 8.34 | 5.851 | 883.9907 | 8.673 | 5.959
|  |  | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2097.3228 | 19.507 | 11.268 | 1904.8195 | 18.1748 | 10.901 | 1932.0891 | 18.2418 | 11.097 | 1915.7248 | 18.243 | 10.827 | 1872.2902 | 17.8028 | 10.714 | 1796.2723 | 17.157 | 9.781 | 1749.8741 | 16.6898 | 9.358 | 1711.9938 | 16.5498 | 8.879 | 1790.9388 | 16.9048 | 8.438 | 1817.5846 | 17.1498 | 8.754 | 1775.459 | 17.1188 | 9.659 | 1837.8257 | 17.7698 | 9.734 | 1872.3652 | 18.1228 | 9.213 | 1942.6647 | 18.8878 | 9.841 | 1869.4239 | 18.05 | 10.752 | 1820.6398 | 17.7266 | 9.66 | 1826.5846 | 17.8038 | 9.656 | 1744.9281 | 17.2418 | 9.191 | 1684.733 | 16.757 | 8.999 | 1667.8585 | 16.5378 | 8.08 | 1793.6439 | 17.477 | 8.465 | 1963.0808 | 18.5546 | 9.842 | 1943.5575 | 18.3368 | 10.111 | 2018.9665 | 19.1848 | 10.62
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | М/зал № 1 ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 11.5837 | 0.102 | 0.06 | 11.2534 | 0.102 | 0.072 | 10.5175 | 0.096 | 0.048 | 9.1438 | 0.084 | 0.048 | 7.7317 | 0.072 | 0.036 | 7.8726 | 0.072 | 0.024 | 5.7329 | 0.054 | 0.018 | 6.3188 | 0.06 | 0.018 | 6.6144 | 0.06 | 0.018 | 7.3134 | 0.066 | 0.03 | 7.3458 | 0.066 | 0.036 | 7.3223 | 0.066 | 0.036 | 7.2583 | 0.066 | 0.06 | 7.9564 | 0.072 | 0.06 | 7.334 | 0.066 | 0.06 | 7.8001 | 0.072 | 0.06 | 7.7384 | 0.072 | 0.06 | 7.1237 | 0.066 | 0.066 | 13.4059 | 0.126 | 0.066 | 24.1339 | 0.234 | 0.066 | 40.6243 | 0.372 | 0.044 | 47.796 | 0.426 | 0.036 | 43.3296 | 0.384 | 0.039 | 52.4184 | 0.48 | 0.033
|  | М/зал № 2 ф.1 |  | яч.42 |  |  |  | 69.1614 | 0.609 | 0.363 | 51.0818 | 0.463 | 0.206 | 72.3078 | 0.66 | 0.38 | 78.7022 | 0.723 | 0.363 | 80.002 | 0.745 | 0.326 | 81.6781 | 0.747 | 0.309 | 56.6921 | 0.534 | 0.326 | 44.8633 | 0.426 | 0.274 | 6.2836 | 0.057 | 0.113 | 5.3188 | 0.048 | 0.12 | 2.0034 | 0.018 | 0.12 | 2.6627 | 0.024 | 0.127 | 0.32992 | 0.003 | 0.123 | 1.9891 | 0.018 | 0.123 | 2.0002 | 0.018 | 0.123 | 2.275 | 0.021 | 0.123 | 2.5795 | 0.024 | 0.137 | 1.619 | 0.015 | 0.134 | 3.8302 | 0.036 | 0.137 | 8.354 | 0.081 | 0.101 | 31.4511 | 0.288 | 0.123 | 73.2648 | 0.653 | 0.329 | 49.7614 | 0.441 | 0.254 | 77.9724 | 0.714 | 0.339
|  | М/зал № 3 |  | яч.32 |  |  |  | 197.604 | 1.74 | 1.112 | 76.1262 | 0.69 | 0.638 | 62.119 | 0.567 | 0.662 | 47.7874 | 0.439 | 0.652 | 43.7058 | 0.407 | 0.654 | 39.363 | 0.36 | 0.564 | 36.3084 | 0.342 | 0.552 | 37.2808 | 0.354 | 0.558 | 28.6622 | 0.26 | 0.204 | 9.3079 | 0.084 | 0.198 | 8.0136 | 0.072 | 0.15 | 8.6537 | 0.078 | 0.156 | 7.9182 | 0.072 | 0.179 | 9.2824 | 0.084 | 0.204 | 10.6677 | 0.096 | 0.372 | 9.1001 | 0.084 | 0.21 | 7.7384 | 0.072 | 0.196 | 7.7713 | 0.072 | 0.156 | 7.6605 | 0.072 | 0.161 | 11.1387 | 0.108 | 0.124 | 13.1046 | 0.12 | 0.138 | 14.81 | 0.132 | 0.281 | 15.5716 | 0.138 | 0.219 | 16.3808 | 0.15 | 0.228
|  | М/зал № 7 ф.1 |  | яч.29 |  |  |  | 47.8111 | 0.421 | 0.579 | 73.4783 | 0.666 | 0.685 | 77.8953 | 0.711 | 0.775 | 73.4772 | 0.675 | 0.747 | 58.6323 | 0.546 | 0.461 | 49.5317 | 0.453 | 0.343 | 36.3084 | 0.342 | 0.198 | 25.907 | 0.246 | 0.254 | 26.7881 | 0.243 | 0.162 | 27.9237 | 0.252 | 0.171 | 31.1639 | 0.28 | 0.18 | 30.066 | 0.271 | 0.171 | 27.7136 | 0.252 | 0.209 | 28.8418 | 0.261 | 0.19 | 28.0027 | 0.252 | 0.189 | 25.3502 | 0.234 | 0.162 | 24.1824 | 0.225 | 0.189 | 24.2854 | 0.225 | 0.171 | 22.9815 | 0.216 | 0.18 | 25.9903 | 0.252 | 0.111 | 27.5197 | 0.252 | 0.118 | 28.6103 | 0.255 | 0.287 | 28.4351 | 0.252 | 0.239 | 37.3481 | 0.342 | 0.423
|  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | яч.37 |  |  |  | 46.9026 | 0.413 | 0.341 | 45.2344 | 0.41 | 0.325 | 44.4803 | 0.406 | 0.432 | 41.8003 | 0.384 | 0.414 | 41.0211 | 0.382 | 0.313 | 35.4267 | 0.324 | 0.266 | 42.5721 | 0.401 | 0.27 | 33.3842 | 0.317 | 0.217 | 52.0329 | 0.472 | 0.207 | 55.0718 | 0.497 | 0.353 | 56.4289 | 0.507 | 0.485 | 52.144 | 0.47 | 0.355 | 49.3786 | 0.449 | 0.359 | 54.3685 | 0.492 | 0.394 | 57.1167 | 0.514 | 0.409 | 47.3421 | 0.437 | 0.365 | 44.603 | 0.415 | 0.361 | 46.0883 | 0.427 | 0.365 | 35.749 | 0.336 | 0.31 | 24.5464 | 0.238 | 0.199 | 34.2904 | 0.314 | 0.209 | 43.6447 | 0.389 | 0.303 | 48.5201 | 0.43 | 0.306 | 45.6477 | 0.418 | 0.332
|  | Маяк ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 55.1929 | 0.486 | 0.096 | 48.8752 | 0.443 | 0.072 | 50.8346 | 0.464 | 0.144 | 51.4884 | 0.473 | 0.12 | 49.612 | 0.462 | 0.12 | 50.4065 | 0.461 | 0.096 | 45.6509 | 0.43 | 0.144 | 48.7599 | 0.463 | 0.096 | 49.8282 | 0.452 | 0.052 | 50.8611 | 0.459 | 0.096 | 49.0832 | 0.441 | 0.135 | 47.3734 | 0.427 | 0.168 | 52.238 | 0.475 | 0.072 | 46.9647 | 0.425 | 0.216 | 49.5604 | 0.446 | 0.114 | 48.5337 | 0.448 | 0.048 | 46.9675 | 0.437 | 0.048 | 48.7867 | 0.452 | 0.096 | 46.3885 | 0.436 | 0.096 | 45.4831 | 0.441 | 0.096 | 48.3778 | 0.443 | 0.072 | 48.918 | 0.436 | 0.012 | 49.31 | 0.437 | 0.012 | 48.3778 | 0.443 | 0.012
|  | ф.1 ДСК |  | яч.35 |  |  |  | 73.5905 | 0.648 | 0.576 | 47.6616 | 0.432 | 0.864 | 55.2169 | 0.504 | 0.586 | 70.5381 | 0.648 | 0.614 | 61.8539 | 0.576 | 0.504 | 47.2356 | 0.432 | 0.504 | 45.8632 | 0.432 | 0.432 | 40.8614 | 0.388 | 0.36 | 32.4103 | 0.294 | 0.211 | 52.08 | 0.47 | 0.36 | 46.3007 | 0.416 | 0.38 | 54.141 | 0.488 | 0.396 | 30.9029 | 0.281 | 0.288 | 52.6004 | 0.476 | 0.416 | 50.8938 | 0.458 | 0.504 | 52.4338 | 0.484 | 0.455 | 69.3228 | 0.645 | 0.504 | 44.1455 | 0.409 | 0.291 | 43.8351 | 0.412 | 0.144 | 27.9499 | 0.271 | 0.116 | 32.5431 | 0.298 | 0.188 | 46.6741 | 0.416 | 0.244 | 52.4695 | 0.465 | 0.216 | 47.5042 | 0.435 | 0.342
|  | ЖБИ - 1 |  | яч.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГЗС ф.1 |  | яч.33 |  |  |  | 1.0221 | 0.009 | 0 | 0.77229 | 0.007 | 0 | 0.98602 | 0.009 | 0 | 0.21771 | 0.002 | 0 | 0.32216 | 0.003 | 0.36 | 0.21868 | 0.002 | 0.18 | 0.42466 | 0.004 | 0.18 | 0.42125 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 4.9864 | 0.045 | 0 | 13.2447 | 0.119 | 0 | 13.2024 | 0.119 | 0 | 7.5883 | 0.069 | 0 | 5.7463 | 0.052 | 0 | 7.0007 | 0.063 | 0 | 6.3917 | 0.059 | 0.18 | 4.729 | 0.044 | 0.18 | 5.3968 | 0.05 | 0.18 | 2.6599 | 0.025 | 0 | 0.72195 | 0.007 | 0 | 0.54603 | 0.005 | 0 | 0.56099 | 0.005 | 0 | 0.78986 | 0.007 | 0.18 | 1.2013 | 0.011 | 0
|  | Бл. Очистных |  | яч.34 |  |  |  | 2.0442 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0.018 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 1.9329 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 1.911 | 0.018 | 0 | 1.8956 | 0.018 | 0 | 3.9686 | 0.036 | 0.018 | 3.9891 | 0.036 | 0.036 | 4.0068 | 0.036 | 0.054 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.036 | 1.9891 | 0.018 | 0 | 4.0004 | 0.036 | 0 | 3.9 | 0.036 | 0.018 | 3.8692 | 0.036 | 0.018 | 1.9428 | 0.018 | 0.018 | 1.9151 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 0.018 | 0
|  | ТСН № 1 |  | яч.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.088262 | 0.0008 | 0 | 0.087646 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085908 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084932 | 0.0008 | 0 | 0.08425 | 0.0008 | 0 | 0.088191 | 0.0008 | 0 | 0.088647 | 0.0008 | 0 | 0.08904 | 0.0008 | 0 | 0.088756 | 0.0008 | 0 | 0.08798 | 0.0008 | 0 | 0.088404 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 0.0016 | 0 | 0.085982 | 0.0008 | 0 | 0.086348 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49505 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17952 | 0.0016 | 0 | 0.09027 | 0.0008 | 0 | 0.087364 | 0.0008 | 0
|  | Пиастрелла ф.1 |  | яч.28 |  |  |  | 94.7137 | 0.834 | 0.745 | 106.5766 | 0.966 | 0.804 | 103.203 | 0.942 | 0.796 | 108.0931 | 0.993 | 0.819 | 114.2578 | 1.064 | 0.858 | 115.1367 | 1.053 | 0.821 | 114.7643 | 1.081 | 0.842 | 115.7388 | 1.099 | 0.843 | 111.011 | 1.007 | 0.838 | 96.4033 | 0.87 | 0.765 | 86.8138 | 0.78 | 0.725 | 84.8727 | 0.765 | 0.774 | 74.6728 | 0.679 | 0.658 | 112.0522 | 1.014 | 0.892 | 115.9001 | 1.043 | 0.926 | 117.4343 | 1.084 | 0.955 | 120.4819 | 1.121 | 0.995 | 111.8209 | 1.036 | 0.902 | 107.8853 | 1.014 | 0.891 | 109.4276 | 1.061 | 0.896 | 97.9569 | 0.897 | 0.793 | 97.3872 | 0.868 | 0.758 | 88.916 | 0.788 | 0.714 | 86.5996 | 0.793 | 0.734
|  | ТП - 7 |  | яч.36 |  |  |  | 11.1294 | 0.098 | 0.136 | 10.9224 | 0.099 | 0.128 | 13.366 | 0.122 | 0.194 | 10.9944 | 0.101 | 0.133 | 7.517 | 0.07 | 0.089 | 6.8885 | 0.063 | 0.079 | 6.2637 | 0.059 | 0.074 | 5.8975 | 0.056 | 0.068 | 5.6222 | 0.051 | 0.059 | 5.762 | 0.052 | 0.062 | 6.1215 | 0.055 | 0.075 | 5.4363 | 0.049 | 0.057 | 5.8287 | 0.053 | 0.068 | 5.6358 | 0.051 | 0.063 | 5.6672 | 0.051 | 0.063 | 6.8251 | 0.063 | 0.102 | 6.6636 | 0.062 | 0.113 | 5.2888 | 0.049 | 0.069 | 4.575 | 0.043 | 0.007 | 4.6411 | 0.045 | 0.007 | 6.6615 | 0.061 | 0.007 | 8.527 | 0.076 | 0.008 | 9.8169 | 0.087 | 0.033 | 9.8285 | 0.09 | 0.135
|  | Итого 1С | [5 empty] | 610.7555 | 5.378 | 4.008 | 472.0704 | 4.2788 | 3.794 | 492.9861 | 4.4998 | 4.063 | 492.2426 | 4.522 | 3.91 | 466.6746 | 4.3458 | 3.739 | 433.758 | 3.967 | 3.204 | 392.5766 | 3.6978 | 3.036 | 361.4127 | 3.4318 | 2.688 | 323.3238 | 2.9468 | 1.882 | 319.1061 | 2.8798 | 2.191 | 310.6152 | 2.7908 | 2.34 | 305.9632 | 2.7578 | 2.33 | 263.9173 | 2.3998 | 2.052 | 327.5151 | 2.9638 | 2.558 | 338.144 | 3.043 | 2.76 | 327.5593 | 3.0236 | 2.678 | 338.9614 | 3.1538 | 2.801 | 304.3558 | 2.8198 | 2.448 | 290.886 | 2.734 | 1.992 | 282.8822 | 2.7428 | 1.716 | 333.0755 | 3.05 | 1.692 | 410.3728 | 3.6576 | 2.258 | 387.0102 | 3.4298 | 2.212 | 425.3319 | 3.8948 | 2.578
|  | М/зал № 1 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 10.6337 | 0.096 | 0.102 | 9.6577 | 0.09 | 0.108 | 9.5756 | 0.09 | 0.105 | 10.6226 | 0.102 | 0.12 | 9.8695 | 0.096 | 0.106 | 9.7455 | 0.096 | 0.114 | 9.9964 | 0.096 | 0.12 | 10.4045 | 0.102 | 0.09 | 9.3124 | 0.09 | 0.09 | 9.1447 | 0.09 | 0.102 | 9.2231 | 0.09 | 0.102 | 8.9511 | 0.09 | 0.102 | 7.8678 | 0.078 | 0.09 | 8.9796 | 0.09 | 0.096 | 9.5782 | 0.096 | 0.114 | 10.1286 | 0.102 | 0.144 | 7.7454 | 0.078 | 0.09 | 8.6634 | 0.084 | 0.102 | 14.0301 | 0.138 | 0.204 | 17.1617 | 0.168 | 0.288 | 35.1002 | 0.336 | 0.308 | 40.7212 | 0.396 | 0.42 | 46.0502 | 0.45 | 0.528 | 58.4245 | 0.57 | 0.583
|  | М/зал № 2 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 97.3651 | 0.879 | 0.572 | 84.6655 | 0.789 | 0.485 | 66.0718 | 0.621 | 0.442 | 67.4845 | 0.648 | 0.428 | 64.4603 | 0.627 | 0.437 | 60.6045 | 0.597 | 0.324 | 60.291 | 0.579 | 0.302 | 56.0006 | 0.549 | 0.258 | 47.8035 | 0.462 | 0.101 | 73.7674 | 0.726 | 0.297 | 59.9503 | 0.585 | 0.387 | 68.0285 | 0.684 | 0.555 | 44.4835 | 0.441 | 0.238 | 58.6666 | 0.588 | 0.308 | 43.102 | 0.432 | 0.351 | 53.6217 | 0.54 | 0.348 | 58.3881 | 0.588 | 0.461 | 62.1912 | 0.603 | 0.501 | 60.6952 | 0.597 | 0.449 | 51.3828 | 0.503 | 0.326 | 50.77 | 0.486 | 0.42 | 53.9865 | 0.525 | 0.483 | 52.4972 | 0.513 | 0.47 | 57.502 | 0.561 | 0.511
|  | М/зал № 7 ф.2 |  | яч.18 |  |  |  | 12.6276 | 0.114 | 0.09 | 10.9453 | 0.102 | 0.084 | 11.4907 | 0.108 | 0.096 | 9.9977 | 0.096 | 0.084 | 12.3369 | 0.12 | 0.084 | 12.1818 | 0.12 | 0.102 | 13.7451 | 0.132 | 0.102 | 18.3609 | 0.18 | 0.09 | 18.6247 | 0.18 | 0.12 | 19.5087 | 0.192 | 0.12 | 20.2909 | 0.198 | 0.168 | 18.499 | 0.186 | 0.162 | 18.7617 | 0.186 | 0.15 | 22.1496 | 0.222 | 0.18 | 19.7551 | 0.198 | 0.192 | 16.6823 | 0.168 | 0.162 | 14.2991 | 0.144 | 0.132 | 15.4704 | 0.15 | 0.15 | 12.81 | 0.126 | 0.144 | 9.1937 | 0.09 | 0.066 | 8.1483 | 0.078 | 0.048 | 10.4888 | 0.102 | 0.078 | 11.6661 | 0.114 | 0.096 | 11.6849 | 0.114 | 0.084
|  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | яч.13 |  |  |  | 9.8584 | 0.089 | 0.102 | 9.0138 | 0.084 | 0.079 | 9.4692 | 0.089 | 0.078 | 9.2687 | 0.089 | 0.078 | 8.4302 | 0.082 | 0.095 | 4.8727 | 0.048 | 0.062 | 3.5404 | 0.034 | 0.048 | 2.6521 | 0.026 | 0.04 | 6.9325 | 0.067 | 0.04 | 12.3962 | 0.122 | 0.115 | 13.7322 | 0.134 | 0.128 | 10.5424 | 0.106 | 0.107 | 12.1043 | 0.12 | 0.118 | 12.1723 | 0.122 | 0.125 | 12.1723 | 0.122 | 0.12 | 10.2279 | 0.103 | 0.121 | 12.611 | 0.127 | 0.128 | 12.892 | 0.125 | 0.134 | 8.7434 | 0.086 | 0.108 | 2.656 | 0.026 | 0.044 | 8.2527 | 0.079 | 0.1 | 13.0596 | 0.127 | 0.137 | 15.2477 | 0.149 | 0.14 | 14.7599 | 0.144 | 0.136
|  | Маяк ф.2 |  | яч.14 |  |  |  | 3.7661 | 0.034 | 0 | 3.4338 | 0.032 | 0 | 4.7878 | 0.045 | 0.024 | 3.2284 | 0.031 | 0.024 | 2.9814 | 0.029 | 0 | 4.5682 | 0.045 | 0.024 | 3.3321 | 0.032 | 0.024 | 3.2642 | 0.032 | 0 | 4.4492 | 0.043 | 0 | 4.5724 | 0.045 | 0.048 | 4.0992 | 0.04 | 0.048 | 5.5696 | 0.056 | 0.048 | 3.6313 | 0.036 | 0.048 | 3.7914 | 0.038 | 0.048 | 4.9887 | 0.05 | 0.024 | 3.5748 | 0.036 | 0.024 | 3.5748 | 0.036 | 0 | 5.3631 | 0.052 | 0 | 2.9483 | 0.029 | 0 | 2.9624 | 0.029 | 0 | 4.2831 | 0.041 | 0.024 | 2.9821 | 0.029 | 0 | 10.5404 | 0.103 | 0.048 | 7.7899 | 0.076 | 0.024
|  | ф.2 ДСК |  | яч.1 |  |  |  | 62.5839 | 0.565 | 0.278 | 54.1902 | 0.505 | 0.264 | 40.1112 | 0.377 | 0.259 | 52.4879 | 0.504 | 0.276 | 44.2072 | 0.43 | 0.201 | 44.7682 | 0.441 | 0.204 | 46.1294 | 0.443 | 0.204 | 42.128 | 0.413 | 0.176 | 45.1133 | 0.436 | 0.106 | 38.5094 | 0.379 | 0.162 | 53.8015 | 0.525 | 0.258 | 53.0105 | 0.533 | 0.231 | 49.6278 | 0.492 | 0.132 | 51.3832 | 0.515 | 0.232 | 49.7868 | 0.499 | 0.134 | 45.7771 | 0.461 | 0.188 | 39.124 | 0.394 | 0.172 | 45.5862 | 0.442 | 0.241 | 40.0568 | 0.394 | 0.188 | 28.2963 | 0.277 | 0.104 | 46.9048 | 0.449 | 0.196 | 79.283 | 0.771 | 0.62 | 81.9694 | 0.801 | 0.72 | 82.8193 | 0.808 | 0.72
|  | ЖБИ - 2 |  | яч.12 |  |  |  | 3.4338 | 0.031 | 0.047 | 3.1119 | 0.029 | 0.037 | 3.0855 | 0.029 | 0.036 | 3.1243 | 0.03 | 0.036 | 2.9814 | 0.029 | 0.041 | 2.6394 | 0.026 | 0.028 | 2.6032 | 0.025 | 0.026 | 2.8561 | 0.028 | 0.028 | 4.8631 | 0.047 | 0.037 | 5.8933 | 0.058 | 0.06 | 5.5339 | 0.054 | 0.076 | 4.2766 | 0.043 | 0.047 | 4.64 | 0.046 | 0.077 | 5.8866 | 0.059 | 0.079 | 5.4875 | 0.055 | 0.077 | 5.3622 | 0.054 | 0.061 | 5.3622 | 0.054 | 0.07 | 4.4349 | 0.043 | 0.068 | 4.0667 | 0.04 | 0.055 | 2.9624 | 0.029 | 0.028 | 3.1339 | 0.03 | 0.026 | 3.0849 | 0.03 | 0.02 | 3.2747 | 0.032 | 0.022 | 3.5875 | 0.035 | 0.022
|  | Пиастрелла ф.2 |  | яч.15 |  |  |  | 106.7804 | 0.964 | 0.683 | 102.3712 | 0.954 | 0.661 | 101.3952 | 0.953 | 0.659 | 100.2894 | 0.963 | 0.665 | 99.1065 | 0.964 | 0.675 | 90.3485 | 0.89 | 0.594 | 73.2031 | 0.703 | 0.479 | 85.888 | 0.842 | 0.588 | 87.1224 | 0.842 | 0.588 | 69.6015 | 0.685 | 0.486 | 74.6048 | 0.728 | 0.53 | 82.5492 | 0.83 | 0.589 | 83.4191 | 0.827 | 0.613 | 90.594 | 0.908 | 0.698 | 98.3763 | 0.986 | 0.762 | 95.129 | 0.958 | 0.742 | 97.9093 | 0.986 | 0.781 | 89.0066 | 0.863 | 0.706 | 79.402 | 0.781 | 0.621 | 93.7762 | 0.918 | 0.687 | 97.8836 | 0.937 | 0.695 | 100.4662 | 0.977 | 0.712 | 96.2961 | 0.941 | 0.676 | 102.3966 | 0.999 | 0.711
|  | Склад оборудования |  | яч.7 |  |  |  | 7.9753 | 0.072 | 0.024 | 7.7261 | 0.072 | 0.024 | 20.428 | 0.192 | 0.024 | 5.3113 | 0.051 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 4.9982 | 0.048 | 0.02 | 4.8962 | 0.048 | 0 | 4.9666 | 0.048 | 0.216 | 9.7544 | 0.096 | 0.048 | 9.838 | 0.096 | 0 | 11.9348 | 0.12 | 0 | 9.6835 | 0.096 | 0.12 | 7.1837 | 0.072 | 0.072 | 9.5782 | 0.096 | 0.048 | 7.1496 | 0.072 | 0.072 | 7.1496 | 0.072 | 0.024 | 7.4258 | 0.072 | 0 | 7.32 | 0.072 | 0.024 | 7.355 | 0.072 | 0.024 | 5.0143 | 0.048 | 0.048 | 4.9359 | 0.048 | 0.024 | 12.2801 | 0.12 | 0.024 | 12.2999 | 0.12 | 0.024
|  | ТСН № 2 |  | яч.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ст. копер |  | яч.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9151 | 0.018 | 0 | 1.8746 | 0.018 | 0 | 1.8505 | 0.018 | 0 | 3.6545 | 0.036 | 0 | 1.8743 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7902 | 0.018 | 0 | 1.8157 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5748 | 0.036 | 0 | 3.5748 | 0.036 | 0 | 3.7129 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого 2С | [5 empty] | 315.0242 | 2.844 | 1.898 | 285.1156 | 2.657 | 1.742 | 268.3301 | 2.522 | 1.723 | 263.6894 | 2.532 | 1.735 | 246.2241 | 2.395 | 1.639 | 233.3832 | 2.299 | 1.476 | 219.7134 | 2.11 | 1.325 | 226.4505 | 2.22 | 1.27 | 229.1879 | 2.215 | 1.298 | 243.148 | 2.393 | 1.438 | 251.0738 | 2.45 | 1.697 | 265.1521 | 2.666 | 1.841 | 236.0347 | 2.34 | 1.586 | 260.807 | 2.614 | 1.838 | 252.8251 | 2.534 | 1.822 | 251.2278 | 2.53 | 1.862 | 249.7383 | 2.515 | 1.858 | 254.7466 | 2.47 | 1.902 | 230.0725 | 2.263 | 1.793 | 215.7466 | 2.112 | 1.567 | 259.4909 | 2.484 | 1.865 | 309.0082 | 3.005 | 2.494 | 329.8218 | 3.223 | 2.724 | 351.2644 | 3.427 | 2.815
|  | Строймех 1 ф.1 |  | яч.75 |  |  |  | 0.40284 | 0.004 | 0.006 | 0.39846 | 0.004 | 0.006 | 0.40731 | 0.004 | 0.006 | 0.40284 | 0.004 | 0.006 | 0.40796 | 0.004 | 0.006 | 0.30124 | 0.003 | 0.006 | 0.20431 | 0.002 | 0.005 | 0.29895 | 0.003 | 0.005 | 0.51486 | 0.005 | 0.008 | 1.234 | 0.012 | 0.03 | 1.0055 | 0.01 | 0.024 | 1.2143 | 0.012 | 0.028 | 0.50206 | 0.005 | 0.01 | 0.39909 | 0.004 | 0.008 | 1.3155 | 0.013 | 0.034 | 0.60247 | 0.006 | 0.012 | 0.915 | 0.009 | 0.021 | 1.3671 | 0.014 | 0.033 | 0.19646 | 0.002 | 0.006 | 0.29657 | 0.003 | 0.005 | 0.29895 | 0.003 | 0.005 | 0.21271 | 0.002 | 0.005 | 0.31855 | 0.003 | 0.006 | 0.42898 | 0.004 | 0.005
|  | Пархоз ф.1 |  | яч.78 |  |  |  | 30.4143 | 0.302 | 0.6 | 30.0837 | 0.302 | 0.72 | 28.3083 | 0.278 | 0.72 | 29.0043 | 0.288 | 0.6 | 28.3533 | 0.278 | 0.84 | 29.4206 | 0.293 | 0.72 | 29.42 | 0.288 | 0.72 | 32.9844 | 0.331 | 0.72 | 35.6285 | 0.346 | 0.6 | 36.5051 | 0.355 | 0.12 | 39.1139 | 0.389 | 0.48 | 81.5602 | 0.806 | 0.6 | 166.7838 | 1.661 | 0.24 | 150.3581 | 1.507 | 0.12 | 78.2209 | 0.773 | 0.96 | 56.833 | 0.566 | 0.12 | 54.1885 | 0.533 | 0 | 49.704 | 0.509 | 0.12 | 49.0177 | 0.499 | 0.36 | 69.7934 | 0.706 | 0.24 | 84.205 | 0.845 | 0.24 | 76.5739 | 0.72 | 0.36 | 52.4541 | 0.494 | 0.6 | 51.4779 | 0.48 | 0.6
|  | М/зал №14 ф.1 |  | яч.82 |  |  |  | 21.7532 | 0.216 | 0.297 | 20.6203 | 0.207 | 0.297 | 21.0785 | 0.207 | 0.297 | 19.0341 | 0.189 | 0.315 | 18.3583 | 0.18 | 0.324 | 18.0741 | 0.18 | 0.333 | 18.3875 | 0.18 | 0.315 | 17.9372 | 0.18 | 0.324 | 19.4618 | 0.189 | 0.297 | 18.5096 | 0.18 | 0.315 | 19.0039 | 0.189 | 0.324 | 19.1252 | 0.189 | 0.315 | 18.0741 | 0.18 | 0.342 | 17.9592 | 0.18 | 0.324 | 21.8573 | 0.216 | 0.243 | 28.0149 | 0.279 | 0.027 | 31.1101 | 0.306 | 0.09 | 30.7598 | 0.315 | 0.117 | 31.8271 | 0.324 | 0.135 | 24.9121 | 0.252 | 0.117 | 29.5963 | 0.297 | 0.118 | 33.5011 | 0.315 | 0.09 | 35.3588 | 0.333 | 0.117 | 40.5388 | 0.378 | 0.144
|  | ЦТНП ф.1 |  | яч.77 |  |  |  | 0.80568 | 0.008 | 0.012 | 0.79692 | 0.008 | 0.011 | 0.81463 | 0.008 | 0.011 | 0.70497 | 0.007 | 0.011 | 0.61194 | 0.006 | 0.012 | 0.60247 | 0.006 | 0.011 | 0.61292 | 0.006 | 0.011 | 2.0927 | 0.021 | 0.027 | 5.6635 | 0.055 | 0.079 | 5.9642 | 0.058 | 0.083 | 6.3346 | 0.063 | 0.099 | 4.0477 | 0.04 | 0.053 | 7.8321 | 0.078 | 0.115 | 5.8866 | 0.059 | 0.077 | 6.3751 | 0.063 | 0.102 | 3.3136 | 0.033 | 0.059 | 0.71167 | 0.007 | 0.014 | 0.5859 | 0.006 | 0.012 | 0.49116 | 0.005 | 0.012 | 0.49429 | 0.005 | 0.011 | 0.49825 | 0.005 | 0.011 | 0.53176 | 0.005 | 0.011 | 0.63709 | 0.006 | 0.01 | 0.75072 | 0.007 | 0.01
|  | Т/к №1 ф.1 |  | яч.68 |  |  |  | 162.4443 | 1.613 | 0 | 160.9775 | 1.616 | 0 | 165.0639 | 1.621 | 0 | 164.0557 | 1.629 | 0 | 165.0203 | 1.618 | 0 | 163.0686 | 1.624 | 0 | 164.7723 | 1.613 | 0 | 161.2351 | 1.618 | 0 | 191.2201 | 1.857 | 0 | 180.469 | 1.755 | 0 | 162.1869 | 1.613 | 0 | 163.2216 | 1.613 | 0 | 163.3698 | 1.627 | 0.288 | 162.8298 | 1.632 | 0 | 164.3347 | 1.624 | 0 | 161.9641 | 1.613 | 0 | 162.2606 | 1.596 | 0 | 155.0687 | 1.588 | 0 | 155.2062 | 1.58 | 0.096 | 156.6891 | 1.585 | 0 | 157.7473 | 1.583 | 0 | 168.888 | 1.588 | 0.096 | 170.4229 | 1.605 | 0 | 172.3436 | 1.607 | 0
|  | Автогараж ф.1 |  | яч.72 |  |  |  | 62.4399 | 0.62 | 0.528 | 61.6615 | 0.619 | 0.504 | 59.0605 | 0.58 | 0.468 | 62.2384 | 0.618 | 0.467 | 59.8683 | 0.587 | 0.432 | 51.8124 | 0.516 | 0.468 | 53.1194 | 0.52 | 0.396 | 47.2345 | 0.474 | 0.288 | 70.9481 | 0.689 | 0.504 | 87.4067 | 0.85 | 0.72 | 85.0652 | 0.846 | 0.72 | 84.4947 | 0.835 | 0.648 | 81.7351 | 0.814 | 0.612 | 92.4897 | 0.927 | 0.792 | 93.8043 | 0.927 | 0.756 | 86.6553 | 0.863 | 0.792 | 81.232 | 0.799 | 0.648 | 72.4565 | 0.742 | 0.36 | 65.2259 | 0.664 | 0.531 | 57.6339 | 0.583 | 0.552 | 63.8762 | 0.641 | 0.644 | 67.1085 | 0.631 | 0.535 | 60.524 | 0.57 | 0.404 | 61.8807 | 0.577 | 0.404
|  | ЦРВ ф.1 |  | яч.73 |  |  |  | 357.9213 | 3.554 | 0.936 | 354.4294 | 3.558 | 0.928 | 364.3421 | 3.578 | 0.934 | 356.6121 | 3.541 | 0.92 | 360.3318 | 3.533 | 0.919 | 354.3528 | 3.529 | 0.904 | 365.2981 | 3.576 | 0.922 | 354.0596 | 3.553 | 0.91 | 365.5526 | 3.55 | 0.907 | 367.8278 | 3.577 | 0.919 | 355.5442 | 3.536 | 0.908 | 357.7112 | 3.535 | 0.907 | 355.0557 | 3.536 | 0.906 | 356.8885 | 3.577 | 0.922 | 360.241 | 3.56 | 0.917 | 357.1644 | 3.557 | 0.918 | 363.5614 | 3.576 | 0.929 | 345.5844 | 3.539 | 0.918 | 347.7406 | 3.54 | 0.916 | 350.944 | 3.55 | 0.913 | 355.654 | 3.569 | 0.919 | 377.5519 | 3.55 | 0.911 | 376.5231 | 3.546 | 0.911 | 382.2232 | 3.564 | 0.92
|  | Итого 3С | [5 empty] | 636.1815 | 6.317 | 2.379 | 628.9677 | 6.314 | 2.466 | 639.0752 | 6.276 | 2.436 | 632.0524 | 6.276 | 2.319 | 632.9519 | 6.206 | 2.533 | 617.6323 | 6.151 | 2.442 | 631.8146 | 6.185 | 2.369 | 615.8424 | 6.18 | 2.274 | 688.9895 | 6.691 | 2.395 | 697.9164 | 6.787 | 2.187 | 668.2542 | 6.646 | 2.555 | 711.3748 | 7.03 | 2.551 | 793.3527 | 7.901 | 2.513 | 786.811 | 7.886 | 2.243 | 726.1488 | 7.176 | 3.012 | 694.5476 | 6.917 | 1.928 | 693.9793 | 6.826 | 1.702 | 655.5265 | 6.713 | 1.56 | 649.7051 | 6.614 | 2.056 | 660.7634 | 6.684 | 1.838 | 691.876 | 6.943 | 1.937 | 724.3678 | 6.811 | 2.008 | 696.2385 | 6.557 | 2.048 | 709.6439 | 6.617 | 2.083
|  | Ремстрой ф.2 |  | яч.51 |  |  |  | 0.32329 | 0.003 | 0.013 | 0.31594 | 0.003 | 0.012 | 0.32329 | 0.003 | 0.012 | 0.32225 | 0.003 | 0.012 | 0.3259 | 0.003 | 0.012 | 0.32373 | 0.003 | 0.011 | 0.32373 | 0.003 | 0.011 | 0.43094 | 0.004 | 0.01 | 1.4166 | 0.013 | 0.019 | 1.3141 | 0.012 | 0.019 | 1.2536 | 0.012 | 0.022 | 1.2536 | 0.012 | 0.024 | 0.9524 | 0.009 | 0.019 | 1.2556 | 0.012 | 0.022 | 1.2536 | 0.012 | 0.023 | 1.1454 | 0.011 | 0.023 | 1.3344 | 0.013 | 0.024 | 1.2147 | 0.012 | 0.023 | 1.2011 | 0.012 | 0.022 | 1.1188 | 0.011 | 0.021 | 1.0204 | 0.01 | 0.021 | 0.30663 | 0.003 | 0.011 | 0.31101 | 0.003 | 0.01 | 0.4062 | 0.004 | 0.01
|  | Пархоз ф.2 |  | яч.44 |  |  |  | 51.0792 | 0.474 | 0.36 | 48.6545 | 0.462 | 0.48 | 49.786 | 0.462 | 0.48 | 45.33 | 0.422 | 0.36 | 44.7571 | 0.412 | 0.36 | 40.1422 | 0.372 | 0.36 | 42.5162 | 0.394 | 0.36 | 48.4802 | 0.45 | 0.36 | 70.614 | 0.648 | 0.36 | 71.6206 | 0.654 | 0.383 | 68.3201 | 0.654 | 0.69 | 80.2291 | 0.768 | 0.6 | 93.3354 | 0.882 | 0.36 | 84.1253 | 0.804 | 0.609 | 75.2147 | 0.72 | 0.594 | 68.7255 | 0.66 | 0.598 | 66.1021 | 0.644 | 0.713 | 59.8219 | 0.591 | 0.558 | 57.2523 | 0.572 | 0.52 | 46.3814 | 0.456 | 0.48 | 45.4098 | 0.445 | 0.431 | 44.155 | 0.432 | 0.422 | 44.1641 | 0.426 | 0.36 | 42.0413 | 0.414 | 0.438
|  | М/зал №14 ф.2 |  | яч.43 |  |  |  | 15.5177 | 0.144 | 0.18 | 15.1651 | 0.144 | 0.18 | 14.5479 | 0.135 | 0.18 | 13.5346 | 0.126 | 0.153 | 11.7325 | 0.108 | 0.135 | 9.7118 | 0.09 | 0.117 | 10.683 | 0.099 | 0.117 | 9.696 | 0.09 | 0.118 | 9.8075 | 0.09 | 0.108 | 10.8417 | 0.099 | 0.099 | 10.342 | 0.099 | 0.117 | 10.342 | 0.099 | 0.126 | 11.4288 | 0.108 | 0.126 | 10.3587 | 0.099 | 0.117 | 11.2822 | 0.108 | 0.153 | 18.7433 | 0.18 | 0.234 | 22.1709 | 0.216 | 0.306 | 24.5968 | 0.243 | 0.343 | 26.1239 | 0.261 | 0.36 | 21.9701 | 0.216 | 0.306 | 19.2864 | 0.189 | 0.261 | 25.7571 | 0.252 | 0.396 | 27.9913 | 0.27 | 0.423 | 34.7298 | 0.342 | 0.45
|  | ЦТНП ф.2 |  | яч.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т/к №1 ф.2 |  | яч.52 |  |  |  | 43.7514 | 0.406 | 0.288 | 43.073 | 0.409 | 0.192 | 44.2902 | 0.411 | 0.192 | 51.4528 | 0.479 | 0.288 | 53.0133 | 0.488 | 0.288 | 45.5376 | 0.422 | 0.192 | 40.5738 | 0.376 | 0.192 | 41.3698 | 0.384 | 0.228 | 45.8773 | 0.421 | 0.384 | 48.9517 | 0.447 | 0.384 | 52.128 | 0.499 | 0.192 | 44.9199 | 0.43 | 0.353 | 48.7841 | 0.461 | 0.364 | 49.9101 | 0.477 | 0.192 | 50.4566 | 0.483 | 0.394 | 43.422 | 0.417 | 0.192 | 47.6264 | 0.464 | 0.096 | 58.2023 | 0.575 | 0.196 | 43.3396 | 0.433 | 0.192 | 40.482 | 0.398 | 0.096 | 42.2464 | 0.414 | 0.192 | 43.7461 | 0.428 | 0.192 | 46.9632 | 0.453 | 0.288 | 48.2358 | 0.475 | 0.192
|  | Автогараж ф.2 |  | яч.48 |  |  |  | 67.8901 | 0.63 | 0.534 | 62.3452 | 0.592 | 0.449 | 65.5193 | 0.608 | 0.429 | 60.6907 | 0.565 | 0.462 | 55.186 | 0.508 | 0.411 | 56.8681 | 0.527 | 0.419 | 55.0336 | 0.51 | 0.395 | 53.3283 | 0.495 | 0.393 | 62.9859 | 0.578 | 0.475 | 65.0499 | 0.594 | 0.54 | 70.4094 | 0.674 | 0.504 | 75.2147 | 0.72 | 0.36 | 76.5096 | 0.723 | 0.64 | 78.9982 | 0.755 | 0.72 | 71.454 | 0.684 | 0.445 | 73.932 | 0.71 | 0.592 | 70.2079 | 0.684 | 0.596 | 53.8498 | 0.532 | 0.588 | 56.952 | 0.569 | 0.498 | 64.3847 | 0.633 | 0.511 | 66.1248 | 0.648 | 0.524 | 69.8098 | 0.683 | 0.525 | 69.3562 | 0.669 | 0.5 | 71.9983 | 0.709 | 0.504
|  | Мрамор |  | яч.53 |  |  |  | 0.21552 | 0.002 | 0.006 | 0.21063 | 0.002 | 0.006 | 0.21552 | 0.002 | 0.005 | 0.21483 | 0.002 | 0.005 | 0.21727 | 0.002 | 0.005 | 0.10791 | 0.001 | 0.005 | 0.10791 | 0.001 | 0.005 | 0.10773 | 0.001 | 0.004 | 0.21794 | 0.002 | 0.004 | 0.21902 | 0.002 | 0.004 | 0.20893 | 0.002 | 0.005 | 0.10446 | 0.001 | 0.005 | 0.10582 | 0.001 | 0.005 | 0.10463 | 0.001 | 0.005 | 0.10446 | 0.001 | 0.005 | 0.10413 | 0.001 | 0.005 | 0.10264 | 0.001 | 0.005 | 0.10122 | 0.001 | 0.005 | 0.10009 | 0.001 | 0.005 | 0.10171 | 0.001 | 0.005 | 0.10204 | 0.001 | 0.004 | 0.10221 | 0.001 | 0.004 | 0.10367 | 0.001 | 0.004 | 0.10155 | 0.001 | 0.004
|  | ДРСУ |  | яч.55 |  |  |  | 0.21552 | 0.002 | 0.007 | 0.21063 | 0.002 | 0.006 | 0.21552 | 0.002 | 0.006 | 0.21483 | 0.002 | 0.007 | 0.21727 | 0.002 | 0.007 | 0.21582 | 0.002 | 0.006 | 0.21582 | 0.002 | 0.006 | 0.21547 | 0.002 | 0.006 | 0.21794 | 0.002 | 0.005 | 0.21902 | 0.002 | 0.005 | 0.20893 | 0.002 | 0.006 | 0.20893 | 0.002 | 0.006 | 0.21164 | 0.002 | 0.006 | 0.20927 | 0.002 | 0.006 | 0.20893 | 0.002 | 0.006 | 0.20826 | 0.002 | 0.006 | 0.20529 | 0.002 | 0.006 | 0.20244 | 0.002 | 0.007 | 0.20018 | 0.002 | 0.006 | 0.20343 | 0.002 | 0.006 | 0.20409 | 0.002 | 0.006 | 0.20442 | 0.002 | 0.006 | 0.20734 | 0.002 | 0.006 | 0.2031 | 0.002 | 0.006
|  | ЦРВ ф.2 |  | яч.57 |  |  |  | 356.3689 | 3.307 | 1.595 | 348.6909 | 3.311 | 1.574 | 356.8 | 3.311 | 1.571 | 355.9805 | 3.314 | 1.576 | 360.9903 | 3.323 | 1.585 | 358.5817 | 3.323 | 1.549 | 356.3156 | 3.302 | 1.542 | 354.6598 | 3.292 | 1.528 | 358.3005 | 3.288 | 1.508 | 359.1981 | 3.28 | 1.504 | 342.645 | 3.28 | 1.531 | 343.0628 | 3.284 | 1.538 | 347.7325 | 3.286 | 1.542 | 342.5698 | 3.274 | 1.531 | 342.3316 | 3.277 | 1.538 | 341.0243 | 3.275 | 1.542 | 336.156 | 3.275 | 1.549 | 332.3101 | 3.283 | 1.561 | 328.9003 | 3.286 | 1.555 | 333.8241 | 3.282 | 1.534 | 334.8077 | 3.281 | 1.532 | 335.2507 | 3.28 | 1.526 | 341.3902 | 3.293 | 1.536 | 335.0103 | 3.299 | 1.54
|  | Итого 4С | [5 empty] | 535.3616 | 4.968 | 2.983 | 518.6658 | 4.925 | 2.899 | 531.6977 | 4.934 | 2.875 | 527.7405 | 4.913 | 2.863 | 526.4397 | 4.846 | 2.803 | 511.4887 | 4.74 | 2.659 | 505.7696 | 4.687 | 2.628 | 508.2883 | 4.718 | 2.647 | 549.4376 | 5.042 | 2.863 | 557.4142 | 5.09 | 2.938 | 545.5158 | 5.222 | 3.067 | 555.3356 | 5.316 | 3.012 | 579.0604 | 5.472 | 3.062 | 567.5317 | 5.424 | 3.202 | 552.3061 | 5.287 | 3.158 | 547.305 | 5.256 | 3.192 | 543.9056 | 5.299 | 3.295 | 530.2992 | 5.239 | 3.281 | 514.0694 | 5.136 | 3.158 | 508.4664 | 4.999 | 2.959 | 509.2015 | 4.99 | 2.971 | 519.332 | 5.081 | 3.082 | 530.487 | 5.117 | 3.127 | 532.7262 | 5.246 | 3.144
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | № 1
| Батарея СК, МВАр |  |  | № 2
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 3С |  |  |  | 6.2 |  | 6.3 | 6.23 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 | 6.24 |  | 6.3 | 6.18 |  | 6.29 | 6.14 |  | 6.25 | 6.18 |  | 6.28 | 6.16 |  | 6.23 | 6.09 |  | 6.23 | 6.13 |  | 6.17 | 6.25 |  | 6.31 | 6.27 |  | 6.27 | 6.25 |  | 6.25 | 6.22 |  | 6.29 | 6.26 |  | 6.27 | 6.27 |  | 6.25 | 6.32 |  | 6.31 | 6.22 |  | 6.29 | 6.31 |  | 6.32 | 6.29 |  | 6.28 | 6.22 |  | 6.23 | 6.2 |  | 6.24 | 6.24 |  | 6.25 | 6.22 |  | 6.26
|  |  | 6 кВ | 2С / 4С |  |  |  | 6.28 |  | 6.23 | 6.33 |  | 6.23 | 6.31 |  | 6.23 | 6.3 |  | 6.25 | 6.24 |  | 6.18 | 6.25 |  | 6.15 | 6.23 |  | 6.15 | 6.22 |  | 6.09 | 6.2 |  | 6.09 | 6.11 |  | 6.06 | 6.26 |  | 6.21 | 6.31 |  | 6.21 | 6.29 |  | 6.2 | 6.29 |  | 6.2 | 6.29 |  | 6.21 | 6.32 |  | 6.23 | 6.32 |  | 6.25 | 6.29 |  | 6.2 | 6.31 |  | 6.27 | 6.28 |  | 6.17 | 6.21 |  | 6.15 | 6.17 |  | 6.14 | 6.2 |  | 6.12 | 6.19 |  | 6.18
| Cos j |  |  | № 1 1С |  |  |  | 0.82 |  |  | 0.84 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.87 |  |  | 0.86 |  |  | 0.88 |  |  | 0.89 |  |  | 0.86 |  |  | 0.85 |  |  | 0.83 |  |  | 0.83 |  |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.83 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.89 |  |  | 0.85 |  |  | 0.83 |  |  | 0.82 |  |  | 0.85
|  |  |  | № 1 3С |  |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.92 |  |  | 0.9 |  |  | 0.93 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.9 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.86
|  |  |  | № 2 2С |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.88 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.89 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.93 |  |  | 0.9 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.89 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.89 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91
|  |  |  | № 2 4С |  |  |  | 0.86 |  |  | 0.88 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.88 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  |  | 0.88 |  |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  |  | 0.9 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.018234 | + j | 0.47055 | 0.015546 | + j | 0.4012 | 0.016261 | + j | 0.41964 | 0.015957 | + j | 0.4118 | 0.015473 | + j | 0.3993 | 0.013786 | + j | 0.35577 | 0.013029 | + j | 0.33624 | 0.012015 | + j | 0.31007 | 0.011417 | + j | 0.29463 | 0.011564 | + j | 0.29843 | 0.011605 | + j | 0.29949 | 0.012284 | + j | 0.31701 | 0.013036 | + j | 0.33641 | 0.014455 | + j | 0.37303 | 0.014145 | + j | 0.36502 | 0.012326 | + j | 0.31808 | 0.01231 | + j | 0.31766 | 0.010981 | + j | 0.28339 | 0.010656 | + j | 0.27499 | 0.010422 | + j | 0.26896 | 0.011607 | + j | 0.29953 | 0.013122 | + j | 0.33864 | 0.012105 | + j | 0.31239 | 0.013578 | + j | 0.35039
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0086655 | + j | 0.22252 | 0.0080705 | + j | 0.20724 | 0.0078364 | + j | 0.20123 | 0.0078197 | + j | 0.2008 | 0.0073697 | + j | 0.18925 | 0.0068062 | + j | 0.17478 | 0.0063139 | + j | 0.16214 | 0.0064828 | + j | 0.16647 | 0.0071465 | + j | 0.18352 | 0.0076741 | + j | 0.19707 | 0.0083288 | + j | 0.21388 | 0.0089118 | + j | 0.22885 | 0.0084387 | + j | 0.2167 | 0.0091924 | + j | 0.23605 | 0.0087795 | + j | 0.22545 | 0.0087996 | + j | 0.22597 | 0.0089474 | + j | 0.22976 | 0.0088126 | + j | 0.2263 | 0.0080942 | + j | 0.20785 | 0.0072561 | + j | 0.18633 | 0.0080932 | + j | 0.20783 | 0.0098525 | + j | 0.25301 | 0.0106 | + j | 0.27219 | 0.011308 | + j | 0.29039
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 11.7535 | + j | 7.0056 | 10.6486 | + j | 6.8092 | 10.8324 | + j | 7.0666 | 10.8543 | + j | 6.7888 | 10.6076 | + j | 6.8193 | 10.1721 | + j | 6.1498 | 9.9361 | + j | 5.8892 | 9.6641 | + j | 5.4201 | 9.6895 | + j | 4.7196 | 9.7187 | + j | 4.8244 | 9.4887 | + j | 5.3425 | 9.8404 | + j | 5.346 | 10.3541 | + j | 5.0494 | 10.9046 | + j | 5.322 | 10.2734 | + j | 6.285 | 9.9932 | + j | 5.0721 | 10.0324 | + j | 4.9687 | 9.5841 | + j | 4.4394 | 9.399 | + j | 4.471 | 9.4775 | + j | 3.971 | 10.0449 | + j | 4.0765 | 10.522 | + j | 4.7526 | 10.0392 | + j | 4.7204 | 10.5657 | + j | 5.1594
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 7.867 | + j | 5.2475 | 7.6364 | + j | 4.9922 | 7.5102 | + j | 4.9432 | 7.4992 | + j | 4.9428 | 7.2947 | + j | 4.7752 | 7.0922 | + j | 4.4538 | 6.8497 | + j | 4.2591 | 6.9908 | + j | 4.2275 | 7.3105 | + j | 4.4885 | 7.537 | + j | 4.7171 | 7.7267 | + j | 5.1219 | 8.0373 | + j | 5.2258 | 7.8668 | + j | 5.0087 | 8.0936 | + j | 5.4201 | 7.8761 | + j | 5.3495 | 7.8412 | + j | 5.424 | 7.8693 | + j | 5.5268 | 7.7642 | + j | 5.5533 | 7.4535 | + j | 5.3029 | 7.1646 | + j | 4.8563 | 7.5285 | + j | 5.1878 | 8.1422 | + j | 5.973 | 8.397 | + j | 6.2672 | 8.7307 | + j | 6.3934
| Т-2 | 10.49 | 0.1634 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 19.6206 | + j | 12.2531 | 18.2851 | + j | 11.8014 | 18.3426 | + j | 12.0099 | 18.3534 | + j | 11.7316 | 17.9023 | + j | 11.5945 | 17.2643 | + j | 10.6035 | 16.7858 | + j | 10.1484 | 16.655 | + j | 9.6475 | 17 | + j | 9.2081 | 17.2557 | + j | 9.5415 | 17.2154 | + j | 10.4644 | 17.8777 | + j | 10.5719 | 18.2209 | + j | 10.0581 | 18.9981 | + j | 10.7421 | 18.1496 | + j | 11.6345 | 17.8344 | + j | 10.496 | 17.9017 | + j | 10.4954 | 17.3483 | + j | 9.9927 | 16.8524 | + j | 9.7738 | 16.6421 | + j | 8.8273 | 17.5734 | + j | 9.2644 | 18.6642 | + j | 10.7257 | 18.4362 | + j | 10.9876 | 19.2963 | + j | 11.5528
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст

## ПС Агат
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС АГАТ Дата 15.06.2016г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0448
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.148
|  | 40 | 6 кВ / 1С | яч.28 |  |  |  | 2209.8272 | 19.2902 | 14.196 | 2310.202 | 20.1664 | 14.958 | 2408.3533 | 20.7604 | 15.162 | 2324.2731 | 19.782 | 15.18 | 2353.1767 | 20.028 | 15.51 | 2273.2746 | 19.596 | 15.432 | 2274.3025 | 21.342 | 15.594 | 2375.856 | 21.258 | 14.268 | 2147.3983 | 20.6458 | 12.51 | 2476.4366 | 21.9778 | 12.816 | 2524.4716 | 22.4041 | 12.744 | 2370.024 | 22.5358 | 12.972 | 2520.3814 | 22.3678 | 12.96 | 2518.9954 | 22.3555 | 12.714 | 2343.8979 | 21.7921 | 13.11 | 2335.1732 | 21.6841 | 13.014 | 2487.0626 | 21.8998 | 13.386 | 2457.754 | 21.3778 | 13.938 | 2466.689 | 21.7204 | 13.992 | 2259.142 | 20.2137 | 13.026 | 2308.6225 | 20.4597 | 13.164 | 2234.3558 | 21.4919 | 14.112 | 2557.5937 | 22.8841 | 14.52 | 2477.8704 | 21.9004 | 14.136
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04788
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.192
|  | 40 | 6 кВ / 2С | яч.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2209.8272 | 19.2902 | 14.196 | 2310.202 | 20.1664 | 14.958 | 2408.3533 | 20.7604 | 15.162 | 2324.2731 | 19.782 | 15.18 | 2353.1767 | 20.028 | 15.51 | 2273.2746 | 19.596 | 15.432 | 2274.3025 | 21.342 | 15.594 | 2375.856 | 21.258 | 14.268 | 2147.3983 | 20.6458 | 12.51 | 2476.4366 | 21.9778 | 12.816 | 2524.4716 | 22.4041 | 12.744 | 2370.024 | 22.5358 | 12.972 | 2520.3814 | 22.3678 | 12.96 | 2518.9954 | 22.3555 | 12.714 | 2343.8979 | 21.7921 | 13.11 | 2335.1732 | 21.6841 | 13.014 | 2487.0626 | 21.8998 | 13.386 | 2457.754 | 21.3778 | 13.938 | 2466.689 | 21.7204 | 13.992 | 2259.142 | 20.2137 | 13.026 | 2308.6225 | 20.4597 | 13.164 | 2234.3558 | 21.4919 | 14.112 | 2557.5937 | 22.8841 | 14.52 | 2477.8704 | 21.9004 | 14.136
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | ф.1Н/С ДСП |  | яч.15-1 |  |  |  | 50.2905 | 0.439 | 0.48 | 49.6032 | 0.433 | 0.48 | 50.1151 | 0.432 | 0.48 | 50.2876 | 0.428 | 0.46 | 49.9351 | 0.425 | 0.46 | 50.1151 | 0.432 | 0.48 | 46.0359 | 0.432 | 0.36 | 48.2816 | 0.432 | 0.36 | 44.4129 | 0.427 | 0.36 | 48.9027 | 0.434 | 0.36 | 48.6773 | 0.432 | 0.36 | 46.1683 | 0.439 | 0.24 | 48.9027 | 0.434 | 0.36 | 49.4661 | 0.439 | 0.24 | 44.6363 | 0.415 | 0.36 | 46.5619 | 0.415 | 0.24 | 47.1297 | 0.415 | 0.36 | 48.9762 | 0.426 | 0.36 | 49.0603 | 0.432 | 0.34 | 48.7286 | 0.436 | 0.48 | 49.31 | 0.437 | 0.36 | 47.1991 | 0.454 | 0.34 | 49.3992 | 0.442 | 0.36 | 49.4434 | 0.437 | 0.36
|  | ф.Т-1 АТ-1 |  | яч.15-2 |  |  |  | 47.312 | 0.413 | 0.422 | 46.5101 | 0.406 | 0.42 | 47.9109 | 0.413 | 0.426 | 48.1727 | 0.41 | 0.427 | 48.2902 | 0.411 | 0.431 | 45.3588 | 0.391 | 0.426 | 42.6259 | 0.4 | 0.426 | 46.1581 | 0.413 | 0.432 | 42.9567 | 0.413 | 0.428 | 48.0013 | 0.426 | 0.418 | 48.452 | 0.43 | 0.413 | 44.1702 | 0.42 | 0.413 | 45.635 | 0.405 | 0.404 | 45.635 | 0.405 | 0.402 | 42.5927 | 0.396 | 0.401 | 44.8789 | 0.4 | 0.41 | 43.9499 | 0.387 | 0.41 | 43.5727 | 0.379 | 0.402 | 42.9278 | 0.378 | 0.397 | 40.5699 | 0.363 | 0.39 | 30.579 | 0.271 | 0.363 | 30.8769 | 0.297 | 0.395 | 38.3347 | 0.343 | 0.421 | 44.9177 | 0.397 | 0.443
|  | ф.1БОС-ДСП |  | яч.17-1 |  |  |  | 81.9082 | 0.715 | 0.593 | 83.2829 | 0.727 | 0.6 | 81.901 | 0.706 | 0.586 | 84.5959 | 0.72 | 0.657 | 80.1311 | 0.682 | 0.621 | 82.365 | 0.71 | 0.702 | 70.013 | 0.657 | 0.579 | 78.9046 | 0.706 | 0.593 | 76.8644 | 0.739 | 0.686 | 83.2698 | 0.739 | 0.63 | 80.9035 | 0.718 | 0.581 | 70.6723 | 0.672 | 0.536 | 76.7344 | 0.681 | 0.636 | 80.9035 | 0.718 | 0.621 | 81.6359 | 0.759 | 0.727 | 89.87 | 0.801 | 0.674 | 88.5811 | 0.78 | 0.727 | 88.525 | 0.77 | 0.742 | 85.5149 | 0.753 | 0.71 | 72.1988 | 0.646 | 0.655 | 81.3559 | 0.721 | 0.612 | 78.2839 | 0.753 | 0.623 | 85.0516 | 0.761 | 0.646 | 77.1633 | 0.682 | 0.658
|  | ф.Установка перемеш-я |  | яч.17-2 |  |  |  | 10.4247 | 0.091 | 0.072 | 10.5392 | 0.092 | 0.072 | 10.6727 | 0.092 | 0.072 | 10.692 | 0.091 | 0.073 | 10.692 | 0.091 | 0.073 | 6.1484 | 0.053 | 0.043 | 9.6974 | 0.091 | 0.073 | 10.1704 | 0.091 | 0.073 | 10.5052 | 0.101 | 0.078 | 12.5074 | 0.111 | 0.082 | 12.62 | 0.112 | 0.083 | 11.6735 | 0.111 | 0.084 | 10.7045 | 0.095 | 0.074 | 10.2538 | 0.091 | 0.072 | 9.7877 | 0.091 | 0.072 | 10.21 | 0.091 | 0.072 | 10.448 | 0.092 | 0.073 | 10.4621 | 0.091 | 0.072 | 1.2492 | 0.011 | 0.008 | 0.8941 | 0.008 | 0.007 | 0.9027 | 0.008 | 0.007 | 6.2378 | 0.06 | 0.046 | 10.9528 | 0.098 | 0.077 | 11.088 | 0.098 | 0.077
|  | ф.Т-1 АТ-2 |  | яч.17-3 |  |  |  | 54.6437 | 0.477 | 0.243 | 54.7582 | 0.478 | 0.245 | 55.3354 | 0.477 | 0.246 | 55.5748 | 0.473 | 0.248 | 56.0448 | 0.477 | 0.289 | 55.3354 | 0.477 | 0.291 | 50.6182 | 0.475 | 0.251 | 52.7521 | 0.472 | 0.245 | 49.0934 | 0.472 | 0.235 | 53.0718 | 0.471 | 0.227 | 53.0718 | 0.471 | 0.228 | 49.6389 | 0.472 | 0.228 | 52.9591 | 0.47 | 0.23 | 52.9591 | 0.47 | 0.23 | 50.6595 | 0.471 | 0.231 | 52.6205 | 0.469 | 0.233 | 53.4894 | 0.471 | 0.235 | 55.4144 | 0.482 | 0.245 | 56.2149 | 0.495 | 0.262 | 48.0581 | 0.43 | 0.234 | 50.7769 | 0.45 | 0.297 | 50.5259 | 0.486 | 0.265 | 55.9932 | 0.501 | 0.279 | 59.1736 | 0.523 | 0.279
|  | ф.ПС №3 |  | яч.19 |  |  |  | 188.1026 | 1.642 | 1.64 | 168.857 | 1.474 | 1.194 | 158.6977 | 1.368 | 1.08 | 155.445 | 1.323 | 1.222 | 151.0977 | 1.286 | 1.265 | 151.2732 | 1.304 | 1.295 | 164.3227 | 1.542 | 1.54 | 188.097 | 1.683 | 1.64 | 191.485 | 1.841 | 1.28 | 217.6958 | 1.932 | 0.96 | 265.359 | 2.355 | 0.86 | 247.3529 | 2.352 | 0.92 | 259.3871 | 2.302 | 0.96 | 248.2318 | 2.203 | 0.95 | 241.5735 | 2.246 | 0.93 | 227.4239 | 2.027 | 0.98 | 216.7966 | 1.909 | 0.723 | 199.0089 | 1.731 | 0.72 | 223.2699 | 1.966 | 0.797 | 219.2788 | 1.962 | 0.96 | 225.7879 | 2.001 | 1.32 | 226.3268 | 2.177 | 1.08 | 245.6549 | 2.198 | 0.96 | 216.442 | 1.913 | 1.08
|  | ф.1КРУ-4 |  | яч.21 |  |  |  | 178.1361 | 1.555 | 1.91 | 180.8855 | 1.579 | 2.035 | 177.0268 | 1.526 | 1.892 | 163.3171 | 1.39 | 1.853 | 173.3042 | 1.475 | 2.074 | 174.3586 | 1.503 | 2.098 | 171.3559 | 1.608 | 2.106 | 144.2859 | 1.291 | 1.445 | 119.4051 | 1.148 | 1.214 | 157.976 | 1.402 | 1.414 | 153.5815 | 1.363 | 1.517 | 141.9755 | 1.35 | 1.608 | 153.0181 | 1.358 | 1.598 | 163.3846 | 1.45 | 1.43 | 151.0103 | 1.404 | 1.45 | 152.3639 | 1.358 | 1.613 | 158.7646 | 1.398 | 1.565 | 162.3342 | 1.412 | 1.661 | 142.8654 | 1.258 | 1.627 | 116.457 | 1.042 | 1.075 | 119.6078 | 1.06 | 1.195 | 136.9189 | 1.317 | 1.709 | 156.8034 | 1.403 | 1.982 | 149.0089 | 1.317 | 1.867
|  | ф.1ПС №102 |  | яч.23 |  |  |  | 28.0665 | 0.245 | 0.096 | 33.4506 | 0.292 | 0.096 | 22.5054 | 0.194 | 0.096 | 17.8591 | 0.152 | 0.096 | 5.6397 | 0.048 | 0.048 | 11.1367 | 0.096 | 0.096 | 15.3453 | 0.144 | 0.096 | 5.3646 | 0.048 | 0.048 | 4.9925 | 0.048 | 0.048 | 21.6344 | 0.192 | 0.096 | 16.2258 | 0.144 | 0.192 | 30.2881 | 0.288 | 0.144 | 35.6066 | 0.316 | 0.24 | 36.508 | 0.324 | 0.24 | 29.148 | 0.271 | 0.336 | 23.337 | 0.208 | 0.192 | 21.8046 | 0.192 | 0.144 | 21.384 | 0.186 | 0.332 | 32.7069 | 0.288 | 0.192 | 22.9114 | 0.205 | 0.336 | 21.6648 | 0.192 | 0.144 | 34.9315 | 0.336 | 0.24 | 26.8231 | 0.24 | 0.192 | 16.2925 | 0.144 | 0.096
|  | ф.1КРУ-2 |  | яч.24 |  |  |  | 86.6051 | 0.756 | 0.391 | 88.6671 | 0.774 | 0.422 | 88.7454 | 0.765 | 0.427 | 85.5359 | 0.728 | 0.411 | 86.7108 | 0.738 | 0.427 | 81.901 | 0.706 | 0.472 | 78.6447 | 0.738 | 0.416 | 83.4869 | 0.747 | 0.406 | 74.8882 | 0.72 | 0.37 | 79.1007 | 0.702 | 0.355 | 83.1571 | 0.738 | 0.381 | 76.6668 | 0.729 | 0.386 | 83.1571 | 0.738 | 0.391 | 83.3825 | 0.74 | 0.401 | 80.1301 | 0.745 | 0.411 | 83.8114 | 0.747 | 0.391 | 80.7451 | 0.711 | 0.35 | 82.7767 | 0.72 | 0.365 | 83.5842 | 0.736 | 0.411 | 66.2754 | 0.593 | 0.355 | 77.1809 | 0.684 | 0.361 | 75.7888 | 0.729 | 0.365 | 86.5045 | 0.774 | 0.396 | 83.4993 | 0.738 | 0.35
|  | ф.1НФС |  | яч.25 |  |  |  | 113.8696 | 0.994 | 1.08 | 113.4114 | 0.99 | 1.08 | 114.383 | 0.986 | 0.72 | 116.5544 | 0.992 | 1.18 | 116.3194 | 0.99 | 1.08 | 111.4828 | 0.961 | 1.08 | 104.0071 | 0.976 | 1.002 | 107.8512 | 0.965 | 0.67 | 101.8271 | 0.979 | 0.77 | 108.7352 | 0.965 | 0.72 | 109.0733 | 0.968 | 0.72 | 100.7501 | 0.958 | 0.576 | 105.9183 | 0.94 | 0.386 | 109.524 | 0.972 | 0.288 | 102.2869 | 0.951 | 0.418 | 105.802 | 0.943 | 0.504 | 109.5907 | 0.965 | 0.494 | 109.909 | 0.956 | 0.72 | 108.3415 | 0.954 | 0.72 | 106.7336 | 0.955 | 0.792 | 108.4369 | 0.961 | 0.792 | 100.6359 | 0.968 | 0.72 | 110.1982 | 0.986 | 0.72 | 111.785 | 0.988 | 0.718
|  | ф.1Т/к №2 |  | яч.26 |  |  |  | 295.2134 | 2.577 | 0.154 | 296.9317 | 2.592 | 0.146 | 301.2704 | 2.597 | 0.149 | 292.5609 | 2.49 | 0.154 | 300.0806 | 2.554 | 0.198 | 300.6903 | 2.592 | 0.27 | 272.4858 | 2.557 | 0.084 | 286.2248 | 2.561 | 0.072 | 269.0775 | 2.587 | 0.197 | 287.2188 | 2.549 | 0.097 | 251.1615 | 2.229 | 0.27 | 248.5098 | 2.363 | 0.198 | 269.5282 | 2.392 | 0.108 | 271.4437 | 2.409 | 0.252 | 261.2565 | 2.429 | 0.162 | 277.2395 | 2.471 | 0.036 | 281.8697 | 2.482 | 0.036 | 281.7855 | 2.451 | 0.126 | 296.7468 | 2.613 | 0.036 | 282.3131 | 2.526 | 0.018 | 283.2223 | 2.51 | 0.036 | 272.6941 | 2.623 | 0.036 | 293.1541 | 2.623 | 0.036 | 299.2624 | 2.645 | 0.072
|  | ф.1КТП ЦЗЛ |  | яч.27-1 |  |  |  | 10.081 | 0.088 | 0 | 9.3937 | 0.082 | 0 | 9.6286 | 0.083 | 0 | 8.3421 | 0.071 | 0 | 8.8121 | 0.075 | 0 | 9.5126 | 0.082 | 0 | 7.8858 | 0.074 | 0 | 10.394 | 0.093 | 0 | 16.6418 | 0.16 | 0 | 16.7892 | 0.149 | 0 | 18.7047 | 0.166 | 0 | 16.0906 | 0.153 | 0 | 16.7892 | 0.149 | 0 | 15.8877 | 0.141 | 0 | 14.09 | 0.131 | 0 | 15.932 | 0.142 | 0 | 12.1515 | 0.107 | 0 | 9.4273 | 0.082 | 0 | 8.1767 | 0.072 | 0 | 8.494 | 0.076 | 0 | 7.3344 | 0.065 | 0 | 8.0051 | 0.077 | 0 | 8.494 | 0.076 | 0 | 9.1646 | 0.081 | 0
|  | ТСН-1 |  | яч.29 |  |  |  | 0.13747 | 0.0012 | 0 | 0.27494 | 0.0024 | 0 | 0.27842 | 0.0024 | 0 | 73.434 | 0.625 | 0 | 81.1886 | 0.691 | 0 | 82.133 | 0.708 | 0 | 77.4725 | 0.727 | 0 | 84.4928 | 0.756 | 0 | 82.8971 | 0.797 | 0 | 89.8052 | 0.797 | 0 | 86.4248 | 0.767 | 0 | 80.4528 | 0.765 | 0 | 81.3542 | 0.722 | 0 | 81.3542 | 0.722 | 0 | 77.011 | 0.716 | 0 | 80.1089 | 0.714 | 0 | 81.5401 | 0.718 | 0 | 82.2018 | 0.715 | 0 | 79.6094 | 0.701 | 0 | 78.9046 | 0.706 | 0 | 80.3403 | 0.712 | 0 | 74.3333 | 0.715 | 0 | 81.5869 | 0.73 | 0 | 82.5942 | 0.73 | 0
|  | ф.1КРУ-3 |  | яч.30 |  |  |  | 118.5665 | 1.035 | 0.603 | 124.7526 | 1.089 | 0.657 | 135.7283 | 1.17 | 0.702 | 129.4788 | 1.102 | 0.668 | 130.0662 | 1.107 | 0.684 | 117.3992 | 1.012 | 0.721 | 117.9671 | 1.107 | 0.719 | 129.7567 | 1.161 | 0.739 | 117.9489 | 1.134 | 0.748 | 130.8203 | 1.161 | 0.684 | 133.75 | 1.187 | 0.693 | 124.9385 | 1.188 | 0.675 | 126.6512 | 1.124 | 0.702 | 135.4402 | 1.202 | 0.711 | 126.7024 | 1.178 | 0.675 | 135.3099 | 1.206 | 0.66 | 132.4174 | 1.166 | 0.711 | 132.4427 | 1.152 | 0.693 | 130.8275 | 1.152 | 0.648 | 121.7098 | 1.089 | 0.576 | 123.4443 | 1.094 | 0.639 | 116.0224 | 1.116 | 0.631 | 129.7567 | 1.161 | 0.63 | 131.2455 | 1.16 | 0.639
|  | ф.1КРУ-1 |  | яч.31-1 |  |  |  | 4.1241 | 0.036 | 0.084 | 5.4987 | 0.048 | 0.096 | 4.1763 | 0.036 | 0.108 | 5.6397 | 0.048 | 0.096 | 4.6998 | 0.04 | 0.096 | 4.1763 | 0.036 | 0.096 | 5.1151 | 0.048 | 0.108 | 8.0469 | 0.072 | 0.108 | 6.2407 | 0.06 | 0.108 | 6.7607 | 0.06 | 0.096 | 6.7607 | 0.06 | 0.108 | 6.31 | 0.06 | 0.108 | 6.7607 | 0.06 | 0.12 | 8.1129 | 0.072 | 0.108 | 5.1627 | 0.048 | 0.096 | 6.7318 | 0.06 | 0.108 | 6.8139 | 0.06 | 0.096 | 5.5184 | 0.048 | 0.108 | 6.8139 | 0.06 | 0.096 | 4.0235 | 0.036 | 0.096 | 5.4162 | 0.048 | 0.096 | 3.7427 | 0.036 | 0.084 | 4.0235 | 0.036 | 0.096 | 4.0731 | 0.036 | 0.096
|  | Прошивной стан П20 |  | яч.32 |  |  |  | 32.9924 | 0.288 | 0.18 | 86.6051 | 0.756 | 0.72 | 132.5961 | 1.143 | 0.921 | 86.7108 | 0.738 | 0.73 | 101.5151 | 0.864 | 0.82 | 70.9963 | 0.612 | 0.607 | 114.1307 | 1.071 | 1.08 | 108.7453 | 0.973 | 0.92 | 61.7828 | 0.594 | 0.54 | 71.8892 | 0.638 | 0.72 | 96.2279 | 0.854 | 0.72 | 99.1725 | 0.943 | 0.9 | 107.9465 | 0.958 | 0.9 | 96.0025 | 0.852 | 0.9 | 88.0894 | 0.819 | 0.9 | 114.1046 | 1.017 | 0.9 | 110.84 | 0.976 | 0.99 | 96.2279 | 0.837 | 0.776 | 92.2152 | 0.812 | 1.08 | 81.6987 | 0.731 | 0.93 | 76.7295 | 0.68 | 0.915 | 68.3035 | 0.657 | 0.95 | 99.6925 | 0.892 | 0.9 | 102.8467 | 0.909 | 0.9
|  | ф.1КП-3 |  | яч.34-2 |  |  |  | 69.4215 | 0.606 | 0.305 | 58.9968 | 0.515 | 0.299 | 53.3633 | 0.46 | 0.297 | 52.05 | 0.443 | 0.292 | 50.9925 | 0.434 | 0.288 | 54.9874 | 0.474 | 0.281 | 64.4716 | 0.605 | 0.29 | 83.5987 | 0.748 | 0.302 | 82.7931 | 0.796 | 0.3 | 97.9181 | 0.869 | 0.306 | 97.4673 | 0.865 | 0.313 | 87.7093 | 0.834 | 0.314 | 92.8475 | 0.824 | 0.326 | 89.1291 | 0.791 | 0.319 | 82.4964 | 0.767 | 0.321 | 83.026 | 0.74 | 0.321 | 84.7199 | 0.746 | 0.333 | 87.7203 | 0.763 | 0.34 | 89.4896 | 0.788 | 0.349 | 89.075 | 0.797 | 0.347 | 89.2545 | 0.791 | 0.341 | 86.497 | 0.832 | 0.33 | 94.5514 | 0.846 | 0.317 | 84.1782 | 0.744 | 0.306
|  | Итого | [5 empty] | 1369.8953 | 11.9582 | 8.253 | 1412.4189 | 12.3294 | 8.562 | 1444.3345 | 12.4504 | 8.202 | 1436.2509 | 12.224 | 8.567 | 1455.5199 | 12.388 | 8.854 | 1409.3699 | 12.149 | 8.958 | 1412.1946 | 13.252 | 9.13 | 1476.6116 | 13.212 | 8.053 | 1353.8122 | 13.016 | 7.362 | 1532.0964 | 13.597 | 7.165 | 1561.6183 | 13.859 | 7.439 | 1482.5402 | 14.097 | 7.33 | 1573.9003 | 13.968 | 7.435 | 1577.6187 | 14.001 | 7.164 | 1488.2694 | 13.837 | 7.49 | 1549.3322 | 13.809 | 7.334 | 1541.6522 | 13.575 | 7.247 | 1517.6871 | 13.201 | 7.662 | 1529.6143 | 13.469 | 7.673 | 1408.3245 | 12.601 | 7.251 | 1431.3444 | 12.685 | 7.478 | 1417.3234 | 13.633 | 7.814 | 1576.9747 | 14.11 | 8.012 | 1532.1785 | 13.542 | 7.941
|  | ф.2ПС №102 |  | яч.1 |  |  |  | 44.5627 | 0.389 | 0.192 | 38.9494 | 0.34 | 0.192 | 45.0107 | 0.388 | 0.231 | 26.5537 | 0.226 | 0.192 | 16.9192 | 0.144 | 0.144 | 30.9739 | 0.267 | 0.192 | 25.5755 | 0.24 | 0.192 | 5.3646 | 0.048 | 0.048 | 24.9627 | 0.24 | 0.096 | 37.8601 | 0.336 | 0.192 | 37.8601 | 0.336 | 0.192 | 25.2401 | 0.24 | 0.192 | 27.4937 | 0.244 | 0.192 | 29.0712 | 0.258 | 0.24 | 29.148 | 0.271 | 0.192 | 32.3128 | 0.288 | 0.192 | 38.158 | 0.336 | 0.192 | 31.7311 | 0.276 | 0.288 | 27.2557 | 0.24 | 0.144 | 37.5523 | 0.336 | 0.192 | 26.6297 | 0.236 | 0.192 | 9.9804 | 0.096 | 0.144 | 26.8231 | 0.24 | 0.144 | 32.5851 | 0.288 | 0.192
|  | ТСН-2 |  | яч.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18722 | 0.0018 | 0 | 0.20282 | 0.0018 | 0 | 0.23663 | 0.0021 | 0 | 0.1893 | 0.0018 | 0 | 0.20282 | 0.0018 | 0 | 0.16902 | 0.0015 | 0 | 0.22587 | 0.0021 | 0 | 0.23561 | 0.0021 | 0 | 0.20442 | 0.0018 | 0 | 0.20694 | 0.0018 | 0 | 0.27256 | 0.0024 | 0 | 0.30176 | 0.0027 | 0 | 0.30466 | 0.0027 | 0 | 0.093566 | 0.0009 | 0 | 0.2347 | 0.0021 | 0 | 0.27154 | 0.0024 | 0
|  | ф.2КРУ-3 |  | яч.4 |  |  |  | 40.2095 | 0.351 | 0.356 | 41.2405 | 0.36 | 0.351 | 42.8066 | 0.369 | 0.387 | 44.6479 | 0.38 | 0.423 | 44.4129 | 0.378 | 0.378 | 41.7625 | 0.36 | 0.348 | 42.1996 | 0.396 | 0.306 | 50.2933 | 0.45 | 0.306 | 49.6134 | 0.477 | 0.297 | 54.762 | 0.486 | 0.303 | 54.762 | 0.486 | 0.3 | 48.2717 | 0.459 | 0.288 | 51.7197 | 0.459 | 0.315 | 52.7338 | 0.468 | 0.333 | 48.4008 | 0.45 | 0.279 | 53.5181 | 0.477 | 0.306 | 56.2149 | 0.495 | 0.387 | 53.5749 | 0.466 | 0.351 | 51.1045 | 0.45 | 0.297 | 49.2874 | 0.441 | 0.279 | 50.7769 | 0.45 | 0.288 | 49.5902 | 0.477 | 0.36 | 51.2992 | 0.459 | 0.306 | 47.5199 | 0.42 | 0.261
|  | ф.2КРУ-4 |  | яч.5 |  |  |  | 151.788 | 1.325 | 1.45 | 155.1102 | 1.354 | 1.565 | 155.9135 | 1.344 | 1.526 | 159.0873 | 1.354 | 1.527 | 157.3249 | 1.339 | 1.512 | 154.7534 | 1.334 | 1.493 | 140.1325 | 1.315 | 1.264 | 119.1393 | 1.066 | 1.056 | 97.8747 | 0.941 | 0.892 | 134.088 | 1.19 | 1.204 | 125.9751 | 1.118 | 0.97 | 116.1044 | 1.104 | 0.97 | 113.5804 | 1.008 | 0.97 | 117.8622 | 1.046 | 1.003 | 112.0746 | 1.042 | 0.974 | 118.3681 | 1.055 | 1.037 | 121.5151 | 1.07 | 1.042 | 125.5446 | 1.092 | 1.142 | 128.6698 | 1.133 | 1.186 | 104.9454 | 0.939 | 0.907 | 102.3437 | 0.907 | 0.802 | 107.7053 | 1.036 | 1.267 | 142.7212 | 1.277 | 1.325 | 133.5084 | 1.18 | 1.21
|  | ф.Прошивной стан П19 |  | яч.6 |  |  |  | 34.0234 | 0.297 | 0.36 | 87.6361 | 0.765 | 0.72 | 134.6842 | 1.161 | 1.08 | 86.0059 | 0.732 | 0.72 | 103.63 | 0.882 | 0.72 | 70.9963 | 0.612 | 0.612 | 100.9167 | 0.947 | 0.882 | 125.7333 | 1.125 | 1.08 | 61.7828 | 0.594 | 0.54 | 78.5373 | 0.697 | 0.62 | 112.1156 | 0.995 | 0.7 | 105.3774 | 1.002 | 1.054 | 124.7357 | 1.107 | 0.87 | 110.7635 | 0.983 | 0.9 | 89.0574 | 0.828 | 0.9 | 103.3337 | 0.921 | 1.037 | 126.7391 | 1.116 | 1.08 | 103.9307 | 0.904 | 0.9 | 120.6066 | 1.062 | 1.08 | 90.528 | 0.81 | 0.925 | 91.3984 | 0.81 | 0.95 | 68.3035 | 0.657 | 0.92 | 113.9982 | 1.02 | 1.069 | 103.865 | 0.918 | 0.986
|  | ф.2НФС |  | яч.7 |  |  |  | 77.7842 | 0.679 | 0.632 | 75.3785 | 0.658 | 0.632 | 81.901 | 0.706 | 0.648 | 79.4262 | 0.676 | 0.624 | 79.3087 | 0.675 | 0.668 | 82.481 | 0.711 | 0.695 | 90.7931 | 0.852 | 0.695 | 96.1161 | 0.86 | 0.748 | 92.0501 | 0.885 | 0.704 | 104.7915 | 0.93 | 0.73 | 103.6647 | 0.92 | 0.692 | 97.595 | 0.928 | 0.576 | 105.1295 | 0.933 | 0.648 | 102.4252 | 0.909 | 0.548 | 95.1881 | 0.885 | 0.504 | 99.9678 | 0.891 | 0.648 | 99.2563 | 0.874 | 0.576 | 100.5966 | 0.875 | 0.432 | 94.1458 | 0.829 | 0.792 | 93.322 | 0.835 | 0.648 | 97.3788 | 0.863 | 0.576 | 92.2149 | 0.887 | 0.576 | 95.8926 | 0.858 | 0.504 | 95.6056 | 0.845 | 0.504
|  | ф.2КРУ-2 |  | яч.8 |  |  |  | 92.7912 | 0.81 | 0.536 | 98.9772 | 0.864 | 0.594 | 99.186 | 0.855 | 0.576 | 98.6952 | 0.84 | 0.59 | 99.4002 | 0.846 | 0.662 | 101.7382 | 0.877 | 0.667 | 99.2117 | 0.931 | 0.684 | 108.6336 | 0.972 | 0.531 | 94.5464 | 0.909 | 0.488 | 108.5099 | 0.963 | 0.548 | 107.1577 | 0.951 | 0.44 | 98.226 | 0.934 | 0.45 | 105.4675 | 0.936 | 0.459 | 107.4958 | 0.954 | 0.468 | 102.3945 | 0.952 | 0.522 | 107.0362 | 0.954 | 0.549 | 106.2973 | 0.936 | 0.531 | 116.922 | 1.017 | 0.657 | 108.3415 | 0.954 | 0.504 | 98.4631 | 0.881 | 0.432 | 102.2308 | 0.906 | 0.432 | 102.2993 | 0.984 | 0.711 | 123.7215 | 1.107 | 0.819 | 122.1941 | 1.08 | 0.738
|  | ф.2Т/к №2 |  | яч.9 |  |  |  | 17.5272 | 0.153 | 0.18 | 15.4652 | 0.135 | 0.1 | 15.661 | 0.135 | 0.1 | 15.8617 | 0.135 | 0.13 | 14.8043 | 0.126 | 0.12 | 17.4011 | 0.15 | 0.18 | 16.3044 | 0.153 | 0.15 | 17.0997 | 0.153 | 0.15 | 16.8498 | 0.162 | 0.16 | 19.2681 | 0.171 | 0.16 | 19.2681 | 0.171 | 0.18 | 20.8231 | 0.198 | 0.18 | 18.254 | 0.162 | 0.15 | 16.2258 | 0.144 | 0.12 | 18.3923 | 0.171 | 0.15 | 17.1662 | 0.153 | 0.15 | 18.3976 | 0.162 | 0.16 | 25.8677 | 0.225 | 0.36 | 17.3755 | 0.153 | 0.15 | 15.088 | 0.135 | 0.14 | 19.2952 | 0.171 | 0.16 | 15.9063 | 0.153 | 0.15 | 16.0939 | 0.144 | 0.14 | 15.2743 | 0.135 | 0.12
|  | ф.Парокотельная |  | яч.10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68139 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.2КРУ-1 |  | яч.11-1 |  |  |  | 30.243 | 0.264 | 0.448 | 31.6177 | 0.276 | 0.456 | 36.1942 | 0.312 | 0.504 | 34.6608 | 0.295 | 0.468 | 35.2483 | 0.3 | 0.468 | 30.6259 | 0.264 | 0.432 | 30.6906 | 0.288 | 0.444 | 32.1877 | 0.288 | 0.456 | 26.2109 | 0.252 | 0.396 | 33.8037 | 0.3 | 0.368 | 33.8037 | 0.3 | 0.308 | 30.2881 | 0.288 | 0.408 | 32.4516 | 0.288 | 0.456 | 35.1558 | 0.312 | 0.456 | 30.9765 | 0.288 | 0.456 | 33.6592 | 0.3 | 0.456 | 35.4324 | 0.312 | 0.504 | 34.4903 | 0.3 | 0.468 | 32.7069 | 0.288 | 0.456 | 29.7289 | 0.266 | 0.408 | 29.7891 | 0.264 | 0.432 | 29.9413 | 0.288 | 0.468 | 34.87 | 0.312 | 0.504 | 32.5851 | 0.288 | 0.488
|  | ф.Т-2 КТП ЦЗЛ |  | яч.12-2 |  |  |  | 2.4057 | 0.021 | 0 | 2.2911 | 0.02 | 0 | 2.6682 | 0.023 | 0 | 2.4674 | 0.021 | 0 | 2.5849 | 0.022 | 0 | 1.9721 | 0.017 | 0 | 2.2379 | 0.021 | 0 | 4.247 | 0.038 | 0 | 7.8009 | 0.075 | 0 | 9.0143 | 0.08 | 0 | 9.8031 | 0.087 | 0 | 8.9392 | 0.085 | 0 | 8.2256 | 0.073 | 0 | 9.2397 | 0.082 | 0 | 7.7441 | 0.072 | 0 | 6.5074 | 0.058 | 0 | 4.0884 | 0.036 | 0 | 2.6443 | 0.023 | 0 | 2.2713 | 0.02 | 0 | 2.1235 | 0.019 | 0 | 2.1439 | 0.019 | 0 | 1.9753 | 0.019 | 0 | 2.347 | 0.021 | 0 | 2.6023 | 0.023 | 0
|  | ф.2БОС-ДСП |  | яч.13-1 |  |  |  | 107.7981 | 0.941 | 0 | 114.6715 | 1.001 | 0 | 115.543 | 0.996 | 0 | 108.3298 | 0.922 | 0 | 109.8572 | 0.935 | 0 | 98.606 | 0.85 | 0 | 96.1213 | 0.902 | 0 | 104.8336 | 0.938 | 0 | 98.1867 | 0.944 | 0 | 114.7072 | 1.018 | 0 | 107.0451 | 0.95 | 0 | 103.6947 | 0.986 | 0 | 109.7493 | 0.974 | 0 | 108.7352 | 0.965 | 0 | 99.0602 | 0.921 | 0 | 104.4557 | 0.931 | 0 | 98.6885 | 0.869 | 0 | 100.9415 | 0.878 | 0 | 101.9819 | 0.898 | 0 | 96.2279 | 0.861 | 0 | 106.1801 | 0.941 | 0 | 99.5963 | 0.958 | 0 | 112.657 | 1.008 | 0 | 108.7301 | 0.961 | 0
|  | ф.Т-2 АТ-1 |  | яч.13-2 |  |  |  | 30.243 | 0.264 | 0.335 | 30.1285 | 0.263 | 0.336 | 30.2778 | 0.261 | 0.337 | 30.666 | 0.261 | 0.339 | 30.666 | 0.261 | 0.344 | 29.9298 | 0.258 | 0.341 | 28.1331 | 0.264 | 0.346 | 30.623 | 0.274 | 0.348 | 28.1871 | 0.271 | 0.334 | 30.536 | 0.271 | 0.322 | 30.6487 | 0.272 | 0.318 | 28.3951 | 0.27 | 0.315 | 30.198 | 0.268 | 0.315 | 30.3107 | 0.269 | 0.318 | 28.8253 | 0.268 | 0.318 | 30.7421 | 0.274 | 0.329 | 30.5491 | 0.269 | 0.325 | 32.076 | 0.279 | 0.337 | 31.4577 | 0.277 | 0.351 | 28.1643 | 0.252 | 0.352 | 29.7891 | 0.264 | 0.343 | 28.1739 | 0.271 | 0.333 | 29.8407 | 0.267 | 0.323 | 30.7748 | 0.272 | 0.33
|  | ф.2КП-3 |  | яч.14-2 |  |  |  | 41.0114 | 0.358 | 0.14 | 33.9089 | 0.296 | 0.136 | 30.6259 | 0.264 | 0.136 | 28.3161 | 0.241 | 0.134 | 28.0811 | 0.239 | 0.136 | 29.1178 | 0.251 | 0.134 | 33.035 | 0.31 | 0.138 | 40.1229 | 0.359 | 0.143 | 42.6447 | 0.41 | 0.141 | 51.3816 | 0.456 | 0.136 | 51.7197 | 0.459 | 0.136 | 49.0079 | 0.466 | 0.14 | 52.5084 | 0.466 | 0.137 | 53.4098 | 0.474 | 0.135 | 50.8746 | 0.473 | 0.135 | 53.8547 | 0.48 | 0.144 | 54.5115 | 0.48 | 0.149 | 54.2647 | 0.472 | 0.149 | 56.8963 | 0.501 | 0.164 | 53.6462 | 0.48 | 0.17 | 52.4695 | 0.465 | 0.158 | 51.2536 | 0.493 | 0.148 | 56.7756 | 0.508 | 0.149 | 48.8776 | 0.432 | 0.145
|  | ф.2Н/С ДСП |  | яч.18-1 |  |  |  | 144.1127 | 1.258 | 1.2 | 146.8621 | 1.282 | 1.2 | 147.793 | 1.274 | 1.32 | 147.4554 | 1.255 | 1.35 | 149.3353 | 1.271 | 1.346 | 147.793 | 1.274 | 1.252 | 133.2058 | 1.25 | 1.246 | 140.0389 | 1.253 | 1.28 | 129.8062 | 1.248 | 0.989 | 142.2009 | 1.262 | 0.96 | 143.8911 | 1.277 | 0.96 | 132.195 | 1.257 | 0.96 | 141.7502 | 1.258 | 0.9 | 143.3277 | 1.272 | 0.92 | 119.7112 | 1.113 | 1.08 | 0 | 0.871 | 0.72 | 129.6918 | 1.142 | 1.08 | 131.9828 | 1.148 | 1.08 | 139.572 | 1.229 | 1.08 | 125.398 | 1.122 | 1.2 | 138.903 | 1.231 | 1.2 | 129.7454 | 1.248 | 1.08 | 139.7036 | 1.25 | 1.08 | 140.1838 | 1.239 | 1.08
|  | ф.Т-2 АТ-2 |  | яч.18-2 |  |  |  | 25.4317 | 0.222 | 0.114 | 25.5462 | 0.223 | 0.114 | 25.7536 | 0.222 | 0.115 | 25.8488 | 0.22 | 0.116 | 26.0837 | 0.222 | 0.158 | 25.7536 | 0.222 | 0.128 | 23.5508 | 0.221 | 0.117 | 24.8114 | 0.222 | 0.117 | 22.8825 | 0.22 | 0.111 | 24.6767 | 0.219 | 0.108 | 24.9021 | 0.221 | 0.109 | 23.1368 | 0.22 | 0.109 | 25.0147 | 0.222 | 0.113 | 24.4513 | 0.217 | 0.109 | 23.555 | 0.219 | 0.11 | 24.6834 | 0.22 | 0.112 | 24.9844 | 0.22 | 0.113 | 25.2929 | 0.22 | 0.112 | 24.4166 | 0.215 | 0.115 | 26.0408 | 0.233 | 0.122 | 27.6452 | 0.245 | 0.153 | 30.2531 | 0.291 | 0.141 | 33.6406 | 0.301 | 0.145 | 31.1142 | 0.275 | 0.141
|  | Итого | [5 empty] | 839.9318 | 7.332 | 5.943 | 897.7831 | 7.837 | 6.396 | 964.0188 | 8.31 | 6.96 | 888.0223 | 7.558 | 6.613 | 897.6568 | 7.64 | 6.656 | 863.9047 | 7.447 | 6.474 | 862.1079 | 8.09 | 6.464 | 899.2444 | 8.046 | 6.215 | 793.5861 | 7.6298 | 5.148 | 944.3402 | 8.3808 | 5.651 | 962.8533 | 8.5451 | 5.305 | 887.4839 | 8.4388 | 5.642 | 946.4811 | 8.3998 | 5.525 | 941.3767 | 8.3545 | 5.55 | 855.6285 | 7.9551 | 5.62 | 785.841 | 7.8751 | 5.68 | 945.4104 | 8.3248 | 6.139 | 940.0669 | 8.1768 | 6.276 | 937.0747 | 8.2514 | 6.319 | 850.8175 | 7.6127 | 5.775 | 877.2781 | 7.7747 | 5.686 | 817.0324 | 7.8589 | 6.298 | 980.619 | 8.7741 | 6.508 | 945.692 | 8.3584 | 6.195
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
[8 empty] | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.3 | 6.24 |  | 6.24 | 6.24 |  | 6.24 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6,3
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.79 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.79 |  |  | 0.86 |  |  | 0.82 |  |  | 0.91 |  |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.9 |  |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.88 |  |  | 0.83 |  |  | 0.82 |  |  | 0.81 |  |  | 0.82 |  |  | 0.82 |  |  | 0.82 |  |  | 0.89 |  |  | 0.82 |  |  | 0.81
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.058905 | + j | 1.5201 | 0.064737 | + j | 1.6706 | 0.067864 | + j | 1.7513 | 0.063847 | + j | 1.6477 | 0.065893 | + j | 1.7005 | 0.063887 | + j | 1.6487 | 0.071743 | + j | 1.8514 | 0.067309 | + j | 1.737 | 0.059841 | + j | 1.5443 | 0.066467 | + j | 1.7153 | 0.068221 | + j | 1.7605 | 0.069431 | + j | 1.7918 | 0.068624 | + j | 1.7709 | 0.067919 | + j | 1.7527 | 0.066415 | + j | 1.7139 | 0.065675 | + j | 1.6948 | 0.067649 | + j | 1.7458 | 0.066878 | + j | 1.7259 | 0.068549 | + j | 1.769 | 0.059381 | + j | 1.5324 | 0.06078 | + j | 1.5685 | 0.067882 | + j | 1.7518 | 0.075425 | + j | 1.9465 | 0.069771 | + j | 1.8006
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 19.3939 | + j | 15.8641 | 20.2759 | + j | 16.7766 | 20.8731 | + j | 17.0613 | 19.8906 | + j | 16.9757 | 20.1387 | + j | 17.3585 | 19.7047 | + j | 17.2287 | 21.4585 | + j | 17.5934 | 21.3701 | + j | 16.153 | 20.7504 | + j | 14.2023 | 22.0891 | + j | 14.6793 | 22.5171 | + j | 14.6525 | 22.65 | + j | 14.9118 | 22.4812 | + j | 14.8789 | 22.4682 | + j | 14.6147 | 21.9033 | + j | 14.9719 | 21.7946 | + j | 14.8568 | 22.0122 | + j | 15.2798 | 21.4895 | + j | 15.8119 | 21.8337 | + j | 15.909 | 20.3179 | + j | 14.7064 | 20.5653 | + j | 14.8805 | 21.6046 | + j | 16.0118 | 23.0043 | + j | 16.6145 | 22.015 | + j | 16.0846
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192 | 0.04788 | + j | 0.192
| Т-2 | 10.39 | 0.16336 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 19.4418 | + j | 16.0561 | 20.3238 | + j | 16.9686 | 20.9209 | + j | 17.2533 | 19.9385 | + j | 17.1677 | 20.1866 | + j | 17.5505 | 19.7526 | + j | 17.4207 | 21.5064 | + j | 17.7854 | 21.418 | + j | 16.345 | 20.7983 | + j | 14.3943 | 22.1369 | + j | 14.8713 | 22.565 | + j | 14.8445 | 22.6979 | + j | 15.1038 | 22.5291 | + j | 15.0709 | 22.5161 | + j | 14.8067 | 21.9512 | + j | 15.1639 | 21.8425 | + j | 15.0488 | 22.0601 | + j | 15.4718 | 21.5374 | + j | 16.0039 | 21.8816 | + j | 16.101 | 20.3658 | + j | 14.8984 | 20.6132 | + j | 15.0725 | 21.6525 | + j | 16.2038 | 23.0522 | + j | 16.8065 | 22.0629 | + j | 16.2766
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Добрынина |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст

## ПС Комплекс
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ГПП-4 КОМПЛЕКС Дата 15.06.2016г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.034
|  | №1 |  |  |  | ΔQхх | 0.14
|  | 40 | 10 кВ | яч.2 |  |  |  | 112.9575 | 1.654 | 1.518 | 172.1482 | 2.618 | 1.641 | 222.2956 | 3.142 | 1.808 | 188.0622 | 2.671 | 1.685 | 194.2618 | 2.732 | 1.742 | 139.2313 | 2.328 | 1.654 | 183.73 | 3.084 | 1.848 | 233.1335 | 3.19 | 1.848 | 166.4315 | 2.385 | 1.76 | 208.1345 | 2.728 | 1.808 | 248.1652 | 3.093 | 2.011 | 199.574 | 3.199 | 2.05 | 242.0895 | 3.199 | 2.077 | 193.6018 | 3.159 | 2.064 | 208.2935 | 2.864 | 1.989 | 229.2329 | 3.076 | 2.064 | 242.9912 | 3.186 | 2.09 | 213.1471 | 2.838 | 1.967 | 232.0105 | 3.045 | 2.05 | 206.778 | 2.772 | 1.932 | 221.5542 | 2.706 | 1.892 | 154.8782 | 2.328 | 1.808 | 228.658 | 3.001 | 1.984 | 189.6776 | 2.772 | 1.888
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
[8 empty] | 149.7239 | 2.028 | 1.879 | 174.0543 | 2.429 | 2.068 | 195.3994 | 2.622 | 2.16 | 178.094 | 2.495 | 2.112 | 189.3228 | 2.526 | 2.13 | 156.0326 | 2.345 | 2.059 | 207.3504 | 2.684 | 2.196 | 194.8895 | 2.776 | 2.187 | 179.7454 | 2.455 | 1.998 | 187.5112 | 2.556 | 2.002 | 192.0955 | 2.702 | 2.165 | 177.3646 | 2.702 | 2.152 | 191.7665 | 2.671 | 2.187 | 206.7056 | 2.671 | 2.178 | 187.8622 | 2.552 | 2.147 | 192.8284 | 2.622 | 2.178 | 199.7805 | 2.622 | 2.196 | 182.623 | 2.464 | 2.09 | 190.7758 | 2.574 | 2.138 | 164.8687 | 2.473 | 2.086 | 175.5944 | 2.398 | 2.072 | 164.4199 | 2.279 | 2.02 | 189.1249 | 2.451 | 2.081 | 186.5642 | 2.394 | 2.055
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 262.6814 | 3.682 | 3.397 | 346.2025 | 5.047 | 3.709 | 417.695 | 5.764 | 3.968 | 366.1562 | 5.166 | 3.797 | 383.5847 | 5.258 | 3.872 | 295.2639 | 4.673 | 3.713 | 391.0803 | 5.768 | 4.044 | 428.023 | 5.966 | 4.035 | 346.1769 | 4.84 | 3.758 | 395.6457 | 5.284 | 3.81 | 440.2607 | 5.795 | 4.176 | 376.9387 | 5.901 | 4.202 | 433.856 | 5.87 | 4.264 | 400.3074 | 5.83 | 4.242 | 396.1557 | 5.416 | 4.136 | 422.0612 | 5.698 | 4.242 | 442.7717 | 5.808 | 4.286 | 395.77 | 5.302 | 4.057 | 422.7863 | 5.619 | 4.188 | 371.6467 | 5.245 | 4.018 | 397.1485 | 5.104 | 3.964 | 319.2982 | 4.607 | 3.828 | 417.7829 | 5.452 | 4.065 | 376.2419 | 5.166 | 3.943
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | Фид. Т-1 КТП Водоподготовки |  | яч.7 |  |  |  | 12.293 | 0.18 | 0.056 | 12.6251 | 0.192 | 0.057 | 13.7962 | 0.195 | 0.056 | 12.8144 | 0.182 | 0.05 | 13.2257 | 0.186 | 0.06 | 13.6361 | 0.228 | 0.092 | 11.4384 | 0.192 | 0.057 | 11.6201 | 0.159 | 0.042 | 10.3976 | 0.149 | 0.035 | 13.2754 | 0.174 | 0.048 | 15.6457 | 0.195 | 0.057 | 13.2883 | 0.213 | 0.069 | 17.6327 | 0.233 | 0.072 | 12.87 | 0.21 | 0.062 | 13.9638 | 0.192 | 0.063 | 14.0103 | 0.188 | 0.068 | 13.7283 | 0.18 | 0.05 | 15.3965 | 0.205 | 0.068 | 13.8673 | 0.182 | 0.045 | 12.3082 | 0.165 | 0.041 | 12.445 | 0.152 | 0.039 | 12.973 | 0.195 | 0.068 | 16.3817 | 0.215 | 0.068 | 13.6853 | 0.2 | 0.056
|  | Фид. 1 LD01E01 |  | яч.21 |  |  |  | 58.186 | 0.852 | 0.81 | 113.2969 | 1.723 | 0.922 | 155.2956 | 2.195 | 1.059 | 123.7085 | 1.757 | 0.953 | 126.7822 | 1.783 | 0.98 | 85.4047 | 1.428 | 0.879 | 128.6825 | 2.16 | 1.099 | 160.6356 | 2.198 | 1.103 | 101.3941 | 1.453 | 1.063 | 134.3566 | 1.761 | 1.128 | 168.8935 | 2.105 | 1.282 | 133.6316 | 2.142 | 1.298 | 162.175 | 2.143 | 1.323 | 129.0679 | 2.106 | 1.31 | 135.2017 | 1.859 | 1.233 | 158.3614 | 2.125 | 1.314 | 168.6295 | 2.211 | 1.343 | 140.2204 | 1.867 | 1.219 | 163.436 | 2.145 | 1.336 | 138.9709 | 1.863 | 1.216 | 148.2759 | 1.811 | 1.181 | 98.4621 | 1.48 | 1.078 | 151.9307 | 1.994 | 1.244 | 124.5358 | 1.82 | 1.169
|  | Фид. 1 LD01E02 |  | яч.25 |  |  |  | 42.342 | 0.62 | 0.65 | 46.0289 | 0.7 | 0.66 | 53.0623 | 0.75 | 0.69 | 51.3985 | 0.73 | 0.68 | 54.0406 | 0.76 | 0.7 | 40.0709 | 0.67 | 0.68 | 43.4899 | 0.73 | 0.69 | 60.6586 | 0.83 | 0.7 | 54.4304 | 0.78 | 0.66 | 60.2736 | 0.79 | 0.63 | 63.3852 | 0.79 | 0.67 | 52.4046 | 0.84 | 0.68 | 62.0548 | 0.82 | 0.68 | 51.4801 | 0.84 | 0.69 | 58.9098 | 0.81 | 0.69 | 56.6375 | 0.76 | 0.68 | 60.2521 | 0.79 | 0.69 | 57.0796 | 0.76 | 0.67 | 54.0977 | 0.71 | 0.66 | 55.2005 | 0.74 | 0.67 | 60.5876 | 0.74 | 0.67 | 43.2435 | 0.65 | 0.66 | 60.1932 | 0.79 | 0.67 | 51.3197 | 0.75 | 0.66
|  | ТСН-1 |  | яч.5 |  |  |  | 0.13659 | 0.002 | 0.002 | 0.19727 | 0.003 | 0.002 | 0.1415 | 0.002 | 0.003 | 0.14082 | 0.002 | 0.002 | 0.21332 | 0.003 | 0.002 | 0.11961 | 0.002 | 0.003 | 0.11915 | 0.002 | 0.002 | 0.21925 | 0.003 | 0.003 | 0.20935 | 0.003 | 0.002 | 0.22889 | 0.003 | 0.002 | 0.2407 | 0.003 | 0.002 | 0.24955 | 0.004 | 0.003 | 0.22703 | 0.003 | 0.002 | 0.18386 | 0.003 | 0.002 | 0.21818 | 0.003 | 0.003 | 0.22357 | 0.003 | 0.002 | 0.38134 | 0.005 | 0.007 | 0.45063 | 0.006 | 0.01 | 0.60955 | 0.008 | 0.009 | 0.29838 | 0.004 | 0.005 | 0.24563 | 0.003 | 0.002 | 0.19959 | 0.003 | 0.002 | 0.15239 | 0.002 | 0.002 | 0.13685 | 0.002 | 0.003
|  |  | Итого |  |  |  |  | 112.9575 | 1.654 | 1.518 | 172.1482 | 2.618 | 1.641 | 222.2956 | 3.142 | 1.808 | 188.0622 | 2.671 | 1.685 | 194.2618 | 2.732 | 1.742 | 139.2313 | 2.328 | 1.654 | 183.73 | 3.084 | 1.848 | 233.1335 | 3.19 | 1.848 | 166.4315 | 2.385 | 1.76 | 208.1345 | 2.728 | 1.808 | 248.1652 | 3.093 | 2.011 | 199.574 | 3.199 | 2.05 | 242.0895 | 3.199 | 2.077 | 193.6018 | 3.159 | 2.064 | 208.2935 | 2.864 | 1.989 | 229.2329 | 3.076 | 2.064 | 242.9912 | 3.186 | 2.09 | 213.1471 | 2.838 | 1.967 | 232.0105 | 3.045 | 2.05 | 206.778 | 2.772 | 1.932 | 221.5542 | 2.706 | 1.892 | 154.8782 | 2.328 | 1.808 | 228.658 | 3.001 | 1.984 | 189.6776 | 2.772 | 1.888
|  | Фид. Т-2 КТП Водоподготовки |  | яч.4 |  |  |  | 31.8938 | 0.432 | 0.116 | 32.0306 | 0.447 | 0.122 | 33.908 | 0.455 | 0.126 | 31.6929 | 0.444 | 0.126 | 33.5025 | 0.447 | 0.126 | 29.4765 | 0.443 | 0.123 | 35.3824 | 0.458 | 0.126 | 31.7327 | 0.452 | 0.122 | 31.7758 | 0.434 | 0.113 | 32.0588 | 0.437 | 0.114 | 32.2055 | 0.453 | 0.122 | 29.7358 | 0.453 | 0.125 | 32.6671 | 0.455 | 0.125 | 35.0571 | 0.453 | 0.126 | 32.9053 | 0.447 | 0.125 | 33.3147 | 0.453 | 0.126 | 34.4397 | 0.452 | 0.125 | 33.2783 | 0.449 | 0.123 | 33.5748 | 0.453 | 0.126 | 29.6004 | 0.444 | 0.119 | 31.7798 | 0.434 | 0.116 | 31.7441 | 0.44 | 0.126 | 35.3404 | 0.458 | 0.126 | 35.3023 | 0.453 | 0.125
|  | Фид. 2 LD01E01 |  | яч.6 |  |  |  | 93.0975 | 1.261 | 1.369 | 115.869 | 1.617 | 1.511 | 135.781 | 1.822 | 1.61 | 119.6335 | 1.676 | 1.571 | 125.6156 | 1.676 | 1.582 | 101.1384 | 1.52 | 1.524 | 140.0619 | 1.813 | 1.647 | 129.2477 | 1.841 | 1.643 | 111.142 | 1.518 | 1.453 | 119.3586 | 1.627 | 1.456 | 126.2626 | 1.776 | 1.591 | 117.9586 | 1.797 | 1.605 | 129.4478 | 1.803 | 1.62 | 138.2165 | 1.786 | 1.61 | 124.5544 | 1.692 | 1.56 | 129.9495 | 1.767 | 1.62 | 136.9967 | 1.798 | 1.639 | 123.1816 | 1.662 | 1.545 | 130.2967 | 1.758 | 1.6 | 110.468 | 1.657 | 1.555 | 116.5015 | 1.591 | 1.524 | 105.1162 | 1.457 | 1.462 | 124.3085 | 1.611 | 1.532 | 122.0383 | 1.566 | 1.506
|  | Фид. 2 LD01E02 |  | яч.8 |  |  |  | 24.3634 | 0.33 | 0.39 | 25.7964 | 0.36 | 0.43 | 25.3378 | 0.34 | 0.42 | 26.4107 | 0.37 | 0.41 | 29.9799 | 0.4 | 0.42 | 25.2846 | 0.38 | 0.41 | 31.6742 | 0.41 | 0.42 | 33.6985 | 0.48 | 0.42 | 36.608 | 0.5 | 0.43 | 35.947 | 0.49 | 0.43 | 33.4141 | 0.47 | 0.45 | 29.5389 | 0.45 | 0.42 | 29.4363 | 0.41 | 0.44 | 33.2772 | 0.43 | 0.44 | 30.1816 | 0.41 | 0.46 | 29.417 | 0.4 | 0.43 | 28.1918 | 0.37 | 0.43 | 25.9408 | 0.35 | 0.42 | 26.6819 | 0.36 | 0.41 | 24.667 | 0.37 | 0.41 | 27.0934 | 0.37 | 0.43 | 27.4153 | 0.38 | 0.43 | 29.3217 | 0.38 | 0.42 | 28.8341 | 0.37 | 0.42
|  | ТСН-2 |  | яч.10 |  |  |  | 0.36914 | 0.005 | 0.004 | 0.35828 | 0.005 | 0.005 | 0.37262 | 0.005 | 0.004 | 0.3569 | 0.005 | 0.005 | 0.22485 | 0.003 | 0.002 | 0.13308 | 0.002 | 0.002 | 0.23176 | 0.003 | 0.003 | 0.21062 | 0.003 | 0.002 | 0.21965 | 0.003 | 0.002 | 0.14672 | 0.002 | 0.002 | 0.21328 | 0.003 | 0.002 | 0.13128 | 0.002 | 0.002 | 0.21539 | 0.003 | 0.002 | 0.15478 | 0.002 | 0.002 | 0.22084 | 0.003 | 0.002 | 0.14708 | 0.002 | 0.002 | 0.15239 | 0.002 | 0.002 | 0.22235 | 0.003 | 0.002 | 0.22235 | 0.003 | 0.002 | 0.13333 | 0.002 | 0.002 | 0.21968 | 0.003 | 0.002 | 0.14429 | 0.002 | 0.002 | 0.15432 | 0.002 | 0.003 | 0.38965 | 0.005 | 0.004
|  |  | Итого |  |  |  |  | 149.7239 | 2.028 | 1.879 | 174.0543 | 2.429 | 2.068 | 195.3994 | 2.622 | 2.16 | 178.094 | 2.495 | 2.112 | 189.3228 | 2.526 | 2.13 | 156.0326 | 2.345 | 2.059 | 207.3504 | 2.684 | 2.196 | 194.8895 | 2.776 | 2.187 | 179.7454 | 2.455 | 1.998 | 187.5112 | 2.556 | 2.002 | 192.0955 | 2.702 | 2.165 | 177.3646 | 2.702 | 2.152 | 191.7665 | 2.671 | 2.187 | 206.7056 | 2.671 | 2.178 | 187.8622 | 2.552 | 2.147 | 192.8284 | 2.622 | 2.178 | 199.7805 | 2.622 | 2.196 | 182.623 | 2.464 | 2.09 | 190.7758 | 2.574 | 2.138 | 164.8687 | 2.473 | 2.086 | 175.5944 | 2.398 | 2.072 | 164.4199 | 2.279 | 2.02 | 189.1249 | 2.451 | 2.081 | 186.5642 | 2.394 | 2.055
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ |  |  |  |  | 116.99 |  | 117.21 | 117.3 |  | 117.3 | 117.22 |  | 117.5 | 117.92 |  | 118.01 | 118.32 |  | 118.45 | 117.5 |  | 117.61 | 117.57 |  | 117.79 | 116.56 |  | 116.71 | 114.84 |  | 115.13 | 114.55 |  | 114.77 | 114.88 |  | 115.1 | 114.47 |  | 114.77 | 115.15 |  | 115.37 | 114.47 |  | 114.91 | 115.32 |  | 115.5 | 115.43 |  | 115.65 | 116.27 |  | 116.51 | 116.47 |  | 116.64 | 116.29 |  | 116.53 | 116.75 |  | 116.73 | 116.07 |  | 116.27 | 117.44 |  | 117.66 | 116.42 |  | 116.58 | 116.84 |  | 116.97
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 10.31 |  | 10.29 | 10.33 |  | 10.33 | 10.33 |  | 10.33 | 10.38 |  | 10.37 | 10.41 |  | 10.41 | 10.27 |  | 10.33 | 10.31 |  | 10.38 | 10.26 |  | 10.28 | 10.09 |  | 10.11 | 10.09 |  | 10.09 | 10.28 |  | 10.28 | 10.17 |  | 10.11 | 10.31 |  | 10.31 | 10.13 |  | 10.22 | 10.31 |  | 10.32 | 10.33 |  | 10.33 | 10.23 |  | 10.24 | 10.25 |  | 10.25 | 10.24 |  | 10.25 | 10.32 |  | 10.31 | 10.22 |  | 10.24 | 10.21 |  | 10.26 | 10.24 |  | 10.25 | 10.29 |  | 10.29
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.82 |  |  | 0.85 |  |  | 0.79 |  |  | 0.79 |  |  | 0.78 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.77 |  |  | 0.82 |  |  | 0.75 |  |  | 0.7 |  |  | 0.91 |  |  | 0.74 |  |  | 0.93 |  |  | 0.77 |  |  | 0.75 |  |  | 0.74 |  |  | 0.75 |  |  | 0.74 |  |  | 0.75 |  |  | 0.69 |  |  | 0.85 |  |  | 0.74 |  |  | 0.82
|  |  |  | № |  |  |  | 0.76 |  |  | 0.78 |  |  | 0.75 |  |  | 0.78 |  |  | 0.74 |  |  | 0.84 |  |  | 0.72 |  |  | 0.08 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.79 |  |  | 0.87 |  |  | 0.78 |  |  | 0.73 |  |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  | 0.74 |  |  | 0.76 |  |  | 0.76 |  |  | 0.84 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  | 0.73 |  |  | 0.72
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.00055768 | + j | 0.013192 | 0.0010564 | + j | 0.024989 | 0.0014541 | + j | 0.034397 | 0.0011036 | + j | 0.026106 | 0.0011616 | + j | 0.02748 | 0.00090238 | + j | 0.021346 | 0.0014303 | + j | 0.033834 | 0.0015039 | + j | 0.035575 | 0.00097215 | + j | 0.022997 | 0.0011852 | + j | 0.028036 | 0.001506 | + j | 0.035626 | 0.0015974 | + j | 0.037786 | 0.0016097 | + j | 0.038078 | 0.0015756 | + j | 0.037272 | 0.0013454 | + j | 0.031825 | 0.0015183 | + j | 0.035917 | 0.0016065 | + j | 0.038003 | 0.0013193 | + j | 0.031209 | 0.001491 | + j | 0.03527 | 0.0012632 | + j | 0.029883 | 0.0012063 | + j | 0.028536 | 0.00096138 | + j | 0.022742 | 0.0014321 | + j | 0.033876 | 0.0012446 | + j | 0.029443
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 1.6886 | + j | 1.6712 | 2.6531 | + j | 1.806 | 3.1775 | + j | 1.9824 | 2.7061 | + j | 1.8511 | 2.7672 | + j | 1.9095 | 2.3629 | + j | 1.8153 | 3.1194 | + j | 2.0218 | 3.2255 | + j | 2.0236 | 2.42 | + j | 1.923 | 2.7632 | + j | 1.976 | 3.1285 | + j | 2.1866 | 3.2346 | + j | 2.2278 | 3.2346 | + j | 2.2551 | 3.1946 | + j | 2.2413 | 2.8993 | + j | 2.1608 | 3.1115 | + j | 2.2399 | 3.2216 | + j | 2.268 | 2.8733 | + j | 2.1382 | 3.0805 | + j | 2.2253 | 2.8073 | + j | 2.1019 | 2.7412 | + j | 2.0605 | 2.363 | + j | 1.9707 | 3.0364 | + j | 2.1579 | 2.8072 | + j | 2.0574
| Т-1 | 10.47 | 0.17704 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
| Т-2 | 10.47 | 0.17704 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 1.6886 | + j | 1.6712 | 2.6531 | + j | 1.806 | 3.1775 | + j | 1.9824 | 2.7061 | + j | 1.8511 | 2.7672 | + j | 1.9095 | 2.3629 | + j | 1.8153 | 3.1194 | + j | 2.0218 | 3.2255 | + j | 2.0236 | 2.42 | + j | 1.923 | 2.7632 | + j | 1.976 | 3.1285 | + j | 2.1866 | 3.2346 | + j | 2.2278 | 3.2346 | + j | 2.2551 | 3.1946 | + j | 2.2413 | 2.8993 | + j | 2.1608 | 3.1115 | + j | 2.2399 | 3.2216 | + j | 2.268 | 2.8733 | + j | 2.1382 | 3.0805 | + j | 2.2253 | 2.8073 | + j | 2.1019 | 2.7412 | + j | 2.0605 | 2.363 | + j | 1.9707 | 3.0364 | + j | 2.1579 | 2.8072 | + j | 2.0574
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Брусникова |  |  | Брусникова |  |  | Брусникова |  |  | Брусникова |  |  | Брусникова |  |  | Брусникова |  |  | Брусникова |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Банных |  |  | Банных |  |  | Банных |  |  | Банных |  |  | Банных
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст