## ПС ГПП-1 Агат
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС АГАТ Дата 20.06.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0448
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.148
|  | 40 | 6 кВ / 1С | яч.28 |  |  |  | 1323 | 10.734 | 8.526 | 1317 | 10.752 | 8.844 | 1281 | 10.488 | 8.688 | 1256 | 10.296 | 8.844 | 1190 | 9.618 | 8.97 | 1229 | 9.804 | 9.162 | 1229 | 10.074 | 9.078 | 1145 | 9.984 | 8.226 | 1194 | 10.254 | 7.68 | 1238 | 10.674 | 7.704 | 1293 | 11.3044 | 7.782 | 1247 | 10.83 | 7.704 | 1244 | 10.566 | 7.86 | 1187 | 11.004 | 8.04 | 1334 | 11.442 | 7.98 | 1263 | 11.58 | 8.16 | 1325 | 11.394 | 8.07 | 1314 | 11.016 | 8.094 | 1234 | 10.704 | 8.082 | 1135 | 11.01 | 7.722 | 1274 | 10.986 | 7.806 | 1242 | 10.5658 | 8.232 | 1230 | 10.602 | 8.28 | 1304 | 10.95 | 8.562
|  | МВА | РПН
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04788
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.192
|  | 40 | 6 кВ / 2С | яч.16 |  |  |  | 1286 | 11.796 | 7.002 | 1318 | 11.91 | 7.554 | 1295 | 11.67 | 7.482 | 1251 | 11.484 | 7.512 | 1180 | 10.8 | 7.548 | 1181 | 10.692 | 7.344 | 1163 | 10.662 | 7.242 | 1132 | 10.734 | 6.6 | 1138 | 10.824 | 5.91 | 1187 | 11.286 | 6 | 1256 | 11.958 | 6.342 | 1206 | 11.49 | 6.066 | 1185 | 11.244 | 6.378 | 1170 | 11.55 | 6.378 | 1286 | 12.252 | 6.522 | 1370 | 12.582 | 6.504 | 1330 | 12.396 | 6.642 | 1285 | 12.066 | 6.738 | 1240 | 11.646 | 6.588 | 1200 | 12.036 | 6.594 | 1273 | 11.928 | 6.564 | 1245 | 11.568 | 6.942 | 1250 | 11.742 | 7.038 | 1272 | 12.072 | 7.212
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2609 | 22.53 | 15.528 | 2635 | 22.662 | 16.398 | 2576 | 22.158 | 16.17 | 2507 | 21.78 | 16.356 | 2370 | 20.418 | 16.518 | 2410 | 20.496 | 16.506 | 2392 | 20.736 | 16.32 | 2277 | 20.718 | 14.826 | 2332 | 21.078 | 13.59 | 2425 | 21.96 | 13.704 | 2549 | 23.2624 | 14.124 | 2453 | 22.32 | 13.77 | 2429 | 21.81 | 14.238 | 2357 | 22.554 | 14.418 | 2620 | 23.694 | 14.502 | 2633 | 24.162 | 14.664 | 2655 | 23.79 | 14.712 | 2599 | 23.082 | 14.832 | 2474 | 22.35 | 14.67 | 2335 | 23.046 | 14.316 | 2547 | 22.914 | 14.37 | 2487 | 22.1338 | 15.174 | 2480 | 22.344 | 15.318 | 2576 | 23.022 | 15.774
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | ф.1Н/С ДСП |  | яч.15-1 |  |  |  | 107 | 0.866 | 0.84 | 106 | 0.864 | 0.6 | 106 | 0.864 | 0.72 | 105 | 0.859 | 0.84 | 106 | 0.859 | 0.48 | 107 | 0.857 | 0.72 | 101 | 0.83 | 0.72 | 95 | 0.83 | 0.84 | 96 | 0.828 | 0.88 | 96 | 0.826 | 0.72 | 98 | 0.852 | 0.6 | 96 | 0.835 | 0.6 | 99 | 0.842 | 0.6 | 92 | 0.85 | 0.6 | 95 | 0.814 | 0.6 | 88 | 0.806 | 0.6 | 94 | 0.811 | 0.48 | 97 | 0.811 | 0.482 | 92 | 0.797 | 0.4 | 82 | 0.794 | 0.72 | 92 | 0.797 | 0.48 | 96 | 0.814 | 0.6 | 95 | 0.816 | 0.6 | 97 | 0.816 | 0.72
|  | ф.Т-1 АТ-1 |  | яч.15-2 |  |  |  | 42 | 0.343 | 0.433 | 46 | 0.373 | 0.438 | 50 | 0.41 | 0.439 | 51 | 0.415 | 0.438 | 50 | 0.405 | 0.442 | 51 | 0.41 | 0.444 | 49 | 0.4 | 0.436 | 48 | 0.423 | 0.442 | 50 | 0.433 | 0.435 | 50 | 0.434 | 0.43 | 49 | 0.429 | 0.412 | 47 | 0.41 | 0.4 | 45 | 0.385 | 0.404 | 42 | 0.385 | 0.396 | 43 | 0.366 | 0.379 | 40 | 0.362 | 0.379 | 43 | 0.369 | 0.384 | 47 | 0.394 | 0.405 | 43 | 0.374 | 0.407 | 42 | 0.412 | 0.403 | 43 | 0.367 | 0.378 | 42 | 0.355 | 0.418 | 49 | 0.423 | 0.446 | 53 | 0.444 | 0.453
|  | ф.1БОС-ДСП |  | яч.17-1 |  |  |  | 81 | 0.66 | 0.6 | 85 | 0.696 | 0.667 | 81 | 0.662 | 0.638 | 81 | 0.665 | 0.677 | 80 | 0.646 | 0.641 | 79 | 0.631 | 0.61 | 86 | 0.701 | 0.679 | 79 | 0.686 | 0.658 | 86 | 0.737 | 0.667 | 86 | 0.744 | 0.689 | 83 | 0.722 | 0.677 | 82 | 0.71 | 0.662 | 82 | 0.694 | 0.674 | 79 | 0.734 | 0.703 | 83 | 0.713 | 0.679 | 70 | 0.641 | 0.671 | 72 | 0.617 | 0.642 | 80 | 0.667 | 0.655 | 76 | 0.662 | 0.665 | 67 | 0.648 | 0.638 | 79 | 0.682 | 0.61 | 78 | 0.667 | 0.612 | 79 | 0.679 | 0.648 | 77 | 0.65 | 0.634
|  | ф.Установка перемеш-я |  | яч.17-2 |  |  |  | 4 | 0.036 | 0.03 | 6 | 0.052 | 0.044 | 6 | 0.053 | 0.044 | 6 | 0.053 | 0.044 | 7 | 0.053 | 0.044 | 7 | 0.053 | 0.043 | 6 | 0.053 | 0.044 | 6 | 0.052 | 0.043 | 6 | 0.052 | 0.043 | 6 | 0.052 | 0.043 | 6 | 0.052 | 0.043 | 6 | 0.05 | 0.041 | 4 | 0.036 | 0.03 | 7 | 0.063 | 0.051 | 6 | 0.053 | 0.044 | 6 | 0.052 | 0.044 | 6 | 0.053 | 0.044 | 6 | 0.052 | 0.044 | 5 | 0.045 | 0.037 | 1 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0.012 | 0.011 | 8 | 0.064 | 0.052 | 7 | 0.064 | 0.053 | 8 | 0.065 | 0.053
|  | ф.Т-1 АТ-2 |  | яч.17-3 |  |  |  | 36 | 0.295 | 0.171 | 34 | 0.28 | 0.164 | 35 | 0.29 | 0.17 | 34 | 0.282 | 0.169 | 37 | 0.302 | 0.181 | 35 | 0.28 | 0.168 | 36 | 0.295 | 0.176 | 36 | 0.31 | 0.184 | 35 | 0.304 | 0.176 | 35 | 0.298 | 0.168 | 34 | 0.301 | 0.167 | 35 | 0.306 | 0.168 | 29 | 0.242 | 0.133 | 26 | 0.243 | 0.133 | 28 | 0.239 | 0.129 | 26 | 0.238 | 0.128 | 27 | 0.235 | 0.128 | 28 | 0.236 | 0.129 | 27 | 0.237 | 0.131 | 27 | 0.264 | 0.151 | 32 | 0.279 | 0.161 | 37 | 0.315 | 0.182 | 39 | 0.334 | 0.194 | 42 | 0.349 | 0.202
|  | ф.ПС №3 |  | яч.19 |  |  |  | 172 | 1.392 | 0.597 | 155 | 1.265 | 0.796 | 140 | 1.149 | 0.48 | 139 | 1.138 | 0.48 | 137 | 1.107 | 1.2 | 148 | 1.179 | 0.48 | 162 | 1.33 | 1.2 | 174 | 1.519 | 0.48 | 194 | 1.663 | 0.72 | 209 | 1.807 | 0.84 | 207 | 1.807 | 0.72 | 206 | 1.786 | 0.72 | 211 | 1.793 | 0.84 | 193 | 1.786 | 0.84 | 205 | 1.755 | 0.84 | 186 | 1.707 | 0.42 | 189 | 1.625 | 0.72 | 192 | 1.611 | 0.84 | 185 | 1.601 | 0.76 | 166 | 1.611 | 0.86 | 190 | 1.642 | 0.605 | 198 | 1.683 | 0.72 | 187 | 1.611 | 0.72 | 172 | 1.443 | 0.84
|  | ф.1КРУ-4 |  | яч.21 |  |  |  | 189 | 1.531 | 2.054 | 200 | 1.632 | 2.141 | 202 | 1.656 | 2.198 | 207 | 1.69 | 2.208 | 205 | 1.656 | 2.194 | 220 | 1.752 | 2.251 | 202 | 1.656 | 2.078 | 148 | 1.296 | 1.445 | 145 | 1.243 | 1.354 | 154 | 1.325 | 1.454 | 158 | 1.3824 | 1.531 | 163 | 1.416 | 1.598 | 169 | 1.435 | 1.694 | 158 | 1.464 | 1.771 | 169 | 1.45 | 1.81 | 178 | 1.632 | 2.059 | 183 | 1.574 | 1.987 | 178 | 1.488 | 1.848 | 171 | 1.478 | 1.886 | 139 | 1.354 | 1.603 | 165 | 1.421 | 1.723 | 178 | 1.5168 | 1.915 | 173 | 1.493 | 1.963 | 182 | 1.531 | 2.035
|  | ф.1ПС №102 |  | яч.23 |  |  |  | 60 | 0.485 | 0.192 | 54 | 0.443 | 0.336 | 52 | 0.422 | 0.229 | 50 | 0.408 | 0.162 | 50 | 0.403 | 0.196 | 47 | 0.378 | 0.262 | 44 | 0.358 | 0.288 | 45 | 0.391 | 0.296 | 54 | 0.464 | 0.348 | 51 | 0.444 | 0.348 | 57 | 0.501 | 0.482 | 58 | 0.5 | 0.492 | 59 | 0.499 | 0.492 | 51 | 0.469 | 0.362 | 60 | 0.516 | 0.492 | 58 | 0.535 | 0.496 | 69 | 0.593 | 0.498 | 63 | 0.529 | 0.444 | 58 | 0.505 | 0.492 | 44 | 0.423 | 0.288 | 58 | 0.499 | 0.44 | 60 | 0.509 | 0.49 | 60 | 0.519 | 0.374 | 52 | 0.435 | 0.444
|  | ф.1КРУ-2 |  | яч.24 |  |  |  | 94 | 0.765 | 0.422 | 101 | 0.828 | 0.473 | 95 | 0.774 | 0.401 | 90 | 0.738 | 0.381 | 96 | 0.774 | 0.442 | 99 | 0.792 | 0.53 | 94 | 0.774 | 0.504 | 86 | 0.747 | 0.432 | 82 | 0.702 | 0.334 | 91 | 0.783 | 0.418 | 94 | 0.819 | 0.458 | 93 | 0.81 | 0.463 | 90 | 0.765 | 0.427 | 84 | 0.783 | 0.417 | 89 | 0.765 | 0.386 | 86 | 0.792 | 0.432 | 92 | 0.792 | 0.453 | 91 | 0.765 | 0.458 | 85 | 0.738 | 0.432 | 70 | 0.675 | 0.322 | 78 | 0.675 | 0.319 | 93 | 0.792 | 0.509 | 85 | 0.729 | 0.432 | 95 | 0.801 | 0.504
|  | ф.1НФС |  | яч.25 |  |  |  | 279 | 2.257 | 1.502 | 274 | 2.232 | 1.512 | 273 | 2.232 | 1.584 | 274 | 2.243 | 1.8 | 276 | 2.232 | 1.224 | 276 | 2.2 | 1.656 | 276 | 2.261 | 0.792 | 261 | 2.279 | 2.304 | 267 | 2.293 | 1.455 | 264 | 2.279 | 1.368 | 266 | 2.322 | 1.512 | 265 | 2.297 | 1.44 | 269 | 2.279 | 1.368 | 242 | 2.246 | 1.584 | 266 | 2.282 | 1.368 | 254 | 2.329 | 1.512 | 271 | 2.329 | 1.44 | 279 | 2.34 | 1.484 | 267 | 2.315 | 1.584 | 238 | 2.311 | 1.522 | 269 | 2.318 | 1.584 | 265 | 2.254 | 1.624 | 256 | 2.203 | 1.656 | 262 | 2.2 | 1.368
|  | ф.1Т/к №2 |  | яч.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 6 | 0.046 | 0.036 | 12 | 0.098 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 5 | 0.036 | 0.072 | 14 | 0.113 | 0.108 | 14 | 0.118 | 0.072 | 11 | 0.098 | 0.108 | 16 | 0.134 | 0.144 | 16 | 0.144 | 0.108 | 17 | 0.149 | 0.036 | 14 | 0.123 | 0.144 | 14 | 0.134 | 0.144 | 14 | 0.118 | 0.108 | 14 | 0.129 | 0.108 | 1 | 0.01 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 4 | 0.031 | 0.072 | 11 | 0.103 | 0.036 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 1 | 0.01 | 0.036 | 15 | 0.123 | 0.108
|  | ф.Т-1КТП ЦЗЛ |  | яч.27-1 |  |  |  | 7 | 0.056 | 0 | 6 | 0.053 | 0 | 6 | 0.053 | 0 | 6 | 0.053 | 0 | 7 | 0.053 | 0 | 6 | 0.051 | 0 | 6 | 0.052 | 0 | 8 | 0.067 | 0 | 17 | 0.143 | 0 | 18 | 0.154 | 0 | 16 | 0.14 | 0 | 15 | 0.132 | 0 | 14 | 0.123 | 0 | 14 | 0.13 | 0 | 15 | 0.132 | 0 | 13 | 0.116 | 0 | 12 | 0.101 | 0 | 8 | 0.07 | 0 | 7 | 0.058 | 0 | 6 | 0.056 | 0 | 6 | 0.053 | 0 | 6 | 0.054 | 0 | 6 | 0.056 | 0 | 7 | 0.055 | 0
|  | ТСН-1 |  | яч.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0
|  | ф.1КРУ-3 |  | яч.30 |  |  |  | 93 | 0.756 | 0.351 | 92 | 0.747 | 0.36 | 91 | 0.747 | 0.342 | 90 | 0.738 | 0.333 | 88 | 0.711 | 0.261 | 96 | 0.765 | 0.324 | 98 | 0.801 | 0.306 | 90 | 0.783 | 0.252 | 92 | 0.792 | 0.315 | 95 | 0.819 | 0.36 | 93 | 0.81 | 0.369 | 93 | 0.81 | 0.297 | 90 | 0.765 | 0.261 | 99 | 0.918 | 0.378 | 105 | 0.9 | 0.423 | 92 | 0.846 | 0.387 | 103 | 0.882 | 0.387 | 91 | 0.765 | 0.363 | 85 | 0.738 | 0.297 | 81 | 0.783 | 0.306 | 86 | 0.738 | 0.297 | 90 | 0.765 | 0.297 | 78 | 0.675 | 0.27 | 89 | 0.747 | 0.351
|  | ф.1КРУ-1 |  | яч.31-1 |  |  |  | 12 | 0.096 | 0.372 | 12 | 0.096 | 0.372 | 12 | 0.096 | 0.36 | 10 | 0.084 | 0.372 | 10 | 0.084 | 0.372 | 9 | 0.072 | 0.372 | 9 | 0.072 | 0.336 | 11 | 0.096 | 0.312 | 10 | 0.084 | 0.312 | 10 | 0.084 | 0.324 | 12 | 0.108 | 0.348 | 12 | 0.108 | 0.36 | 10 | 0.084 | 0.336 | 12 | 0.108 | 0.36 | 15 | 0.132 | 0.384 | 13 | 0.12 | 0.384 | 14 | 0.12 | 0.372 | 13 | 0.108 | 0.372 | 11 | 0.096 | 0.36 | 11 | 0.108 | 0.372 | 11 | 0.096 | 0.372 | 10 | 0.084 | 0.36 | 10 | 0.084 | 0.36 | 11 | 0.096 | 0.372
|  | Прошивной стан П20 |  | яч.32 |  |  |  | 104 | 0.846 | 0.74 | 108 | 0.882 | 0.72 | 92 | 0.756 | 0.9 | 68 | 0.558 | 0.72 | 8 | 0.063 | 1.071 | 9 | 0.072 | 1.08 | 3 | 0.027 | 1.251 | 2 | 0.018 | 0.294 | 2 | 0.018 | 0.36 | 3 | 0.027 | 0.222 | 49 | 0.432 | 0.18 | 3 | 0.027 | 0.252 | 3 | 0.027 | 0.277 | 25 | 0.234 | 0.121 | 86 | 0.738 | 0.166 | 87 | 0.801 | 0.366 | 94 | 0.81 | 0.254 | 84 | 0.702 | 0.287 | 63 | 0.549 | 0.36 | 102 | 0.99 | 0.296 | 108 | 0.927 | 0.54 | 24 | 0.207 | 0.18 | 50 | 0.432 | 0.36 | 96 | 0.81 | 0.32
|  | ф.1КП-3 |  | яч.34-2 |  |  |  | 43 | 0.35 | 0.15 | 38 | 0.309 | 0.149 | 34 | 0.278 | 0.147 | 33 | 0.274 | 0.148 | 33 | 0.27 | 0.15 | 35 | 0.276 | 0.15 | 43 | 0.35 | 0.16 | 42 | 0.369 | 0.172 | 47 | 0.4 | 0.173 | 54 | 0.464 | 0.176 | 55 | 0.482 | 0.175 | 56 | 0.484 | 0.175 | 56 | 0.474 | 0.18 | 49 | 0.457 | 0.18 | 55 | 0.469 | 0.172 | 52 | 0.474 | 0.174 | 55 | 0.473 | 0.173 | 57 | 0.477 | 0.175 | 55 | 0.479 | 0.199 | 48 | 0.469 | 0.197 | 56 | 0.479 | 0.178 | 57 | 0.486 | 0.165 | 55 | 0.473 | 0.168 | 46 | 0.384 | 0.158
|  | Итого | [5 empty] | 1323 | 10.734 | 8.526 | 1317 | 10.752 | 8.844 | 1281 | 10.488 | 8.688 | 1256 | 10.296 | 8.844 | 1190 | 9.618 | 8.97 | 1229 | 9.804 | 9.162 | 1229 | 10.074 | 9.078 | 1145 | 9.984 | 8.226 | 1194 | 10.254 | 7.68 | 1238 | 10.674 | 7.704 | 1293 | 11.3044 | 7.782 | 1247 | 10.83 | 7.704 | 1244 | 10.566 | 7.86 | 1187 | 11.004 | 8.04 | 1334 | 11.442 | 7.98 | 1263 | 11.58 | 8.16 | 1325 | 11.394 | 8.07 | 1314 | 11.016 | 8.094 | 1234 | 10.704 | 8.082 | 1135 | 11.01 | 7.722 | 1274 | 10.986 | 7.806 | 1242 | 10.5658 | 8.232 | 1230 | 10.602 | 8.28 | 1304 | 10.95 | 8.562
|  | ф.2ПС №102 |  | яч.1 |  |  |  | 38 | 0.353 | 0.096 | 38 | 0.345 | 0.384 | 39 | 0.351 | 0.24 | 40 | 0.367 | 0.236 | 37 | 0.335 | 0.144 | 36 | 0.322 | 0 | 40 | 0.365 | 0.098 | 33 | 0.317 | 0.192 | 36 | 0.341 | 0.192 | 30 | 0.289 | 0.192 | 39 | 0.372 | 0.192 | 36 | 0.34 | 0.192 | 32 | 0.304 | 0.148 | 29 | 0.287 | 0.192 | 41 | 0.388 | 0.192 | 37 | 0.341 | 0.192 | 36 | 0.336 | 0.144 | 31 | 0.292 | 0.192 | 33 | 0.313 | 0.192 | 28 | 0.283 | 0.188 | 38 | 0.36 | 0.136 | 39 | 0.366 | 0.24 | 39 | 0.368 | 0.192 | 37 | 0.354 | 0.288
|  | ТСН-2 |  | яч.3 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.2КРУ-3 |  | яч.4 |  |  |  | 105 | 0.963 | 0.747 | 106 | 0.954 | 0.819 | 104 | 0.936 | 0.728 | 98 | 0.9 | 0.665 | 88 | 0.81 | 0.63 | 94 | 0.846 | 0.702 | 89 | 0.819 | 0.63 | 91 | 0.864 | 0.585 | 89 | 0.846 | 0.585 | 95 | 0.9 | 0.648 | 99 | 0.945 | 0.693 | 93 | 0.882 | 0.536 | 92 | 0.873 | 0.693 | 92 | 0.909 | 0.666 | 106 | 1.008 | 0.719 | 110 | 1.008 | 0.792 | 109 | 1.017 | 0.801 | 105 | 0.981 | 0.765 | 99 | 0.927 | 0.666 | 98 | 0.981 | 0.674 | 103 | 0.963 | 0.713 | 99 | 0.918 | 0.657 | 96 | 0.9 | 0.639 | 100 | 0.945 | 0.72
|  | ф.2КРУ-4 |  | яч.5 |  |  |  | 126 | 1.157 | 1.296 | 139 | 1.258 | 1.416 | 134 | 1.205 | 1.387 | 148 | 1.358 | 1.45 | 144 | 1.315 | 1.421 | 123 | 1.114 | 1.19 | 116 | 1.066 | 1.123 | 102 | 0.97 | 0.969 | 97 | 0.922 | 0.93 | 115 | 1.094 | 1.128 | 123 | 1.171 | 1.21 | 118 | 1.123 | 1.109 | 116 | 1.104 | 1.104 | 114 | 1.123 | 1.037 | 115 | 1.099 | 1.003 | 129 | 1.186 | 1.123 | 124 | 1.157 | 1.114 | 114 | 1.07 | 1.037 | 113 | 1.061 | 1.047 | 99 | 0.994 | 0.979 | 113 | 1.056 | 1.016 | 123 | 1.142 | 1.301 | 130 | 1.224 | 1.304 | 129 | 1.229 | 1.368
|  | ф.Прошивной стан П19 |  | яч.6 |  |  |  | 93 | 0.855 | 0.18 | 99 | 0.891 | 0 | 85 | 0.765 | 0.853 | 62 | 0.567 | 1.033 | 10 | 0.09 | 1.061 | 10 | 0.09 | 1.331 | 4 | 0.036 | 1.04 | 3 | 0.027 | 1.18 | 2 | 0.018 | 0.64 | 1 | 0.009 | 0.408 | 45 | 0.432 | 0.269 | 3 | 0.027 | 0.36 | 3 | 0.027 | 0.36 | 24 | 0.234 | 0.18 | 77 | 0.738 | 0.18 | 88 | 0.81 | 0.18 | 87 | 0.81 | 0.24 | 75 | 0.702 | 0.44 | 59 | 0.558 | 0.54 | 100 | 0.999 | 0.54 | 98 | 0.918 | 0.54 | 23 | 0.216 | 0.52 | 46 | 0.432 | 0.72 | 84 | 0.801 | 0.7
|  | ф.2НФС |  | яч.7 |  |  |  | 55 | 0.502 | 0.216 | 55 | 0.498 | 0.504 | 57 | 0.516 | 0.504 | 55 | 0.506 | 0.556 | 54 | 0.49 | 0.4 | 54 | 0.49 | 0.316 | 53 | 0.488 | 0.504 | 53 | 0.5 | 0.516 | 58 | 0.555 | 0.288 | 60 | 0.572 | 0.288 | 58 | 0.547 | 0.432 | 57 | 0.545 | 0.36 | 63 | 0.597 | 0.504 | 61 | 0.599 | 0.432 | 65 | 0.619 | 0.504 | 64 | 0.584 | 0.504 | 65 | 0.603 | 0.504 | 68 | 0.636 | 0.504 | 67 | 0.63 | 0.504 | 65 | 0.65 | 0.504 | 66 | 0.619 | 0.648 | 65 | 0.603 | 0.66 | 64 | 0.605 | 0.504 | 65 | 0.613 | 0.432
|  | ф.2КРУ-2 |  | яч.8 |  |  |  | 121 | 1.107 | 0.765 | 135 | 1.215 | 1.035 | 136 | 1.224 | 0.923 | 125 | 1.143 | 0.891 | 132 | 1.206 | 0.927 | 128 | 1.161 | 0.801 | 126 | 1.152 | 0.81 | 117 | 1.107 | 0.738 | 112 | 1.062 | 0.746 | 119 | 1.134 | 0.837 | 126 | 1.197 | 1.035 | 124 | 1.179 | 0.972 | 118 | 1.116 | 0.898 | 118 | 1.161 | 0.927 | 119 | 1.134 | 0.963 | 121 | 1.116 | 0.81 | 120 | 1.116 | 0.819 | 116 | 1.089 | 0.73 | 116 | 1.089 | 0.726 | 105 | 1.053 | 0.702 | 114 | 1.071 | 0.711 | 122 | 1.134 | 0.722 | 117 | 1.098 | 0.864 | 120 | 1.143 | 0.91
|  | ф.2Т/к №2 |  | яч.9 |  |  |  | 301 | 2.763 | 0.959 | 305 | 2.754 | 1.013 | 315 | 2.844 | 0.36 | 309 | 2.835 | 0.36 | 297 | 2.718 | 0.9 | 305 | 2.763 | 0.76 | 303 | 2.772 | 0.72 | 296 | 2.808 | 0.36 | 289 | 2.745 | 0.36 | 299 | 2.844 | 0.36 | 298 | 2.835 | 0.36 | 308 | 2.934 | 0.36 | 300 | 2.844 | 0.36 | 289 | 2.853 | 0.54 | 293 | 2.79 | 0.52 | 310 | 2.844 | 0.401 | 298 | 2.772 | 0.502 | 295 | 2.772 | 0.54 | 291 | 2.727 | 0.54 | 282 | 2.826 | 0.58 | 287 | 2.691 | 0.52 | 298 | 2.763 | 0.54 | 291 | 2.727 | 0.54 | 289 | 2.745 | 0.5
|  | ф.Парокотельная |  | яч.10 |  |  |  | 38 | 0.348 | 0.48 | 37 | 0.336 | 0.24 | 36 | 0.324 | 0.36 | 34 | 0.312 | 0.24 | 37 | 0.342 | 0.24 | 38 | 0.348 | 0.24 | 33 | 0.306 | 0.24 | 38 | 0.36 | 0.12 | 42 | 0.402 | 0.12 | 40 | 0.378 | 0.24 | 41 | 0.39 | 0.24 | 40 | 0.378 | 0.24 | 41 | 0.39 | 0.36 | 38 | 0.378 | 0.32 | 44 | 0.42 | 0.42 | 80 | 0.732 | 0.48 | 75 | 0.702 | 0.48 | 64 | 0.6 | 0.48 | 47 | 0.438 | 0.24 | 33 | 0.33 | 0.28 | 31 | 0.294 | 0.22 | 34 | 0.312 | 0.26 | 32 | 0.3 | 0.24 | 31 | 0.294 | 0.24
|  | ф.2КРУ-1 |  | яч.11-1 |  |  |  | 29 | 0.264 | 0.288 | 31 | 0.276 | 0.288 | 29 | 0.264 | 0.276 | 27 | 0.252 | 0.264 | 25 | 0.228 | 0.216 | 24 | 0.216 | 0.216 | 22 | 0.204 | 0.192 | 21 | 0.204 | 0.156 | 21 | 0.204 | 0.156 | 23 | 0.216 | 0.156 | 23 | 0.216 | 0.192 | 21 | 0.204 | 0.192 | 23 | 0.216 | 0.204 | 24 | 0.24 | 0.228 | 28 | 0.264 | 0.288 | 27 | 0.252 | 0.276 | 27 | 0.252 | 0.264 | 27 | 0.252 | 0.288 | 24 | 0.228 | 0.24 | 23 | 0.228 | 0.252 | 27 | 0.252 | 0.264 | 26 | 0.24 | 0.252 | 27 | 0.252 | 0.252 | 27 | 0.252 | 0.252
|  | ф.Т-2 КТП ЦЗЛ |  | яч.12-2 |  |  |  | 2 | 0.017 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.017 | 0 | 2 | 0.018 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.017 | 0 | 2 | 0.021 | 0 | 4 | 0.035 | 0 | 7 | 0.065 | 0 | 7 | 0.067 | 0 | 7 | 0.071 | 0 | 7 | 0.071 | 0 | 6 | 0.06 | 0 | 8 | 0.075 | 0 | 9 | 0.086 | 0 | 8 | 0.075 | 0 | 6 | 0.06 | 0 | 4 | 0.036 | 0 | 3 | 0.025 | 0 | 2 | 0.021 | 0 | 2 | 0.019 | 0 | 2 | 0.021 | 0 | 2 | 0.023 | 0 | 3 | 0.024 | 0
|  | ф.2БОС-ДСП |  | яч.13-1 |  |  |  | 107 | 0.979 | 0 | 112 | 1.013 | 0 | 103 | 0.931 | 0 | 105 | 0.962 | 0 | 108 | 0.986 | 0 | 111 | 1.008 | 0 | 105 | 0.965 | 0 | 102 | 0.967 | 0 | 103 | 0.974 | 0 | 107 | 1.013 | 0 | 105 | 0.998 | 0 | 107 | 1.02 | 0 | 101 | 0.96 | 0 | 99 | 0.979 | 0 | 109 | 1.034 | 0 | 106 | 0.97 | 0 | 99 | 0.924 | 0 | 106 | 0.996 | 0 | 101 | 0.95 | 0 | 93 | 0.934 | 0 | 97 | 0.907 | 0 | 108 | 1.003 | 0 | 110 | 1.034 | 0 | 112 | 1.066 | 0
|  | ф.Т-2 АТ-1 |  | яч.13-2 |  |  |  | 33 | 0.3 | 0.371 | 33 | 0.298 | 0.374 | 33 | 0.297 | 0.374 | 32 | 0.295 | 0.376 | 32 | 0.297 | 0.371 | 34 | 0.31 | 0.395 | 34 | 0.308 | 0.39 | 33 | 0.309 | 0.364 | 36 | 0.34 | 0.386 | 38 | 0.361 | 0.374 | 37 | 0.356 | 0.355 | 37 | 0.352 | 0.354 | 39 | 0.367 | 0.374 | 35 | 0.341 | 0.377 | 35 | 0.336 | 0.382 | 37 | 0.337 | 0.388 | 35 | 0.323 | 0.39 | 35 | 0.331 | 0.389 | 36 | 0.342 | 0.392 | 35 | 0.354 | 0.408 | 36 | 0.335 | 0.403 | 35 | 0.328 | 0.395 | 35 | 0.325 | 0.399 | 33 | 0.316 | 0.38
|  | ф.2КП-3 |  | яч.14-2 |  |  |  | 95 | 0.875 | 0.411 | 84 | 0.763 | 0.41 | 77 | 0.691 | 0.404 | 73 | 0.674 | 0.403 | 73 | 0.666 | 0.398 | 79 | 0.712 | 0.395 | 94 | 0.859 | 0.414 | 102 | 0.965 | 0.429 | 109 | 1.039 | 0.433 | 116 | 1.099 | 0.417 | 118 | 1.119 | 0.417 | 117 | 1.114 | 0.423 | 117 | 1.111 | 0.433 | 110 | 1.089 | 0.421 | 112 | 1.069 | 0.414 | 116 | 1.064 | 0.42 | 112 | 1.047 | 0.426 | 111 | 1.042 | 0.433 | 115 | 1.083 | 0.441 | 110 | 1.106 | 0.454 | 122 | 1.143 | 0.442 | 131 | 1.218 | 0.419 | 121 | 1.134 | 0.425 | 101 | 0.955 | 0.416
|  | ф.2Н/С ДСП |  | яч.18-1 |  |  |  | 87 | 0.797 | 0.96 | 86 | 0.78 | 0.84 | 88 | 0.792 | 0.84 | 86 | 0.787 | 0.805 | 85 | 0.78 | 0.6 | 86 | 0.78 | 0.76 | 86 | 0.785 | 0.84 | 82 | 0.778 | 0.941 | 83 | 0.792 | 0.84 | 83 | 0.79 | 0.72 | 83 | 0.794 | 0.72 | 84 | 0.802 | 0.74 | 82 | 0.778 | 0.72 | 79 | 0.785 | 0.84 | 81 | 0.77 | 0.72 | 83 | 0.766 | 0.72 | 83 | 0.775 | 0.74 | 81 | 0.763 | 0.72 | 82 | 0.768 | 0.84 | 77 | 0.77 | 0.803 | 84 | 0.785 | 0.72 | 84 | 0.778 | 0.74 | 84 | 0.79 | 0.72 | 84 | 0.794 | 0.76
|  | ф.Т-2 АТ-2 |  | яч.18-2 |  |  |  | 56 | 0.515 | 0.233 | 56 | 0.507 | 0.231 | 57 | 0.511 | 0.233 | 55 | 0.506 | 0.233 | 56 | 0.516 | 0.24 | 57 | 0.513 | 0.238 | 56 | 0.514 | 0.241 | 55 | 0.521 | 0.242 | 54 | 0.517 | 0.234 | 54 | 0.518 | 0.232 | 54 | 0.513 | 0.227 | 54 | 0.517 | 0.228 | 52 | 0.495 | 0.22 | 50 | 0.495 | 0.218 | 52 | 0.495 | 0.217 | 54 | 0.495 | 0.218 | 54 | 0.5 | 0.218 | 53 | 0.502 | 0.22 | 54 | 0.505 | 0.22 | 50 | 0.505 | 0.23 | 55 | 0.513 | 0.231 | 56 | 0.524 | 0.236 | 56 | 0.527 | 0.239 | 57 | 0.541 | 0.246
|  | Итого | [5 empty] | 1286 | 11.796 | 7.002 | 1318 | 11.91 | 7.554 | 1295 | 11.67 | 7.482 | 1251 | 11.484 | 7.512 | 1180 | 10.8 | 7.548 | 1181 | 10.692 | 7.344 | 1163 | 10.662 | 7.242 | 1132 | 10.734 | 6.6 | 1138 | 10.824 | 5.91 | 1187 | 11.286 | 6 | 1256 | 11.958 | 6.342 | 1206 | 11.49 | 6.066 | 1185 | 11.244 | 6.378 | 1170 | 11.55 | 6.378 | 1286 | 12.252 | 6.522 | 1370 | 12.582 | 6.504 | 1330 | 12.396 | 6.642 | 1285 | 12.066 | 6.738 | 1240 | 11.646 | 6.588 | 1200 | 12.036 | 6.594 | 1273 | 11.928 | 6.564 | 1245 | 11.568 | 6.942 | 1250 | 11.742 | 7.038 | 1272 | 12.072 | 7.212
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
[8 empty] | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6.32 |  | 6.38 | 6.28 |  | 6.36 | 6.3 |  | 6.35 | 6.3 |  | 6.38 | 6.31 |  | 6.37 | 6.31 |  | 6.37 | 6.31 |  | 6.37 | 6.3 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 | 6.15 |  | 6.24 | 6.15 |  | 6.24 | 6.18 |  | 6.25 | 6.2 |  | 6.3 | 6.15 |  | 6.2 | 6.18 |  | 6.25 | 6.15 |  | 6.24 | 6.2 |  | 6.25 | 6.2 |  | 6.3 | 6.25 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6,3
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.74 |  |  | 0.73 |  |  | 0.75 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.81 |  |  | 0.82 |  |  | 0.81 |  |  | 0.79 |  |  | 0.87 |  |  | 0.8 |  |  | 0.86 |  |  | 0.8 |  |  | 0.78 |  |  | 0.8 |  |  | 0.89 |  |  | 0.79 |  |  | 0.78 |  |  | 0.79 |  |  | 0.77
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.82 |  |  | 0.82 |  |  | 0.83 |  |  | 0.83 |  |  | 0.82 |  |  | 0.83 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  |  | 0.87 |  |  | 0.92 |  |  | 0.88 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.92 |  |  | 0.86 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.87
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.019296 | + j | 0.49797 | 0.019903 | + j | 0.51363 | 0.019046 | + j | 0.49152 | 0.018917 | + j | 0.48819 | 0.017762 | + j | 0.45836 | 0.01849 | + j | 0.47716 | 0.018884 | + j | 0.48732 | 0.017184 | + j | 0.44347 | 0.016854 | + j | 0.43494 | 0.017794 | + j | 0.45921 | 0.019341 | + j | 0.49912 | 0.018139 | + j | 0.4681 | 0.017808 | + j | 0.45956 | 0.019072 | + j | 0.49218 | 0.019983 | + j | 0.51569 | 0.020608 | + j | 0.53181 | 0.020019 | + j | 0.51661 | 0.019189 | + j | 0.49519 | 0.018473 | + j | 0.47672 | 0.018571 | + j | 0.47925 | 0.018651 | + j | 0.48131 | 0.018422 | + j | 0.47542 | 0.018582 | + j | 0.47955 | 0.01984 | + j | 0.51201
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.019213 | + j | 0.48878 | 0.020309 | + j | 0.51667 | 0.01962 | + j | 0.49916 | 0.019227 | + j | 0.48914 | 0.017726 | + j | 0.45096 | 0.017179 | + j | 0.43704 | 0.016961 | + j | 0.43151 | 0.016211 | + j | 0.41243 | 0.015528 | + j | 0.39505 | 0.01668 | + j | 0.42436 | 0.018706 | + j | 0.4759 | 0.017236 | + j | 0.4385 | 0.017062 | + j | 0.43406 | 0.017774 | + j | 0.45218 | 0.019669 | + j | 0.5004 | 0.020482 | + j | 0.52108 | 0.020193 | + j | 0.51373 | 0.0195 | + j | 0.49609 | 0.018279 | + j | 0.46503 | 0.01923 | + j | 0.48923 | 0.018926 | + j | 0.48148 | 0.018583 | + j | 0.47277 | 0.019134 | + j | 0.48679 | 0.02019 | + j | 0.51365
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 10.7981 | + j | 9.172 | 10.8167 | + j | 9.5056 | 10.5518 | + j | 9.3275 | 10.3597 | + j | 9.4802 | 9.6806 | + j | 9.5764 | 9.8673 | + j | 9.7872 | 10.1377 | + j | 9.7133 | 10.046 | + j | 8.8175 | 10.3157 | + j | 8.2629 | 10.7366 | + j | 8.3112 | 11.3685 | + j | 8.4291 | 10.8929 | + j | 8.3201 | 10.6286 | + j | 8.4676 | 11.0679 | + j | 8.6802 | 11.5068 | + j | 8.6437 | 11.6454 | + j | 8.8398 | 11.4588 | + j | 8.7346 | 11.08 | + j | 8.7372 | 10.7673 | + j | 8.7067 | 11.0734 | + j | 8.3493 | 11.0495 | + j | 8.4353 | 10.629 | + j | 8.8554 | 10.6654 | + j | 8.9075 | 11.0146 | + j | 9.222
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 11.8631 | + j | 7.6828 | 11.9782 | + j | 8.2627 | 11.7375 | + j | 8.1732 | 11.5511 | + j | 8.1931 | 10.8656 | + j | 8.191 | 10.7571 | + j | 7.973 | 10.7268 | + j | 7.8655 | 10.7981 | + j | 7.2044 | 10.8874 | + j | 6.497 | 11.3506 | + j | 6.6164 | 12.0246 | + j | 7.0099 | 11.5551 | + j | 6.6965 | 11.3089 | + j | 7.0041 | 11.6157 | + j | 7.0222 | 12.3195 | + j | 7.2144 | 12.6504 | + j | 7.2171 | 12.4641 | + j | 7.3477 | 12.1334 | + j | 7.4261 | 11.7122 | + j | 7.245 | 12.1031 | + j | 7.2752 | 11.9948 | + j | 7.2375 | 11.6345 | + j | 7.6068 | 11.809 | + j | 7.7168 | 12.1401 | + j | 7.9176
| Т-2 | 10.39 | 0.16336 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 22.6612 | + j | 16.8547 | 22.7949 | + j | 17.7683 | 22.2893 | + j | 17.5007 | 21.9108 | + j | 17.6733 | 20.5462 | + j | 17.7673 | 20.6243 | + j | 17.7602 | 20.8645 | + j | 17.5788 | 20.8441 | + j | 16.0219 | 21.2031 | + j | 14.76 | 22.0872 | + j | 14.9276 | 23.3931 | + j | 15.439 | 22.4481 | + j | 15.0166 | 21.9375 | + j | 15.4716 | 22.6835 | + j | 15.7024 | 23.8263 | + j | 15.8581 | 24.2958 | + j | 16.0569 | 23.9229 | + j | 16.0823 | 23.2134 | + j | 16.1633 | 22.4794 | + j | 15.9518 | 23.1765 | + j | 15.6245 | 23.0443 | + j | 15.6728 | 22.2635 | + j | 16.4622 | 22.4744 | + j | 16.6243 | 23.1547 | + j | 17.1397
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Ермакова |  |  | Ермакова |  |  | Ермакова |  |  | Ермакова |  |  | Ермакова |  |  | Ермакова |  |  | Ермакова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Хасанова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова |  |  | Зырянова
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
[66 empty] | Главный энергетик | [6 empty] | О.Б. Карманов
Исп. Максимова Ю.Г.
8(34350)3-51-51

## ПС ГПП-2 Северская
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СЕВЕРСКАЯ Дата 20.06.2018г
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0459
|  | № 1 | 6 кВ / 1С | яч.39 |  | ΔQхх | 0.1275 | 421 | 4.152 | 1.874 | 474 | 4.565 | 2.357 | 458 | 4.447 | 2.34 | 498 | 4.848 | 2.41 | 457 | 4.454 | 2.231 | 477 | 4.639 | 2.357 | 483 | 4.603 | 2.434 | 460 | 4.07 | 2.621 | 475.4362 | 4.018 | 2.873 | 688 | 5.69 | 3.917 | 532 | 4.879 | 3.59 | 732 | 6.71 | 4.214 | 689 | 6.218 | 3.792 | 531 | 4.457 | 3.463 | 660 | 5.906 | 4.02 | 741 | 6.638 | 4.366 | 642 | 5.51 | 3.95 | 582 | 5.364 | 3.588 | 557 | 5.119 | 3.283 | 475 | 4.562 | 2.606 | 423 | 3.938 | 2.333 | 488 | 4.522 | 2.964 | 506 | 4.529 | 3.089 | 490 | 4.538 | 3
|  | 40 | 6 кВ / 3С | яч.76 |  |  |  | 667 | 6.742 | 2.136 | 626 | 6.257 | 1.946 | 643 | 6.497 | 2.038 | 667 | 6.71 | 2.165 | 646 | 6.583 | 2.134 | 664 | 6.833 | 2.268 | 669 | 6.876 | 2.278 | 589 | 6.132 | 1.663 | 608 | 6.216 | 1.771 | 716 | 7.253 | 2.359 | 717 | 7.313 | 2.419 | 707 | 7.222 | 2.369 | 669 | 6.95 | 2.186 | 645 | 6.458 | 1.913 | 665 | 6.782 | 2.21 | 673 | 6.79 | 2.242 | 658 | 6.756 | 2.256 | 655 | 6.739 | 2.278 | 611 | 6.396 | 1.853 | 602 | 6.319 | 1.771 | 629 | 6.461 | 2.086 | 641 | 6.538 | 2.182 | 644 | 6.564 | 2.201 | 637 | 6.61 | 2.232
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 1088 | 10.894 | 4.01 | 1100 | 10.822 | 4.303 | 1101 | 10.944 | 4.378 | 1165 | 11.558 | 4.575 | 1103 | 11.037 | 4.365 | 1141 | 11.472 | 4.625 | 1152 | 11.479 | 4.712 | 1049 | 10.202 | 4.284 | 1083.4362 | 10.234 | 4.644 | 1404 | 12.943 | 6.276 | 1249 | 12.192 | 6.009 | 1439 | 13.932 | 6.583 | 1358 | 13.168 | 5.978 | 1176 | 10.915 | 5.376 | 1325 | 12.688 | 6.23 | 1414 | 13.428 | 6.608 | 1300 | 12.266 | 6.206 | 1237 | 12.103 | 5.866 | 1168 | 11.515 | 5.136 | 1077 | 10.881 | 4.377 | 1052 | 10.399 | 4.419 | 1129 | 11.06 | 5.146 | 1150 | 11.093 | 5.29 | 1127 | 11.148 | 5.232
|  |  | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.02036
|  | № 2 | 6 кВ / 2С | яч.3 |  | ΔQхх | 0.055 | 595 | 4.818 | 4.041 | 660 | 2.986 | 1.747 | 553 | 3.187 | 1.786 | 639 | 3.041 | 1.747 | 616 | 2.906 | 1.646 | 550 | 2.554 | 1.522 | 540 | 3.012 | 1.56 | 494 | 3.185 | 1.498 | 433 | 3.331 | 2.033 | 547 | 3.427 | 2.203 | 643 | 3.914 | 2.462 | 694 | 4.183 | 2.606 | 580 | 3.682 | 2.395 | 654 | 3.292 | 2.664 | 721 | 3.89 | 2.626 | 661 | 4.234 | 2.935 | 613 | 4.104 | 2.839 | 516 | 3.614 | 2.638 | 535 | 3.271 | 2.441 | 505 | 2.758 | 1.898 | 478 | 2.77 | 1.834 | 587 | 2.921 | 2.1 | 569 | 3.338 | 2.201 | 561 | 3.382 | 2.165
|  | 40 | 6 кВ / 4С | яч.56 |  |  |  | 543 | 5.256 | 2.335 | 533 | 5.208 | 2.225 | 527 | 5.136 | 2.268 | 530 | 5.131 | 2.304 | 509 | 4.982 | 2.225 | 503 | 4.961 | 2.258 | 509 | 5.023 | 2.275 | 507 | 5.009 | 2.088 | 575 | 5.47 | 2.436 | 631 | 5.906 | 2.94 | 603 | 5.858 | 2.935 | 585 | 5.671 | 2.633 | 585 | 5.654 | 2.676 | 613 | 5.885 | 2.938 | 634 | 5.993 | 3.074 | 627 | 6.007 | 3.086 | 624 | 5.974 | 3.017 | 604 | 5.892 | 2.885 | 520 | 5.165 | 2.434 | 509 | 5.052 | 2.297 | 547 | 5.347 | 2.46 | 556 | 5.494 | 2.515 | 554 | 5.45 | 2.573 | 555 | 5.513 | 2.544
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 1138 | 10.074 | 6.376 | 1193 | 8.194 | 3.972 | 1080 | 8.323 | 4.054 | 1169 | 8.172 | 4.051 | 1125 | 7.888 | 3.871 | 1053 | 7.515 | 3.78 | 1049 | 8.035 | 3.835 | 1001 | 8.194 | 3.586 | 1008 | 8.801 | 4.469 | 1178 | 9.333 | 5.143 | 1246 | 9.772 | 5.397 | 1279 | 9.854 | 5.239 | 1165 | 9.336 | 5.071 | 1267 | 9.177 | 5.602 | 1355 | 9.883 | 5.7 | 1288 | 10.241 | 6.021 | 1237 | 10.078 | 5.856 | 1120 | 9.506 | 5.523 | 1055 | 8.436 | 4.875 | 1014 | 7.81 | 4.195 | 1025 | 8.117 | 4.294 | 1143 | 8.415 | 4.615 | 1123 | 8.788 | 4.774 | 1116 | 8.895 | 4.709
|  |  | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2226 | 20.968 | 10.386 | 2293 | 19.016 | 8.275 | 2181 | 19.267 | 8.432 | 2334 | 19.73 | 8.626 | 2228 | 18.925 | 8.236 | 2194 | 18.987 | 8.405 | 2201 | 19.514 | 8.547 | 2050 | 18.396 | 7.87 | 2091.4362 | 19.035 | 9.113 | 2582 | 22.276 | 11.419 | 2495 | 21.964 | 11.406 | 2718 | 23.786 | 11.822 | 2523 | 22.504 | 11.049 | 2443 | 20.092 | 10.978 | 2680 | 22.571 | 11.93 | 2702 | 23.669 | 12.629 | 2537 | 22.344 | 12.062 | 2357 | 21.609 | 11.389 | 2223 | 19.951 | 10.011 | 2091 | 18.691 | 8.572 | 2077 | 18.516 | 8.713 | 2272 | 19.475 | 9.761 | 2273 | 19.881 | 10.064 | 2243 | 20.043 | 9.941
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | ф.1Маш.зал № 1 |  | яч.25 |  |  |  | 54 | 0.528 | 0.144 | 70 | 0.672 | 0.102 | 55 | 0.53 | 0.088 | 65 | 0.636 | 0.102 | 54 | 0.528 | 0.096 | 56 | 0.54 | 0.12 | 61 | 0.582 | 0.173 | 38 | 0.336 | 0.244 | 38.2745 | 0.318 | 0.206 | 56 | 0.462 | 0.244 | 63 | 0.576 | 0.304 | 65 | 0.6 | 0.322 | 71 | 0.642 | 0.372 | 58 | 0.486 | 0.332 | 71 | 0.636 | 0.398 | 54 | 0.486 | 0.27 | 52 | 0.45 | 0.25 | 55 | 0.51 | 0.174 | 55 | 0.51 | 0.132 | 46 | 0.438 | 0.166 | 41 | 0.384 | 0.136 | 67 | 0.624 | 0.442 | 70 | 0.624 | 0.448 | 65 | 0.606 | 0.412
|  | ф.1 ПС ЖБИ |  | яч.26 |  |  |  | 77 | 0.762 | 0.314 | 77 | 0.739 | 0.323 | 78 | 0.761 | 0.312 | 76 | 0.738 | 0.296 | 51 | 0.498 | 0.26 | 68 | 0.661 | 0.264 | 52 | 0.493 | 0.276 | 46 | 0.406 | 0.218 | 48.144 | 0.4 | 0.24 | 56 | 0.463 | 0.263 | 51 | 0.468 | 0.242 | 54 | 0.497 | 0.289 | 73 | 0.654 | 0.301 | 70 | 0.583 | 0.352 | 78 | 0.697 | 0.4 | 85 | 0.762 | 0.355 | 81 | 0.692 | 0.368 | 85 | 0.778 | 0.377 | 84 | 0.775 | 0.401 | 83 | 0.798 | 0.402 | 77 | 0.72 | 0.372 | 80 | 0.743 | 0.331 | 83 | 0.74 | 0.325 | 78 | 0.721 | 0.299
|  | ф.1Пиастрелла |  | яч.28 |  |  |  | 96 | 0.941 | 0.847 | 102 | 0.985 | 0.906 | 102 | 0.987 | 0.886 | 133 | 1.29 | 1.016 | 139 | 1.351 | 1.043 | 143 | 1.39 | 1.066 | 147 | 1.398 | 1.079 | 156 | 1.382 | 1.034 | 119.3972 | 0.992 | 0.89 | 134 | 1.109 | 0.97 | 119 | 1.088 | 0.959 | 109 | 0.994 | 0.899 | 100 | 0.901 | 0.798 | 126 | 1.057 | 0.971 | 145 | 1.295 | 1.061 | 169 | 1.513 | 1.132 | 174 | 1.495 | 1.13 | 157 | 1.447 | 1.061 | 142 | 1.308 | 1.012 | 145 | 1.397 | 1.076 | 111 | 1.03 | 0.932 | 106 | 0.98 | 0.901 | 105 | 0.942 | 0.901 | 103 | 0.956 | 0.913
|  | ф.1Маш.зал №7 |  | яч.29 |  |  |  | 19 | 0.189 | 0.071 | 50 | 0.486 | 0.592 | 51 | 0.495 | 0.595 | 49 | 0.477 | 0.588 | 37 | 0.36 | 0.424 | 51 | 0.495 | 0.478 | 52 | 0.495 | 0.46 | 37 | 0.324 | 0.401 | 45.4961 | 0.378 | 0.423 | 60 | 0.495 | 0.584 | 55 | 0.504 | 0.588 | 52 | 0.477 | 0.54 | 28 | 0.252 | 0.225 | 60 | 0.504 | 0.567 | 60 | 0.54 | 0.503 | 55 | 0.495 | 0.44 | 47 | 0.405 | 0.431 | 59 | 0.54 | 0.521 | 59 | 0.54 | 0.52 | 28 | 0.27 | 0.209 | 23 | 0.216 | 0.171 | 55 | 0.513 | 0.391 | 62 | 0.558 | 0.464 | 56 | 0.522 | 0.48
|  | ф.1ПС Маяк |  | яч.30 |  |  |  | 61 | 0.598 | 0.144 | 63 | 0.608 | 0.096 | 61 | 0.594 | 0.108 | 62 | 0.605 | 0.072 | 58 | 0.563 | 0.048 | 56 | 0.545 | 0.12 | 59 | 0.563 | 0.124 | 63 | 0.562 | 0.196 | 66.6795 | 0.554 | 0.172 | 69 | 0.572 | 0.096 | 60 | 0.551 | 0.12 | 61 | 0.563 | 0.13 | 63 | 0.572 | 0.12 | 62 | 0.52 | 0.12 | 63 | 0.56 | 0.199 | 63 | 0.563 | 0.196 | 67 | 0.574 | 0.172 | 60 | 0.556 | 0.196 | 67 | 0.614 | 0.22 | 60 | 0.574 | 0.208 | 62 | 0.574 | 0.144 | 59 | 0.544 | 0.145 | 63 | 0.56 | 0.172 | 64 | 0.589 | 0.196
|  | ф.Маш.зал №3 |  | яч.32 |  |  |  | 13 | 0.132 | 0.078 | 13 | 0.126 | 0.076 | 13 | 0.126 | 0.079 | 13 | 0.126 | 0.08 | 14 | 0.132 | 0.084 | 13 | 0.126 | 0.078 | 14 | 0.132 | 0.084 | 32 | 0.282 | 0.15 | 56.3285 | 0.468 | 0.36 | 163 | 1.35 | 0.942 | 70 | 0.642 | 0.61 | 236 | 2.16 | 1.128 | 197 | 1.776 | 1.116 | 43 | 0.36 | 0.296 | 112 | 1.002 | 0.682 | 164 | 1.47 | 1.056 | 78 | 0.672 | 0.594 | 20 | 0.186 | 0.302 | 12 | 0.108 | 0.222 | 9 | 0.09 | 0.108 | 8 | 0.072 | 0.088 | 6 | 0.054 | 0.082 | 5 | 0.048 | 0.108 | 6 | 0.054 | 0.108
|  | ф.Т-1 ГЗС |  | яч.33 |  |  |  | 7 | 0.073 | 0 | 7 | 0.067 | 0 | 5 | 0.051 | 0 | 8 | 0.077 | 0 | 6 | 0.059 | 0 | 7 | 0.071 | 0 | 6 | 0.057 | 0 | 10 | 0.086 | 0 | 0.014 | 0.068 | 0 | 11 | 0.089 | 0 | 10 | 0.096 | 0 | 15 | 0.135 | 0 | 12 | 0.112 | 0 | 13 | 0.113 | 0 | 12 | 0.105 | 0 | 9 | 0.077 | 0 | 11 | 0.091 | 0 | 7 | 0.069 | 0 | 7 | 0.06 | 0 | 4 | 0.034 | 0 | 4 | 0.034 | 0 | 4 | 0.036 | 0 | 7 | 0.061 | 0 | 8 | 0.073 | 0
|  | ф.ТП Блок очистных |  | яч.34 |  | отключен |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.1РУ6кВ ДСК |  | яч.35 |  |  |  | 48 | 0.468 | 0.088 | 48 | 0.464 | 0.088 | 46 | 0.444 | 0.086 | 43 | 0.418 | 0.066 | 48 | 0.467 | 0.086 | 39 | 0.378 | 0.068 | 45 | 0.432 | 0.088 | 31 | 0.274 | 0.066 | 29.0068 | 0.241 | 0.072 | 25 | 0.209 | 0.072 | 17 | 0.154 | 0.072 | 13 | 0.122 | 0.072 | 27 | 0.244 | 0.072 | 18 | 0.153 | 0.072 | 18 | 0.162 | 0.072 | 26 | 0.231 | 0.072 | 23 | 0.2 | 0.144 | 21 | 0.196 | 0.072 | 21 | 0.189 | 0.072 | 40 | 0.382 | 0.072 | 51 | 0.472 | 0.06 | 50 | 0.464 | 0.188 | 46 | 0.409 | 0.126 | 46 | 0.425 | 0.06
|  | ф.ТП - 7 |  | яч.36 |  |  |  | 6 | 0.064 | 0.071 | 6 | 0.057 | 0.058 | 6 | 0.057 | 0.064 | 6 | 0.062 | 0.067 | 7 | 0.07 | 0.058 | 7 | 0.071 | 0.059 | 8 | 0.075 | 0.061 | 11 | 0.099 | 0.082 | 16.4893 | 0.137 | 0.12 | 18 | 0.15 | 0.165 | 16 | 0.148 | 0.166 | 15 | 0.133 | 0.125 | 15 | 0.135 | 0.128 | 18 | 0.149 | 0.182 | 15 | 0.137 | 0.143 | 16 | 0.145 | 0.169 | 9 | 0.077 | 0.193 | 8 | 0.07 | 0.183 | 8 | 0.072 | 0.029 | 7 | 0.071 | 0.033 | 7 | 0.068 | 0.017 | 9 | 0.081 | 0.039 | 10 | 0.092 | 0.064 | 10 | 0.093 | 0.059
|  | ф.1ТЭСЦ-3 |  | яч.37 |  |  |  | 40 | 0.396 | 0.117 | 37 | 0.354 | 0.116 | 41 | 0.401 | 0.122 | 43 | 0.415 | 0.123 | 43 | 0.422 | 0.132 | 37 | 0.358 | 0.104 | 39 | 0.372 | 0.089 | 31 | 0.271 | 0.192 | 33.2194 | 0.276 | 0.184 | 44 | 0.365 | 0.255 | 40 | 0.37 | 0.262 | 42 | 0.384 | 0.267 | 40 | 0.362 | 0.259 | 44 | 0.372 | 0.269 | 40 | 0.358 | 0.229 | 40 | 0.355 | 0.26 | 41 | 0.35 | 0.262 | 36 | 0.334 | 0.263 | 33 | 0.302 | 0.24 | 26 | 0.247 | 0.175 | 39 | 0.365 | 0.291 | 51 | 0.473 | 0.328 | 55 | 0.492 | 0.368 | 54 | 0.499 | 0.37
|  | ТСН № 1 |  | яч.41 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.1Маш.зал №2 |  | яч.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 5 | 0.048 | 0.038 | 22.387 | 0.186 | 0.206 | 52 | 0.426 | 0.326 | 31 | 0.282 | 0.267 | 70 | 0.645 | 0.442 | 63 | 0.567 | 0.401 | 19 | 0.159 | 0.302 | 46 | 0.414 | 0.333 | 60 | 0.54 | 0.416 | 59 | 0.504 | 0.406 | 74 | 0.678 | 0.439 | 69 | 0.639 | 0.435 | 27 | 0.261 | 0.157 | 0 | 0.003 | 0.122 | 1 | 0.009 | 0.117 | 0 | 0.003 | 0.113 | 0 | 0 | 0.103
|  | Итого 1С | [5 empty] | 421 | 4.152 | 1.874 | 474 | 4.565 | 2.357 | 458 | 4.447 | 2.34 | 498 | 4.848 | 2.41 | 457 | 4.454 | 2.231 | 477 | 4.639 | 2.357 | 483 | 4.603 | 2.434 | 460 | 4.07 | 2.621 | 475.4362 | 4.018 | 2.873 | 688 | 5.69 | 3.917 | 532 | 4.879 | 3.59 | 732 | 6.71 | 4.214 | 689 | 6.218 | 3.792 | 531 | 4.457 | 3.463 | 660 | 5.906 | 4.02 | 741 | 6.638 | 4.366 | 642 | 5.51 | 3.95 | 582 | 5.364 | 3.588 | 557 | 5.119 | 3.283 | 475 | 4.562 | 2.606 | 423 | 3.938 | 2.333 | 488 | 4.522 | 2.964 | 506 | 4.529 | 3.089 | 490 | 4.538 | 3
|  | ф.2РУ 6кВ ДСК |  | яч.1 |  |  |  | 110 | 0.893 | 0.8 | 108 | 0.901 | 0.73 | 110 | 0.929 | 0.758 | 111 | 0.931 | 0.927 | 109 | 0.829 | 0.841 | 85 | 0.674 | 0.663 | 90 | 0.759 | 0.64 | 67 | 0.541 | 0.302 | 53 | 0.422 | 0.302 | 64 | 0.503 | 0.532 | 83 | 0.685 | 0.681 | 97 | 0.802 | 0.935 | 63 | 0.522 | 0.441 | 100 | 0.785 | 0.64 | 108 | 0.856 | 0.814 | 99 | 0.786 | 0.746 | 90 | 0.681 | 0.65 | 76 | 0.648 | 0.612 | 55 | 0.452 | 0.434 | 40 | 0.307 | 0.324 | 54 | 0.45 | 0.376 | 72 | 0.614 | 0.55 | 77 | 0.649 | 0.635 | 81 | 0.671 | 0.648
|  | ф.2Маш.зал №2 |  | яч.4 |  |  |  | 47 | 0.381 | 0.309 | 46 | 0.387 | 0.319 | 45 | 0.378 | 0.305 | 46 | 0.384 | 0.309 | 51 | 0.39 | 0.329 | 49 | 0.387 | 0.322 | 46 | 0.39 | 0.326 | 88 | 0.708 | 0.477 | 109 | 0.867 | 0.549 | 149 | 1.179 | 0.723 | 123 | 1.014 | 0.695 | 155 | 1.278 | 0.899 | 104 | 0.87 | 0.597 | 132 | 1.036 | 0.818 | 142 | 1.131 | 0.835 | 129 | 1.023 | 0.812 | 91 | 0.693 | 0.518 | 61 | 0.516 | 0.446 | 60 | 0.498 | 0.442 | 61 | 0.465 | 0.422 | 48 | 0.396 | 0.363 | 47 | 0.399 | 0.35 | 36 | 0.303 | 0.332 | 20 | 0.168 | 0.254
|  | ТСН-2 |  | яч.5 |  | отключен |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.Склад оборудования |  | яч.7 |  |  |  | 6 | 0.048 | 0.024 | 6 | 0.048 | 0.048 | 6 | 0.048 | 0.048 | 6 | 0.048 | 0.048 | 6 | 0.048 | 0.048 | 6 | 0.048 | 0.072 | 6 | 0.048 | 0.072 | 9 | 0.072 | 0.072 | 6 | 0.048 | 0.072 | 9 | 0.072 | 0.072 | 9 | 0.072 | 0.072 | 15 | 0.12 | 0.096 | 9 | 0.072 | 0.072 | 12 | 0.096 | 0.072 | 9 | 0.072 | 0.072 | 9 | 0.072 | 0.096 | 6 | 0.048 | 0.048 | 3 | 0.024 | 0.024 | 12 | 0.096 | 0.072 | 6 | 0.048 | 0.048 | 6 | 0.048 | 0.048 | 6 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.ПС Старый копер |  | яч.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.036 | 0.036 | 4 | 0.036 | 0.054 | 5 | 0.036 | 0.054 | 9 | 0.072 | 0.072 | 4 | 0.036 | 0.054 | 7 | 0.054 | 0.072 | 4 | 0.036 | 0.036 | 2 | 0.018 | 0.036 | 2 | 0.018 | 0.018 | 2 | 0.018 | 0.018 | 2 | 0.018 | 0.018 | 2 | 0.018 | 0.018 | 2 | 0.018 | 0.018 | 2 | 0.018 | 0.018 | 2 | 0.018 | 0.018 | 2 | 0.018 | 0.018 | 2 | 0.018 | 0.018 | 2 | 0.018 | 0.018
|  | ф.2Маш.зал № 1 |  | яч.9 |  |  |  | 68 | 0.552 | 0.324 | 105 | 0.876 | 0.42 | 52 | 0.438 | 0.318 | 91 | 0.762 | 0.408 | 66 | 0.504 | 0.354 | 68 | 0.54 | 0.372 | 74 | 0.618 | 0.372 | 27 | 0.222 | 0.216 | 23 | 0.186 | 0.192 | 36 | 0.288 | 0.288 | 66 | 0.546 | 0.422 | 63 | 0.522 | 0.39 | 58 | 0.482 | 0.408 | 49 | 0.384 | 0.342 | 66 | 0.528 | 0.458 | 44 | 0.348 | 0.366 | 47 | 0.354 | 0.346 | 73 | 0.624 | 0.396 | 66 | 0.546 | 0.402 | 53 | 0.408 | 0.318 | 36 | 0.3 | 0.27 | 78 | 0.666 | 0.384 | 72 | 0.606 | 0.32 | 72 | 0.6 | 0.34
|  | ф.Кабельная перемычка |  | яч.10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.2ПС ЖБИ |  | яч.12 |  | резерв |  | 27 | 0.216 | 0.19 | 25 | 0.211 | 0.188 | 24 | 0.199 | 0.175 | 26 | 0.218 | 0.192 | 29 | 0.221 | 0.194 | 27 | 0.218 | 0.19 | 22 | 0.187 | 0.168 | 17 | 0.134 | 0.125 | 21 | 0.168 | 0.14 | 30 | 0.238 | 0.194 | 27 | 0.221 | 0.189 | 28 | 0.228 | 0.179 | 26 | 0.218 | 0.186 | 29 | 0.228 | 0.195 | 32 | 0.254 | 0.204 | 28 | 0.218 | 0.186 | 24 | 0.185 | 0.164 | 23 | 0.199 | 0.164 | 21 | 0.173 | 0.154 | 17 | 0.127 | 0.114 | 21 | 0.173 | 0.156 | 25 | 0.214 | 0.184 | 28 | 0.235 | 0.199 | 28 | 0.235 | 0.2
|  | ф.2ТЭСЦ-3 |  | яч.13 |  |  |  | 4 | 0.029 | 0.24 | 4 | 0.031 | 0.336 | 4 | 0.031 | 0.336 | 6 | 0.049 | 0.216 | 4 | 0.027 | 0.216 | 5 | 0.04 | 0.36 | 5 | 0.043 | 0.336 | 4 | 0.029 | 0.336 | 4 | 0.031 | 0.264 | 4 | 0.032 | 0.312 | 5 | 0.043 | 0.288 | 5 | 0.041 | 0.284 | 4 | 0.031 | 0.264 | 4 | 0.031 | 0.336 | 4 | 0.029 | 0.338 | 7 | 0.059 | 0.288 | 4 | 0.029 | 0.288 | 3 | 0.027 | 0.168 | 6 | 0.049 | 0.156 | 4 | 0.027 | 0.112 | 4 | 0.031 | 0.185 | 3 | 0.029 | 0.188 | 4 | 0.032 | 0.182 | 7 | 0.058 | 0.188
|  | ф.2ПС Маяк |  | яч.14 |  |  |  | 106 | 0.861 | 0.634 | 104 | 0.865 | 0.634 | 102 | 0.862 | 0.632 | 104 | 0.876 | 0.646 | 113 | 0.861 | 0.651 | 94 | 0.75 | 0.579 | 87 | 0.728 | 0.562 | 106 | 0.857 | 0.652 | 72 | 0.576 | 0.426 | 78 | 0.615 | 0.436 | 103 | 0.855 | 0.598 | 105 | 0.86 | 0.595 | 104 | 0.871 | 0.637 | 113 | 0.883 | 0.626 | 117 | 0.926 | 0.656 | 121 | 0.956 | 0.691 | 125 | 0.95 | 0.704 | 79 | 0.676 | 0.519 | 101 | 0.84 | 0.644 | 115 | 0.886 | 0.685 | 113 | 0.941 | 0.713 | 114 | 0.971 | 0.719 | 113 | 0.958 | 0.72 | 113 | 0.934 | 0.71
|  | ф.2 Пиастрелла |  | яч.15 |  |  |  | 11 | 0.09 | 0.066 | 12 | 0.096 | 0.09 | 14 | 0.12 | 0.15 | 11 | 0.09 | 0.108 | 13 | 0.096 | 0.108 | 11 | 0.084 | 0.108 | 9 | 0.078 | 0.078 | 9 | 0.072 | 0.096 | 10 | 0.078 | 0.108 | 10 | 0.078 | 0.102 | 11 | 0.09 | 0.138 | 9 | 0.072 | 0.104 | 8 | 0.066 | 0.102 | 9 | 0.072 | 0.12 | 11 | 0.084 | 0.15 | 11 | 0.084 | 0.162 | 12 | 0.09 | 0.18 | 9 | 0.078 | 0.151 | 9 | 0.078 | 0.15 | 9 | 0.066 | 0.126 | 10 | 0.084 | 0.122 | 10 | 0.084 | 0.168 | 10 | 0.084 | 0.162 | 9 | 0.078 | 0.138
|  | ф.2Маш.зал №7 |  | яч.18 |  |  |  | 379 | 3.07 | 2.587 | 410 | 3.415 | 2.765 | 357 | 3.005 | 2.722 | 401 | 3.358 | 2.854 | 391 | 2.976 | 2.741 | 345 | 2.741 | 2.666 | 343 | 2.887 | 2.59 | 331 | 2.671 | 2.33 | 303 | 2.412 | 2.107 | 389 | 3.077 | 2.731 | 431 | 3.562 | 3.137 | 484 | 3.977 | 3.554 | 380 | 3.168 | 2.743 | 450 | 3.533 | 3.185 | 491 | 3.898 | 3.545 | 450 | 3.564 | 3.365 | 401 | 3.048 | 2.916 | 329 | 2.81 | 2.498 | 332 | 2.75 | 2.472 | 307 | 2.352 | 2.167 | 294 | 2.441 | 2.251 | 357 | 3.043 | 2.609 | 342 | 2.885 | 2.568 | 332 | 2.762 | 2.496
|  | Итого 2С | [5 empty] | 595 | 4.818 | 4.041 | 660 | 2.986 | 1.747 | 553 | 3.187 | 1.786 | 639 | 3.041 | 1.747 | 616 | 2.906 | 1.646 | 550 | 2.554 | 1.522 | 540 | 3.012 | 1.56 | 494 | 3.185 | 1.498 | 433 | 3.331 | 2.033 | 547 | 3.427 | 2.203 | 643 | 3.914 | 2.462 | 694 | 4.183 | 2.606 | 580 | 3.682 | 2.395 | 654 | 3.292 | 2.664 | 721 | 3.89 | 2.626 | 661 | 4.234 | 2.935 | 613 | 4.104 | 2.839 | 516 | 3.614 | 2.638 | 535 | 3.271 | 2.441 | 505 | 2.758 | 1.898 | 478 | 2.77 | 1.834 | 587 | 2.921 | 2.1 | 569 | 3.338 | 2.201 | 561 | 3.382 | 2.165
|  | ф.1ПС Т/к №1 |  | яч.68 |  |  |  | 162 | 1.64 | 0 | 166 | 1.659 | 0 | 163 | 1.643 | 0 | 163 | 1.637 | 0 | 160 | 1.627 | 0 | 158 | 1.627 | 0 | 160 | 1.643 | 0 | 158 | 1.646 | 0 | 159 | 1.624 | 0 | 161 | 1.627 | 0 | 161 | 1.643 | 0 | 165 | 1.684 | 0 | 162 | 1.679 | 0 | 168 | 1.681 | 0 | 165 | 1.681 | 0 | 164 | 1.654 | 0 | 163 | 1.673 | 0 | 159 | 1.637 | 0 | 155 | 1.621 | 0 | 156 | 1.632 | 0 | 158 | 1.621 | 0 | 157 | 1.602 | 0 | 159 | 1.616 | 0 | 156 | 1.621 | 0
|  | ф.1ПС Автогараж |  | яч.72 |  |  |  | 64 | 0.65 | 0.269 | 67 | 0.671 | 0.347 | 58 | 0.586 | 0.243 | 63 | 0.634 | 0.265 | 65 | 0.662 | 0.309 | 64 | 0.661 | 0.302 | 67 | 0.686 | 0.312 | 63 | 0.658 | 0.322 | 70 | 0.713 | 0.299 | 80 | 0.813 | 0.344 | 84 | 0.852 | 0.365 | 84 | 0.852 | 0.423 | 77 | 0.796 | 0.416 | 84 | 0.84 | 0.472 | 99 | 1.013 | 0.535 | 100 | 1.011 | 0.463 | 96 | 0.983 | 0.514 | 94 | 0.964 | 0.493 | 90 | 0.945 | 0.533 | 86 | 0.906 | 0.54 | 78 | 0.805 | 0.402 | 80 | 0.819 | 0.395 | 82 | 0.837 | 0.434 | 81 | 0.841 | 0.429
|  | ф.1 ЦРВ |  | яч.73 |  |  |  | 333 | 3.359 | 0.809 | 336 | 3.356 | 0.792 | 332 | 3.355 | 0.8 | 338 | 3.4 | 0.823 | 331 | 3.372 | 0.811 | 328 | 3.372 | 0.818 | 330 | 3.392 | 0.827 | 326 | 3.384 | 0.805 | 328 | 3.353 | 0.791 | 333 | 3.372 | 0.822 | 330 | 3.37 | 0.824 | 334 | 3.412 | 0.839 | 327 | 3.401 | 0.829 | 338 | 3.389 | 0.809 | 334 | 3.404 | 0.817 | 333 | 3.362 | 0.803 | 328 | 3.371 | 0.804 | 330 | 3.397 | 0.817 | 326 | 3.413 | 0.82 | 325 | 3.409 | 0.821 | 332 | 3.41 | 0.824 | 336 | 3.421 | 0.828 | 338 | 3.442 | 0.834 | 328 | 3.397 | 0.816
|  | ф.Строймеханизация |  | яч.75 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.006 | 1 | 0.01 | 0.023 | 1 | 0.008 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0.005 | 1 | 0.008 | 0.02 | 1 | 0.009 | 0.021 | 1 | 0.007 | 0.013 | 1 | 0.009 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.006
|  | ф.1КТП1 ЦТНП |  | яч.77 |  | отключен |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.1Парокотельная |  | яч.78 |  | резерв |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.1 Маш.зал №14 |  | яч.82 |  |  |  | 108 | 1.089 | 1.053 | 57 | 0.567 | 0.801 | 90 | 0.909 | 0.99 | 103 | 1.035 | 1.071 | 90 | 0.918 | 1.008 | 114 | 1.17 | 1.143 | 112 | 1.152 | 1.134 | 42 | 0.441 | 0.531 | 51 | 0.522 | 0.675 | 141 | 1.431 | 1.17 | 141 | 1.44 | 1.215 | 124 | 1.269 | 1.098 | 103 | 1.071 | 0.936 | 54 | 0.54 | 0.612 | 66 | 0.675 | 0.837 | 75 | 0.756 | 0.963 | 70 | 0.72 | 0.918 | 72 | 0.738 | 0.963 | 40 | 0.414 | 0.495 | 35 | 0.369 | 0.405 | 61 | 0.621 | 0.855 | 68 | 0.693 | 0.954 | 65 | 0.666 | 0.927 | 72 | 0.747 | 0.981
|  | Итого 3С | [5 empty] | 667 | 6.742 | 2.136 | 626 | 6.257 | 1.946 | 643 | 6.497 | 2.038 | 667 | 6.71 | 2.165 | 646 | 6.583 | 2.134 | 664 | 6.833 | 2.268 | 669 | 6.876 | 2.278 | 589 | 6.132 | 1.663 | 608 | 6.216 | 1.771 | 716 | 7.253 | 2.359 | 717 | 7.313 | 2.419 | 707 | 7.222 | 2.369 | 669 | 6.95 | 2.186 | 645 | 6.458 | 1.913 | 665 | 6.782 | 2.21 | 673 | 6.79 | 2.242 | 658 | 6.756 | 2.256 | 655 | 6.739 | 2.278 | 611 | 6.396 | 1.853 | 602 | 6.319 | 1.771 | 629 | 6.461 | 2.086 | 641 | 6.538 | 2.182 | 644 | 6.564 | 2.201 | 637 | 6.61 | 2.232
|  | ф.2Маш.зал №14 |  | яч.43 |  |  |  | 26 | 0.252 | 0.202 | 17 | 0.171 | 0.155 | 23 | 0.225 | 0.218 | 32 | 0.306 | 0.235 | 22 | 0.216 | 0.156 | 27 | 0.27 | 0.194 | 26 | 0.252 | 0.193 | 9 | 0.09 | 0.016 | 11 | 0.108 | 0.09 | 29 | 0.27 | 0.294 | 27 | 0.261 | 0.296 | 23 | 0.225 | 0.214 | 18 | 0.171 | 0.149 | 31 | 0.297 | 0.296 | 60 | 0.567 | 0.485 | 75 | 0.72 | 0.52 | 78 | 0.747 | 0.527 | 71 | 0.693 | 0.495 | 13 | 0.126 | 0.052 | 12 | 0.117 | 0.039 | 48 | 0.468 | 0.248 | 59 | 0.585 | 0.275 | 43 | 0.423 | 0.188 | 53 | 0.522 | 0.192
|  | ф.2 Парокотельная |  | яч.44 |  |  |  | 66 | 0.636 | 0.18 | 59 | 0.578 | 0.11 | 55 | 0.534 | 0.092 | 46 | 0.444 | 0.108 | 46 | 0.45 | 0.098 | 46 | 0.45 | 0.096 | 49 | 0.48 | 0.11 | 64 | 0.63 | 0.12 | 90 | 0.852 | 0.27 | 100 | 0.936 | 0.37 | 90 | 0.876 | 0.36 | 82 | 0.792 | 0.258 | 97 | 0.942 | 0.374 | 102 | 0.978 | 0.36 | 87 | 0.822 | 0.32 | 79 | 0.756 | 0.31 | 77 | 0.732 | 0.31 | 70 | 0.684 | 0.26 | 61 | 0.606 | 0.2 | 54 | 0.534 | 0.191 | 51 | 0.498 | 0.146 | 51 | 0.504 | 0.204 | 54 | 0.534 | 0.22 | 49 | 0.486 | 0.183
|  | ф.2ПС Автогараж |  | яч.48 |  |  |  | 66 | 0.641 | 0.104 | 74 | 0.72 | 0.108 | 68 | 0.658 | 0.106 | 68 | 0.658 | 0.106 | 65 | 0.632 | 0.108 | 60 | 0.593 | 0.112 | 58 | 0.574 | 0.122 | 61 | 0.6 | 0.108 | 80 | 0.764 | 0.204 | 98 | 0.916 | 0.391 | 95 | 0.925 | 0.414 | 95 | 0.922 | 0.318 | 86 | 0.83 | 0.302 | 91 | 0.875 | 0.316 | 95 | 0.898 | 0.316 | 86 | 0.822 | 0.314 | 83 | 0.794 | 0.304 | 82 | 0.799 | 0.312 | 80 | 0.799 | 0.348 | 78 | 0.775 | 0.322 | 78 | 0.758 | 0.32 | 78 | 0.771 | 0.284 | 81 | 0.794 | 0.31 | 79 | 0.784 | 0.31
|  | ф.КТП2 ЦТНП |  | яч.49 |  | отключен |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф.Ремстрой |  | яч.51 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012 | 1 | 0.005 | 0.013 | 4 | 0.037 | 0.08 | 5 | 0.043 | 0.108 | 2 | 0.024 | 0.063 | 2 | 0.021 | 0.039 | 1 | 0.014 | 0.035 | 5 | 0.046 | 0.114 | 4 | 0.042 | 0.109 | 4 | 0.041 | 0.11 | 2 | 0.023 | 0.073 | 1 | 0.006 | 0.014 | 1 | 0.006 | 0.014 | 1 | 0.007 | 0.014 | 1 | 0.005 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0.012 | 1 | 0.009 | 0.017 | 1 | 0.009 | 0.017
|  | ф.2ПС Т/к №1 |  | яч.52 |  |  |  | 35 | 0.343 | 0.192 | 36 | 0.351 | 0.192 | 33 | 0.318 | 0.192 | 34 | 0.332 | 0.192 | 30 | 0.296 | 0.192 | 27 | 0.263 | 0.192 | 35 | 0.348 | 0.192 | 32 | 0.321 | 0.192 | 37 | 0.348 | 0.192 | 41 | 0.384 | 0.192 | 43 | 0.417 | 0.192 | 38 | 0.37 | 0.192 | 37 | 0.354 | 0.192 | 33 | 0.321 | 0.192 | 32 | 0.304 | 0.192 | 34 | 0.324 | 0.192 | 36 | 0.348 | 0.192 | 40 | 0.392 | 0.192 | 31 | 0.31 | 0.192 | 31 | 0.307 | 0.096 | 29 | 0.288 | 0.096 | 30 | 0.296 | 0.096 | 37 | 0.362 | 0.192 | 38 | 0.381 | 0.192
|  | ф. Мрамор |  | яч.53 |  |  |  | 1 | 0.005 | 0.007 | 1 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.006 | 1 | 0.006 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0.017 | 1 | 0.007 | 0.016 | 3 | 0.03 | 0.065 | 4 | 0.035 | 0.067 | 3 | 0.026 | 0.054 | 1 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006
|  | ф. ДРСУ |  | яч.55 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0.007
|  | ф.2 ЦРВ |  | яч.57 |  |  |  | 349 | 3.374 | 1.631 | 346 | 3.378 | 1.634 | 348 | 3.391 | 1.634 | 350 | 3.382 | 1.638 | 346 | 3.379 | 1.646 | 343 | 3.376 | 1.639 | 341 | 3.361 | 1.633 | 340 | 3.359 | 1.626 | 353 | 3.356 | 1.589 | 358 | 3.353 | 1.573 | 345 | 3.347 | 1.585 | 345 | 3.335 | 1.589 | 345 | 3.334 | 1.601 | 348 | 3.336 | 1.589 | 352 | 3.323 | 1.579 | 346 | 3.316 | 1.58 | 347 | 3.32 | 1.589 | 340 | 3.314 | 1.598 | 334 | 3.314 | 1.615 | 333 | 3.308 | 1.622 | 340 | 3.326 | 1.625 | 338 | 3.329 | 1.631 | 338 | 3.322 | 1.633 | 335 | 3.326 | 1.637
|  | Итого 4С | [5 empty] | 543 | 5.256 | 2.335 | 533 | 5.208 | 2.225 | 527 | 5.136 | 2.268 | 530 | 5.131 | 2.304 | 509 | 4.982 | 2.225 | 503 | 4.961 | 2.258 | 509 | 5.023 | 2.275 | 507 | 5.009 | 2.088 | 575 | 5.47 | 2.436 | 631 | 5.906 | 2.94 | 603 | 5.858 | 2.935 | 585 | 5.671 | 2.633 | 585 | 5.654 | 2.676 | 613 | 5.885 | 2.938 | 634 | 5.993 | 3.074 | 627 | 6.007 | 3.086 | 624 | 5.974 | 3.017 | 604 | 5.892 | 2.885 | 520 | 5.165 | 2.434 | 509 | 5.052 | 2.297 | 547 | 5.347 | 2.46 | 556 | 5.494 | 2.515 | 554 | 5.45 | 2.573 | 555 | 5.513 | 2.544
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | № 1
| Батарея СК, МВАр |  |  | № 2
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 3С |  |  |  | 6.25 |  | 6.2 | 6.25 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.25 | 6.25 |  | 6.25 | 6.25 |  | 6.25 | 6.15 |  | 6.15 | 6.2 |  | 6.15 | 6.15 |  | 6.2 | 6.15 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.25 | 6.2 |  | 6.15 | 6.15 |  | 6.2 | 6.15 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.25 | 6.25 |  | 6.25 | 6.25 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.25 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.3
|  |  | 6 кВ | 2С / 4С |  |  |  | 6.25 |  | 6.2 | 6.25 |  | 6.2 | 6.25 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.1 | 6.25 |  | 6.15 | 6.2 |  | 6.15 | 6.25 |  | 6.2 | 6.25 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.15 | 6.2 |  | 6.2 | 6.25 |  | 6.15 | 6.25 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.25 | 6.3 |  | 6.3 | 6.25 |  | 6.3 | 6.25 |  | 6.2 | 6.3 |  | 6.25 | 6.25 |  | 6.3 | 6.3 |  | 6.3
| Cos j |  |  | № 1 1С |  |  |  | 0.91 |  |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  |  | 0.89 |  |  | 0.88 |  |  | 0.82 |  |  | 0.78 |  |  | 0.77 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.84 |  |  | 0.78 |  |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.8 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.88 |  |  | 0.86 |  |  | 0.85 |  |  | 0.82 |  |  | 0.85
|  |  |  | № 1 3С |  |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95
|  |  |  | № 2 2С |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  | 0.77 |  |  | 0.7 |  |  | 0.73 |  |  | 0.77 |  |  | 0.74 |  |  | 0.74 |  |  | 0.73 |  |  | 0.77 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.73 |  |  | 0.74 |  |  | 0.73 |  |  | 0.7 |  |  | 0.78 |  |  | 0.76 |  |  | 0.71 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.76
|  |  |  | № 2 4С |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.9 |  |  | 0.88 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.88 |  |  | 0.9 |  |  | 0.89 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.013762 | + j | 0.35341 | 0.013851 | + j | 0.35569 | 0.014189 | + j | 0.36436 | 0.01578 | + j | 0.40522 | 0.014386 | + j | 0.36943 | 0.015625 | + j | 0.40124 | 0.015724 | + j | 0.40379 | 0.012504 | + j | 0.32108 | 0.012899 | + j | 0.33123 | 0.021131 | + j | 0.54262 | 0.018868 | + j | 0.48451 | 0.024248 | + j | 0.62268 | 0.021358 | + j | 0.54845 | 0.015118 | + j | 0.38823 | 0.020404 | + j | 0.52397 | 0.022874 | + j | 0.58738 | 0.019298 | + j | 0.49557 | 0.018474 | + j | 0.47439 | 0.016235 | + j | 0.41691 | 0.014048 | + j | 0.36074 | 0.013038 | + j | 0.33481 | 0.015197 | + j | 0.39024 | 0.015425 | + j | 0.3961 | 0.015487 | + j | 0.39771
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.013485 | + j | 0.37738 | 0.0078669 | + j | 0.22015 | 0.0081315 | + j | 0.22755 | 0.0078929 | + j | 0.22088 | 0.0073248 | + j | 0.20498 | 0.0067137 | + j | 0.18788 | 0.0075206 | + j | 0.21046 | 0.0075901 | + j | 0.2124 | 0.0092436 | + j | 0.25868 | 0.010774 | + j | 0.30149 | 0.011823 | + j | 0.33087 | 0.011817 | + j | 0.33068 | 0.010709 | + j | 0.29969 | 0.010968 | + j | 0.30692 | 0.012349 | + j | 0.34558 | 0.01339 | + j | 0.3747 | 0.01289 | + j | 0.36071 | 0.011467 | + j | 0.3209 | 0.0090066 | + j | 0.25204 | 0.0074566 | + j | 0.20867 | 0.0080003 | + j | 0.22388 | 0.008739 | + j | 0.24455 | 0.0094894 | + j | 0.26555 | 0.0096104 | + j | 0.26894
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 10.9537 | + j | 4.4909 | 10.8818 | + j | 4.7862 | 11.0041 | + j | 4.8699 | 11.6197 | + j | 5.1077 | 11.0973 | + j | 4.8619 | 11.5335 | + j | 5.1537 | 11.5406 | + j | 5.2433 | 10.2604 | + j | 4.7326 | 10.2928 | + j | 5.1027 | 13.01 | + j | 6.9461 | 12.2568 | + j | 6.621 | 14.0021 | + j | 7.3332 | 13.2353 | + j | 6.654 | 10.976 | + j | 5.8917 | 12.7543 | + j | 6.8815 | 13.4968 | + j | 7.3229 | 12.3312 | + j | 6.8291 | 12.1674 | + j | 6.4679 | 11.5771 | + j | 5.6804 | 10.9409 | + j | 4.8652 | 10.4579 | + j | 4.8813 | 11.1211 | + j | 5.6637 | 11.1543 | + j | 5.8136 | 11.2094 | + j | 5.7572
| Т-1 | 10.49 | 0.1634 |  | S№T2 |  |  | 10.1078 | + j | 6.8084 | 8.2222 | + j | 4.2471 | 8.3515 | + j | 4.3366 | 8.2003 | + j | 4.3269 | 7.9157 | + j | 4.131 | 7.5421 | + j | 4.0229 | 8.0629 | + j | 4.1005 | 8.222 | + j | 3.8534 | 8.8306 | + j | 4.7827 | 9.3641 | + j | 5.4995 | 9.8042 | + j | 5.7829 | 9.8862 | + j | 5.6247 | 9.3671 | + j | 5.4257 | 9.2083 | + j | 5.9639 | 9.9157 | + j | 6.1006 | 10.2747 | + j | 6.4507 | 10.1112 | + j | 6.2717 | 9.5378 | + j | 5.8989 | 8.4654 | + j | 5.182 | 7.8378 | + j | 4.4587 | 8.1454 | + j | 4.5729 | 8.4441 | + j | 4.9146 | 8.8178 | + j | 5.0946 | 8.925 | + j | 5.0329
| Т-2 | 10.62 | 0.1518 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 21.0615 | + j | 11.2993 | 19.104 | + j | 9.0333 | 19.3556 | + j | 9.2064 | 19.8199 | + j | 9.4346 | 19.013 | + j | 8.9929 | 19.0756 | + j | 9.1766 | 19.6035 | + j | 9.3437 | 18.4824 | + j | 8.586 | 19.1234 | + j | 9.8854 | 22.3742 | + j | 12.4456 | 22.061 | + j | 12.4039 | 23.8883 | + j | 12.9579 | 22.6023 | + j | 12.0796 | 20.1843 | + j | 11.8556 | 22.67 | + j | 12.9821 | 23.7715 | + j | 13.7736 | 22.4424 | + j | 13.1008 | 21.7052 | + j | 12.3668 | 20.0425 | + j | 10.8625 | 18.7788 | + j | 9.3239 | 18.6033 | + j | 9.4542 | 19.5652 | + j | 10.5783 | 19.9722 | + j | 10.9082 | 20.1344 | + j | 10.7901
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Алексеева |  |  | Алексеева |  |  | Алексеева |  |  | Алексеева |  |  | Алексеева |  |  | Алексеева |  |  | Алексеева |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Баруткина |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Асеева
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
[64 empty] | Главный энергетик | [8 empty] | О.Б. Карманов
Исп. Максимова Ю.Г
8(34350)3-51-51

## ПС ГПП-4 Комплекс
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ГПП-4 КОМПЛЕКС Дата 20.06.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.034 | 58.9474 | 11.15 | 5.18 | 12.6567 | 2.075 | 1.642 | 11.7953 | 1.892 | 1.664 | 11.7626 | 1.847 | 1.664 | 9.1256 | 1.3 | 1.505 | 10.5043 | 1.528 | 1.254 | 8.6544 | 1.254 | 1.573 | 7.2441 | 1.026 | 1.482 | 6.5916 | 0.935 | 1.459 | 11.896 | 1.824 | 1.573 | 11.4919 | 1.824 | 1.55 | 6.4466 | 0.9 | 1.368 | 7.3703 | 1.049 | 1.55 | 12.6063 | 2 | 1.55 | 11.8646 | 1.94 | 1.573 | 11.7503 | 1.847 | 1.642 | 11.8039 | 1.892 | 1.619 | 11.5281 | 1.847 | 1.528 | 12.3189 | 1.938 | 1.642 | 11.0397 | 1.756 | 1.596 | 11.5838 | 1.892 | 1.482 | 8.2279 | 1.208 | 1.322 | 13.5726 | 2.326 | 1.505 | 11.3127 | 1.892 | 1.436
|  | №1 |  |  |  | ΔQхх | 0.14
|  | 40 | 10 кВ | яч.2 |  |  |  | 211 | 3.502 | 2.266 | 248.6121 | 3.582 | 2.341 | 233 | 3.287 | 2.218 | 205 | 2.842 | 2.086 | 120 | 1.518 | 1.685 | 98 | 1.258 | 1.615 | 97 | 1.232 | 1.628 | 93 | 1.17 | 1.593 | 75 | 0.942 | 1.5 | 87 | 1.175 | 1.549 | 183 | 2.57 | 1.918 | 106 | 1.298 | 1.527 | 78 | 0.981 | 1.522 | 120 | 1.672 | 1.681 | 232 | 3.331 | 2.152 | 250 | 3.463 | 2.218 | 245 | 3.458 | 2.235 | 229 | 3.221 | 2.156 | 205 | 2.834 | 2.059 | 270 | 3.762 | 2.411 | 251 | 3.617 | 2.297 | 147 | 1.905 | 1.632 | 153 | 2.292 | 1.646 | 223 | 3.291 | 1.976
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
[6 empty] | ΔРхх |  | 15.8374 | 2.508 | 3.543 | 17.0643 | 2.76 | 1.93 | 15.0382 | 2.44 | 1.93 | 12.2381 | 1.87 | 1.801 | 11.0423 | 1.642 | 1.71 | 10.4012 | 1.619 | 1.71 | 11.4648 | 1.801 | 1.619 | 8.8569 | 1.254 | 1.482 | 9.1735 | 1.3 | 1.436 | 10.7193 | 1.642 | 1.619 | 12.2345 | 1.892 | 1.7 | 9.8175 | 1.37 | 1.6 | 8.8137 | 1.254 | 1.55 | 14.1895 | 2.25 | 1.77 | 14.1081 | 2.25 | 1.77 | 14.5862 | 2.35 | 1.847 | 15.0609 | 2.44 | 1.847 | 14.3147 | 2.234 | 1.87 | 12.9968 | 2.12 | 1.847 | 14.1369 | 2.303 | 1.847 | 24.232 | 3.694 | 2.234 | 11.1768 | 1.664 | 1.664 | 13.9385 | 2.189 | 1.756 | 13.3285 | 1.984 | 1.756
|  | № |  |  |  | ΔQхх
[8 empty] | 181 | 2.53 | 2.068 | 178 | 2.539 | 2.086 | 172 | 2.46 | 2.055 | 169 | 2.288 | 2.011 | 139 | 1.822 | 1.839 | 123 | 1.69 | 1.769 | 120 | 1.668 | 1.685 | 132 | 1.646 | 1.641 | 106 | 1.329 | 1.514 | 109 | 1.483 | 1.544 | 162 | 2.218 | 1.857 | 136 | 1.685 | 1.672 | 113 | 1.421 | 1.65 | 126 | 1.76 | 1.725 | 179 | 2.508 | 2.002 | 179 | 2.526 | 2.011 | 179 | 2.556 | 2.046 | 181 | 2.512 | 2.046 | 181 | 2.367 | 1.989 | 181 | 2.653 | 2.121 | 181 | 2.53 | 2.059 | 181 | 1.989 | 1.822 | 181 | 2.064 | 1.857 | 181 | 2.372 | 1.989
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 392 | 6.032 | 4.334 | 426.6121 | 6.121 | 4.427 | 405 | 5.747 | 4.273 | 374 | 5.13 | 4.097 | 259 | 3.34 | 3.524 | 221 | 2.948 | 3.384 | 217 | 2.9 | 3.313 | 225 | 2.816 | 3.234 | 181 | 2.271 | 3.014 | 196 | 2.658 | 3.093 | 345 | 4.788 | 3.775 | 242 | 2.983 | 3.199 | 191 | 2.402 | 3.172 | 246 | 3.432 | 3.406 | 411 | 5.839 | 4.154 | 429 | 5.989 | 4.229 | 424 | 6.014 | 4.281 | 410 | 5.733 | 4.202 | 386 | 5.201 | 4.048 | 451 | 6.415 | 4.532 | 432 | 6.147 | 4.356 | 328 | 3.894 | 3.454 | 334 | 4.356 | 3.503 | 404 | 5.663 | 3.965
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | Фид. Т-1 КТП Водоподготовки |  | яч.7 |  |  |  | 19 | 0.31 | 0.39 | 24.2921 | 0.35 | 0.439 | 22 | 0.304 | 0.352 | 23 | 0.315 | 0.34 | 24 | 0.306 | 0.334 | 22 | 0.281 | 0.293 | 21 | 0.264 | 0.306 | 20 | 0.252 | 0.297 | 21 | 0.26 | 0.258 | 22 | 0.292 | 0.297 | 23 | 0.323 | 0.346 | 24 | 0.296 | 0.295 | 23 | 0.283 | 0.29 | 21 | 0.289 | 0.288 | 23 | 0.329 | 0.34 | 26 | 0.36 | 0.356 | 23 | 0.326 | 0.333 | 24 | 0.334 | 0.364 | 24 | 0.327 | 0.348 | 19 | 0.26 | 0.369 | 21 | 0.305 | 0.336 | 26 | 0.343 | 0.33 | 20 | 0.295 | 0.325 | 23 | 0.344 | 0.344
|  | Фид. 1 LD01E01 |  | яч.21 |  |  |  | 157 | 2.61 | 1.305 | 183.2317 | 2.64 | 1.32 | 170 | 2.4 | 1.295 | 144 | 1.995 | 1.164 | 57 | 0.72 | 0.78 | 39 | 0.495 | 0.75 | 39 | 0.495 | 0.75 | 37 | 0.465 | 0.735 | 24 | 0.3 | 0.7 | 29 | 0.39 | 0.72 | 121 | 1.695 | 1.04 | 42 | 0.51 | 0.72 | 25 | 0.315 | 0.71 | 67 | 0.93 | 0.87 | 171 | 2.46 | 1.28 | 182 | 2.52 | 1.32 | 179 | 2.52 | 1.35 | 163 | 2.295 | 1.24 | 140 | 1.935 | 1.16 | 211 | 2.94 | 1.47 | 190 | 2.73 | 1.39 | 79 | 1.02 | 0.75 | 105 | 1.575 | 0.81 | 154 | 2.265 | 1.05
|  | Фид. 1 LD01E02 |  | яч.25 |  |  |  | 35 | 0.58 | 0.57 | 40.9495 | 0.59 | 0.58 | 41 | 0.58 | 0.57 | 38 | 0.53 | 0.58 | 39 | 0.49 | 0.57 | 37 | 0.48 | 0.57 | 37 | 0.47 | 0.57 | 36 | 0.45 | 0.56 | 30 | 0.38 | 0.54 | 36 | 0.49 | 0.53 | 39 | 0.55 | 0.53 | 40 | 0.49 | 0.51 | 30 | 0.38 | 0.52 | 32 | 0.45 | 0.52 | 38 | 0.54 | 0.53 | 42 | 0.58 | 0.54 | 43 | 0.61 | 0.55 | 42 | 0.59 | 0.55 | 41 | 0.57 | 0.55 | 40 | 0.56 | 0.57 | 40 | 0.58 | 0.57 | 42 | 0.54 | 0.55 | 28 | 0.42 | 0.51 | 46 | 0.68 | 0.58
|  | ТСН-1 |  | яч.5 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.13881 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002
|  |  | Итого |  |  |  |  | 211 | 3.502 | 2.266 | 248.6121 | 3.582 | 2.341 | 233 | 3.287 | 2.218 | 205 | 2.842 | 2.086 | 120 | 1.518 | 1.685 | 98 | 1.258 | 1.615 | 97 | 1.232 | 1.628 | 93 | 1.17 | 1.593 | 75 | 0.942 | 1.5 | 87 | 1.175 | 1.549 | 183 | 2.57 | 1.918 | 106 | 1.298 | 1.527 | 78 | 0.981 | 1.522 | 120 | 1.672 | 1.681 | 232 | 3.331 | 2.152 | 250 | 3.463 | 2.218 | 245 | 3.458 | 2.235 | 229 | 3.221 | 2.156 | 205 | 2.834 | 2.059 | 270 | 3.762 | 2.411 | 251 | 3.617 | 2.297 | 147 | 1.905 | 1.632 | 153 | 2.292 | 1.646 | 223 | 3.291 | 1.976
|  | Фид. Т-2 КТП Водоподготовки |  | яч.4 |  |  |  | 32 | 0.444 | 0.315 | 32 | 0.454 | 0.316 | 32 | 0.455 | 0.322 | 33 | 0.443 | 0.308 | 32 | 0.418 | 0.307 | 30 | 0.416 | 0.307 | 31 | 0.424 | 0.264 | 34 | 0.422 | 0.26 | 33 | 0.415 | 0.227 | 31 | 0.42 | 0.233 | 34 | 0.465 | 0.255 | 35 | 0.432 | 0.231 | 34 | 0.429 | 0.228 | 31 | 0.428 | 0.214 | 33 | 0.46 | 0.26 | 33 | 0.464 | 0.24 | 33 | 0.464 | 0.254 | 32 | 0.45 | 0.245 | 32 | 0.455 | 0.247 | 32 | 0.456 | 0.25 | 32 | 0.457 | 0.247 | 32 | 0.447 | 0.241 | 32 | 0.449 | 0.228 | 32 | 0.453 | 0.256
|  | Фид. 2 LD01E01 |  | яч.6 |  |  |  | 120 | 1.68 | 1.35 | 118 | 1.68 | 1.356 | 112 | 1.599 | 1.32 | 109 | 1.47 | 1.29 | 82 | 1.07 | 1.13 | 70 | 0.96 | 1.06 | 67 | 0.93 | 1.02 | 72 | 0.9 | 0.97 | 50 | 0.62 | 0.885 | 51 | 0.69 | 0.91 | 99 | 1.35 | 1.2 | 68 | 0.84 | 1.04 | 54 | 0.68 | 1.02 | 66 | 0.92 | 1.11 | 115 | 1.605 | 1.33 | 114 | 1.61 | 1.32 | 112 | 1.6 | 1.33 | 120 | 1.59 | 1.34 | 120 | 1.43 | 1.29 | 120 | 1.725 | 1.42 | 120 | 1.64 | 1.36 | 120 | 1.11 | 1.13 | 120 | 1.28 | 1.205 | 120 | 1.545 | 1.3
|  | Фид. 2 LD01E02 |  | яч.8 |  |  |  | 29 | 0.4 | 0.4 | 28 | 0.4 | 0.41 | 28 | 0.4 | 0.41 | 27 | 0.37 | 0.41 | 25 | 0.33 | 0.4 | 23 | 0.31 | 0.4 | 22 | 0.31 | 0.4 | 26 | 0.32 | 0.41 | 23 | 0.29 | 0.4 | 27 | 0.37 | 0.4 | 29 | 0.4 | 0.4 | 33 | 0.41 | 0.4 | 25 | 0.31 | 0.4 | 29 | 0.41 | 0.4 | 31 | 0.44 | 0.41 | 32 | 0.45 | 0.45 | 34 | 0.49 | 0.46 | 29 | 0.47 | 0.46 | 29 | 0.48 | 0.45 | 29 | 0.47 | 0.45 | 29 | 0.43 | 0.45 | 29 | 0.43 | 0.45 | 29 | 0.33 | 0.42 | 29 | 0.37 | 0.43
|  | ТСН-2 |  | яч.10 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.003
|  |  | Итого |  |  |  |  | 181 | 2.53 | 2.068 | 178 | 2.539 | 2.086 | 172 | 2.46 | 2.055 | 169 | 2.288 | 2.011 | 139 | 1.822 | 1.839 | 123 | 1.69 | 1.769 | 120 | 1.668 | 1.685 | 132 | 1.646 | 1.641 | 106 | 1.329 | 1.514 | 109 | 1.483 | 1.544 | 162 | 2.218 | 1.857 | 136 | 1.685 | 1.672 | 113 | 1.421 | 1.65 | 126 | 1.76 | 1.725 | 179 | 2.508 | 2.002 | 179 | 2.526 | 2.011 | 179 | 2.556 | 2.046 | 181 | 2.512 | 2.046 | 181 | 2.367 | 1.989 | 181 | 2.653 | 2.121 | 181 | 2.53 | 2.059 | 181 | 1.989 | 1.822 | 181 | 2.064 | 1.857 | 181 | 2.372 | 1.989
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ |  |  |  |  | 117.43 |  | 117.22 | 116.86 |  | 116.73 | 117.23 |  | 117.1 | 117.74 |  | 117.63 | 117.5 |  | 117.61 | 118.29 |  | 118.25 | 117.83 |  | 117.79 | 116.82 |  | 116.78 | 115.35 |  | 115.24 | 114.97 |  | 114.86 | 114.55 |  | 114.47 | 115.15 |  | 115.1 | 115.74 |  | 115.7 | 114.5 |  | 114.44 | 115.13 |  | 115.1 | 114.88 |  | 114.84 | 115.68 |  | 115.48 | 115.63 |  | 115.52 | 116.45 |  | 116.27 | 116.25 |  | 116.12 | 115.85 |  | 115.81 | 116.12 |  | 116.16 | 116.27 |  | 116.1 | 116.34 |  | 116.14
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 10.35 |  | 10.34 | 10.27 |  | 10.28 | 10.3 |  | 10.32 | 10.36 |  | 10.36 | 10.34 |  | 10.35 | 10.41 |  | 10.41 | 10.37 |  | 10.38 | 10.27 |  | 10.28 | 10.15 |  | 10.15 | 10.11 |  | 10.11 | 10.07 |  | 10.07 | 10.13 |  | 10.13 | 10.18 |  | 10.19 | 10.07 |  | 10.07 | 10.13 |  | 10.11 | 10.1 |  | 10.1 | 10.16 |  | 10.16 | 10.17 |  | 10.17 | 10.23 |  | 10.23 | 10.2 |  | 10.23 | 10.2 |  | 10.2 | 10.24 |  | 10.23 | 10.21 |  | 10.21 | 10.24 |  | 10.24
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.93 |  |  | 0.81 |  |  | 0.79 |  |  | 0.77 |  |  | 0.7 |  |  | 0.71 |  |  | 0.71 |  |  | 0.7 |  |  | 0.71 |  |  | 0.77 |  |  | 0.8 |  |  | 0.7 |  |  | 0.71 |  |  | 0.8 |  |  | 0.82 |  |  | 0.79 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.78 |  |  | 0.79 |  |  | 0.814 |  |  | 0.73 |  |  | 0.851 |  |  | 0.83
|  |  |  | № |  |  |  | 0.78 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.75 |  |  | 0.73 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77 |  |  | 0.7 |  |  | 0.71 |  |  | 0.77 |  |  | 0.78 |  |  | 0.7 |  |  | 0.71 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 0.81 |  |  | 0.81 |  |  | 0.78 |  |  | 0.81 |  |  | 0.81 |  |  | 0.76 |  |  | 0.74 |  |  | 0.781 |  |  | 0.74
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0019252 | + j | 0.045541 | 0.0020261 | + j | 0.047929 | 0.0017398 | + j | 0.041157 | 0.0013752 | + j | 0.032531 | 0.00056913 | + j | 0.013463 | 0.00046371 | + j | 0.010969 | 0.00046121 | + j | 0.01091 | 0.00043226 | + j | 0.010225 | 0.00034715 | + j | 0.0082121 | 0.00041826 | + j | 0.0098942 | 0.0011379 | + j | 0.026917 | 0.00044443 | + j | 0.010513 | 0.0003628 | + j | 0.0085824 | 0.000622 | + j | 0.014714 | 0.0017402 | + j | 0.041165 | 0.0018713 | + j | 0.044267 | 0.0018758 | + j | 0.044374 | 0.0016623 | + j | 0.039323 | 0.0013578 | + j | 0.032119 | 0.0022092 | + j | 0.05226 | 0.0020314 | + j | 0.048054 | 0.00069626 | + j | 0.01647 | 0.00088106 | + j | 0.020842 | 0.0016305 | + j | 0.03857
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 3.5379 | + j | 2.4515 | 3.618 | + j | 2.5289 | 3.3227 | + j | 2.3992 | 2.8774 | + j | 2.2585 | 1.5526 | + j | 1.8385 | 1.2925 | + j | 1.766 | 1.2665 | + j | 1.7789 | 1.2044 | + j | 1.7432 | 0.97635 | + j | 1.6482 | 1.2094 | + j | 1.6989 | 2.6051 | + j | 2.0849 | 1.3324 | + j | 1.6775 | 1.0154 | + j | 1.6706 | 1.7066 | + j | 1.8357 | 3.3667 | + j | 2.3332 | 3.4989 | + j | 2.4023 | 3.4939 | + j | 2.4194 | 3.2567 | + j | 2.3353 | 2.8694 | + j | 2.2311 | 3.7982 | + j | 2.6033 | 3.653 | + j | 2.4851 | 1.9397 | + j | 1.7885 | 2.3269 | + j | 1.8068 | 3.3266 | + j | 2.1546
| Т-1 | 10.47 | 0.17704 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
| Т-2 | 10.47 | 0.17704 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 3.5379 | + j | 2.4515 | 3.618 | + j | 2.5289 | 3.3227 | + j | 2.3992 | 2.8774 | + j | 2.2585 | 1.5526 | + j | 1.8385 | 1.2925 | + j | 1.766 | 1.2665 | + j | 1.7789 | 1.2044 | + j | 1.7432 | 0.97635 | + j | 1.6482 | 1.2094 | + j | 1.6989 | 2.6051 | + j | 2.0849 | 1.3324 | + j | 1.6775 | 1.0154 | + j | 1.6706 | 1.7066 | + j | 1.8357 | 3.3667 | + j | 2.3332 | 3.4989 | + j | 2.4023 | 3.4939 | + j | 2.4194 | 3.2567 | + j | 2.3353 | 2.8694 | + j | 2.2311 | 3.7982 | + j | 2.6033 | 3.653 | + j | 2.4851 | 1.9397 | + j | 1.7885 | 2.3269 | + j | 1.8068 | 3.3266 | + j | 2.1546
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Заляева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Мамаева |  |  | Слободчикова |  |  | Слободчикова |  |  | Слободчикова |  |  | Слободчикова |  |  | Слободчикова
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода О.Б. Карманов
Исп.Максимова Ю.Г
8(343 50) 3 51 51

## ПС СТЗ
Форма № 2 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СТЗ Дата 20.06.2018г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх | 0.107 | 168 | 64.609 | 5.167 | 198 | 76.041 | 6.173 | 221 | 79.059 | 6.401 | 209 | 75.766 | 9.419 | 197 | 76.086 | 6.081 | 6 | 2.549 | 0.366 | 9 | 3.09 | 0.229 | 236 | 88.47 | 7.819 | 233 | 85.826 | 8.276 | 231 | 81.619 | 6.081 | 212 | 73.434 | 6.447 | 209 | 73.983 | 4.527 | 226 | 80.385 | 7.27 | 235 | 83.997 | 6.173 | 26 | 9.686 | 3.018 | 202 | 78.19 | 12.163 | 238 | 88.706 | 16.461 | 232 | 88.752 | 8.231 | 217 | 80.476 | 6.797 | 1 | 0.35 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.05 | 9 | 3.19 | 0.27 | 248 | 85.87 | 8.28
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх
|  | 160 | 35кВ |  |  |  |  | 749 | 45.285 | 8.149 | 832 | 50.354 | 8.466 | 1094 | 62.146 | 9.363 | 918 | 52.642 | 8.606 | 765 | 47.045 | 8.202 | 948 | 58.714 | 10.384 | 979 | 55.528 | 9.24 | 927 | 55.44 | 10.032 | 724 | 38.702 | 6.723 | 893 | 49.914 | 8.096 | 1054 | 57.763 | 9.68 | 1005 | 56.355 | 9.152 | 960 | 53.944 | 9.328 | 964 | 54.454 | 9.082 | 10 | 0.581 | 1.338 | 335 | 20.539 | 5.509 | 912 | 53.698 | 8.923 | 750 | 45.302 | 7.603 | 822 | 47.819 | 7.48 | 1130 | 59.418 | 10.683 | 752 | 42.205 | 7.322 | 949 | 53.451 | 9.363 | 906 | 53.451 | 8.536 | 958 | 53.293 | 8.853
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх |  | 14 | 5.03 | -6.87 | 14 | 4.853 | -6.278 | 15 | 4.715 | -6.84 | 0 | 0.02 | -6.81 | 0 | 0 | -7.04 | 0 | 0.02 | -6.98 | 34 | 13.04 | 0.71 | 0 | 0.03 | -6.627 | 37 | 14.121 | 3.086 | 0 | 0 | -6.399 | 0 | 0 | -6.475 | 39 | 13.862 | 2.858 | 41 | 14.638 | 4.119 | 37 | 13.528 | 7.676 | 0 | 0 | -6.718 | 0 | 0 | -6.703 | 0 | 0 | -6.673 | 0 | 0 | -6.87 | 40 | 15.215 | 5.624 | 0 | 0.03 | -6.475 | 0 | 0 | -6.582 | 0 | 0.03 | -6.475 | 12 | 4.499 | -4.621 | 0 | 0 | -6.825
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 411 | 6.741 | 3.186 | 360 | 5.949 | 2.473 | 543 | 7.999 | 3.238 | 507 | 8.114 | 2.614 | 411 | 7.014 | 2.446 | 451 | 7.33 | 2.578 | 439 | 7.427 | 2.939 | 390 | 6.01 | 2.094 | 584 | 10.023 | 4.03 | 405 | 6.582 | 2.077 | 520 | 8.562 | 3.643 | 391 | 6.494 | 2.112 | 50 | 0.836 | 0.378 | 349 | 5.966 | 2.684 | 344 | 5.711 | 1.892 | 502 | 8.518 | 3.326 | 24 | 0.431 | 0.123 | 496 | 7.99 | 2.834 | 436 | 7.198 | 2.719 | 326 | 5.306 | 1.707 | 272 | 4.602 | 1.874 | 695 | 11.554 | 4.919 | 406 | 6.882 | 2.455 | 500 | 8.078 | 3.212
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Итого: | [5 empty] | 168 | 64.609 | 5.167 | 198 | 76.041 | 6.173 | 221 | 79.059 | 6.401 | 209 | 75.766 | 9.419 | 197 | 76.086 | 6.081 | 6 | 2.549 | 0.366 | 9 | 3.09 | 0.229 | 236 | 88.47 | 7.819 | 233 | 85.826 | 8.276 | 231 | 81.619 | 6.081 | 212 | 73.434 | 6.447 | 209 | 73.983 | 4.527 | 226 | 80.385 | 7.27 | 235 | 83.997 | 6.173 | 28 | 9.686 | 3.018 | 202 | 78.19 | 12.163 | 238 | 88.706 | 16.461 | 232 | 88.752 | 8.231 | 217 | 80.476 | 6.797 | 1 | 0.35 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0.15 | 0.05 | 9 | 3.19 | 0.27 | 248 | 85.87 | 8.28
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 749 | 45.285 | 8.149 | 832 | 50.354 | 8.466 | 1094 | 62.146 | 9.363 | 918 | 52.642 | 8.606 | 765 | 47.045 | 8.202 | 948 | 58.714 | 10.384 | 979 | 55.528 | 9.24 | 927 | 55.44 | 10.032 | 724 | 38.702 | 6.723 | 893 | 49.914 | 8.096 | 1054 | 57.763 | 9.68 | 1005 | 56.355 | 9.152 | 960 | 53.944 | 9.328 | 964 | 54.454 | 9.082 | 10 | 0.581 | 1.338 | 335 | 20.539 | 5.509 | 912 | 53.698 | 8.923 | 750 | 45.302 | 7.603 | 822 | 47.819 | 7.48 | 1130 | 59.418 | 10.683 | 752 | 42.205 | 7.322 | 949 | 53.451 | 9.363 | 906 | 53.451 | 8.536 | 958 | 53.293 | 8.853
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 411 | 6.741 | 3.186 | 360 | 5.949 | 2.473 | 543 | 7.999 | 3.238 | 507 | 8.114 | 2.614 | 411 | 7.014 | 2.446 | 451 | 7.33 | 2.578 | 439 | 7.427 | 2.939 | 390 | 6.01 | 2.094 | 584 | 10.023 | 4.03 | 405 | 6.582 | 2.077 | 520 | 8.562 | 3.643 | 391 | 6.494 | 2.112 | 50 | 0.836 | 0.378 | 349 | 5.966 | 2.684 | 344 | 5.711 | 1.892 | 502 | 8.518 | 3.326 | 24 | 0.431 | 0.123 | 496 | 7.99 | 2.834 | 436 | 7.198 | 2.719 | 326 | 5.306 | 1.707 | 272 | 4.602 | 1.874 | 695 | 11.554 | 4.919 | 406 | 6.882 | 2.455 | 500 | 8.078 | 3.212
| По ЛЭП и фидерам 220, 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | ДСП |  | яч.6 |  |  |  | 750 | 45.325 | 35 | 833 | 50.4 | 37.888 | 1096 | 62.213 | 46.725 | 920 | 52.763 | 39.9 | 767 | 47.163 | 36.838 | 951 | 58.888 | 46.025 | 979 | 55.475 | 42.7 | 932 | 55.738 | 42.963 | 721 | 38.588 | 30.275 | 893 | 49.875 | 38.763 | 1058 | 58.013 | 45.325 | 1007 | 56.438 | 43.75 | 962 | 54.075 | 41.825 | 966 | 54.513 | 40.95 | 9 | 0.514 | 2.585 | 335 | 20.553 | 18.188 | 912 | 53.698 | 40.125 | 750 | 45.313 | 34.3 | 822 | 47.858 | 36.838 | 1132 | 59.5 | 45.933 | 753 | 42.235 | 32.2 | 951 | 53.55 | 41.563 | 906 | 53.463 | 40.075 | 958 | 53.293 | 41.3
|  | ДГР |  | яч.5 |  |  |  | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005
|  | ТРГ + ФКУ № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 4 | 0.242 | 21.927 | 2 | 0.136 | 19.566 | 2 | 0.133 | 11.101 | 1 | 0.079 | 17.746 | 1 | 0.046 | 20.982 | 0 | 0.026 | 13.819 | 4 | 0.253 | 16.263 | -2 | -0.116 | 16.267 | 6 | 0.296 | 24.963 | 4 | 0.239 | 17.061 | 2 | 0.09 | 11.4 | 2 | 0.117 | 12.605 | 3 | 0.169 | 15.493 | 2 | 0.141 | 15.597 | 3 | 0.167 | 35.4 | 3 | 0.186 | 27.731 | 3 | 0.2 | 16.998 | 3 | 0.171 | 21.398 | 3 | 0.161 | 18.732 | 2 | 0.118 | 12.478 | 3 | 0.17 | 23.217 | 2 | 0.101 | 15.16 | 3 | 0.188 | 16.709 | 3 | 0.18 | 15.386
|  | ФКУ № 3 |  | яч.2 |  |  |  | -5 | -0.282 | -48.773 | -3 | -0.182 | -48.983 | -4 | -0.2 | -48.458 | -3 | -0.2 | -49.035 | -3 | -0.164 | -49.613 | -3 | -0.2 | -49.455 | -4 | -0.2 | -49.718 | -3 | -0.182 | -49.193 | -3 | -0.182 | -48.51 | -4 | -0.2 | -47.723 | -6 | -0.34 | -47.04 | -4 | -0.2 | -47.198 | -5 | -0.3 | -47.985 | -4 | -0.2 | -47.46 | -2 | -0.1 | -36.642 | -3 | -0.2 | -40.405 | -3 | -0.2 | -48.195 | -3 | -0.182 | -48.09 | -3 | -0.2 | -48.09 | -4 | -0.2 | -47.723 | -4 | -0.2 | -48.09 | -4 | -0.2 | -47.355 | -3 | -0.2 | -48.248 | -3 | -0.18 | -47.828
|  | ФКУ № 4 |  | яч.1 |  | отключен |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого |  |  |  |  | 749 | 45.285 | 8.149 | 832 | 50.354 | 8.466 | 1094 | 62.146 | 9.363 | 918 | 52.642 | 8.606 | 765 | 47.045 | 8.202 | 948 | 58.714 | 10.384 | 979 | 55.528 | 9.24 | 927 | 55.44 | 10.032 | 724 | 38.702 | 6.723 | 893 | 49.914 | 8.096 | 1054 | 57.763 | 9.68 | 1005 | 56.355 | 9.152 | 960 | 53.944 | 9.328 | 964 | 54.454 | 9.082 | 10 | 0.581 | 1.338 | 335 | 20.539 | 5.509 | 912 | 53.698 | 8.923 | 750 | 45.302 | 7.603 | 822 | 47.819 | 7.48 | 1130 | 59.418 | 10.683 | 752 | 42.205 | 7.322 | 949 | 53.451 | 9.363 | 906 | 53.451 | 8.536 | 958 | 53.293 | 8.853
|  | Печь-ковш |  | яч.2 |  |  |  | 410 | 6.72 | 3.853 | 359 | 5.928 | 3.149 | 542 | 7.978 | 3.898 | 506 | 8.093 | 3.285 | 410 | 6.993 | 3.127 | 450 | 7.306 | 3.258 | 438 | 7.406 | 3.618 | 388 | 5.979 | 2.777 | 583 | 10.002 | 4.68 | 404 | 6.565 | 2.734 | 519 | 8.545 | 4.28 | 390 | 6.473 | 2.762 | 49 | 0.815 | 1.062 | 348 | 5.944 | 3.338 | 343 | 5.694 | 2.566 | 501 | 8.497 | 3.982 | 23 | 0.41 | 0.812 | 495 | 7.966 | 3.491 | 435 | 7.174 | 3.377 | 323 | 5.251 | 2.373 | 271 | 4.582 | 2.543 | 694 | 11.533 | 5.55 | 405 | 6.86 | 3.12 | 481 | 7.778 | 3.864
|  | ФКУ № 3 |  | яч.3 |  |  |  | 1 | 0.021 | -0.667 | 1 | 0.021 | -0.676 | 1 | 0.021 | -0.66 | 1 | 0.021 | -0.671 | 1 | 0.021 | -0.681 | 1 | 0.024 | -0.68 | 1 | 0.021 | -0.679 | 2 | 0.031 | -0.683 | 1 | 0.021 | -0.65 | 1 | 0.017 | -0.657 | 1 | 0.017 | -0.637 | 1 | 0.021 | -0.65 | 1 | 0.021 | -0.684 | 1 | 0.022 | -0.654 | 1 | 0.017 | -0.674 | 1 | 0.021 | -0.656 | 1 | 0.021 | -0.689 | 1 | 0.024 | -0.657 | 1 | 0.024 | -0.658 | 3 | 0.055 | -0.666 | 1 | 0.02 | -0.669 | 1 | 0.021 | -0.631 | 1 | 0.022 | -0.665 | 19 | 0.3 | -0.652
|  |  | Итого |  |  |  |  | 411 | 6.741 | 3.186 | 360 | 5.949 | 2.473 | 543 | 7.999 | 3.238 | 507 | 8.114 | 2.614 | 411 | 7.014 | 2.446 | 451 | 7.33 | 2.578 | 439 | 7.427 | 2.939 | 390 | 6.01 | 2.094 | 584 | 10.023 | 4.03 | 405 | 6.582 | 2.077 | 520 | 8.562 | 3.643 | 391 | 6.494 | 2.112 | 50 | 0.836 | 0.378 | 349 | 5.966 | 2.684 | 344 | 5.711 | 1.892 | 502 | 8.518 | 3.326 | 24 | 0.431 | 0.123 | 496 | 7.99 | 2.834 | 436 | 7.198 | 2.719 | 326 | 5.306 | 1.707 | 272 | 4.602 | 1.874 | 695 | 11.554 | 4.919 | 406 | 6.882 | 2.455 | 500 | 8.078 | 3.212
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 220 кВ |  |  |  |  | 224.84 |  |  | 225.72 |  |  | 229.77 |  |  | 229.77 |  |  | 225.19 |  |  | 230.25 |  |  | 229.68 |  |  | 223.48 |  |  | 223.74 |  |  | 226.29 |  |  | 224.62 |  |  | 227.26 |  |  | 228.23 |  |  | 226.56 |  |  | 225.85 |  |  | 227.66 |  |  | 229.02 |  |  | 222.64 |  |  | 225.37 |  |  | 224.27 |  |  | 226.78 |  |  | 226.02 |  |  | 227.2 |  |  | 222.5
|  |  | 35кВ |  |  |  |  | 35.26 |  |  | 35.66 |  |  | 36.4 |  |  | 36.38 |  |  | 35.84 |  |  | 36.11 |  |  | 36.36 |  |  | 35.59 |  |  | 32.53 |  |  | 35.84 |  |  | 35.56 |  |  | 35.97 |  |  | 36.05 |  |  | 35.82 |  |  | 35.69 |  |  | 36.11 |  |  | 36.17 |  |  | 35.23 |  |  | 35.39 |  |  | 35.71 |  |  | 35.97 |  |  | 35.73 |  |  | 35.85 |  |  | 35.7
|  |  | 10 кВ | 1С |  |  |  | 9.95 |  |  | 10.47 |  |  | 10.63 |  |  | 10.62 |  |  | 10.06 |  |  | 10.65 |  |  | 10.18 |  |  | 9.88 |  |  | 10.01 |  |  | 9.99 |  |  | 9.91 |  |  | 10.52 |  |  | 10.57 |  |  | 10.49 |  |  | 9.99 |  |  | 10.53 |  |  | 10.59 |  |  | 10.33 |  |  | 9.81 |  |  | 10.44 |  |  | 10.5 |  |  | 9.99 |  |  | 10.52 |  |  | 10.5
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.99 |  |  | 0.98 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.99 |  |  | 0.99 |  |  | 0.9 |  |  | 0.97 |  |  | 0.95 |  |  | 0.9 |  |  | 0.89 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.94 |  |  | 0.98 |  |  | 0.94 |  |  | 0.99 |  |  | 0.95 |  |  | 0.85 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.95 |  |  | 0.9
|  |  |  | № 2 |  |  |  | 0.95 |  |  | 0.91 |  |  | 0.8 |  |  | 0.87 |  |  | 0.98 |  |  | 0.88 |  |  | 0.96 |  |  | 0.9 |  |  | 0.99 |  |  | 0.94 |  |  | 0.96 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.94 |  |  | 0.96 |  |  | 0.93 |  |  | 0.96 |  |  | 0.9 |  |  | 0.97 |  |  | 0.9 |  |  | 0.93 |  |  | 0.96 |  |  | 0.93 |  |  | 0.89
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.034544 | + j | 1.8154 | 0.04254 | + j | 2.2357 | 0.064446 | + j | 3.3869 | 0.046424 | + j | 2.4398 | 0.03721 | + j | 1.9555 | 0.058007 | + j | 3.0486 | 0.051702 | + j | 2.7172 | 0.051792 | + j | 0 | 0.025177 | + j | 1.3232 | 0.04172 | + j | 2.1926 | 0.05597 | + j | 2.9415 | 0.053186 | + j | 0 | 0.0489 | + j | 2.5699 | 0.049728 | + j | 2.6134 | 3.4718e-05 | + j | 0.0018246 | 0.0073783 | + j | 0 | 0.048347 | + j | 2.5409 | 0.034429 | + j | 1.8094 | 0.038223 | + j | 2.0088 | 0.059467 | + j | 0 | 0.029939 | + j | 1.5734 | 0.048047 | + j | 2.5251 | 0.047805 | + j | 2.5124 | 0.04762 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 45.4265 | + j | 9.9644 | 50.5035 | + j | 10.7017 | 62.3174 | + j | 12.7499 | 52.7954 | + j | 11.0458 | 47.1892 | + j | 10.1575 | 58.879 | + j | 13.4326 | 55.6867 | + j | 11.9572 | 55.5988 | + j | 10.032 | 38.8342 | + j | 8.0462 | 50.0627 | + j | 10.2886 | 57.926 | + j | 12.6215 | 56.5152 | + j | 9.152 | 54.0999 | + j | 11.8979 | 54.6107 | + j | 11.6954 | 0.68803 | + j | 1.3398 | 20.6534 | + j | 5.509 | 53.8533 | + j | 11.4639 | 45.4434 | + j | 9.4124 | 47.9642 | + j | 9.4888 | 59.5845 | + j | 10.683 | 42.3419 | + j | 8.8954 | 53.606 | + j | 11.8881 | 53.6058 | + j | 11.0484 | 53.4476 | + j | 8.853
| Т-1 | 13.72 | 0.4177 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 45.4265 | + j | 9.9644 | 50.5035 | + j | 10.7017 | 62.3174 | + j | 12.7499 | 52.7954 | + j | 11.0458 | 47.1892 | + j | 10.1575 | 58.879 | + j | 13.4326 | 55.6867 | + j | 11.9572 | 55.5988 | + j | 10.032 | 38.8342 | + j | 8.0462 | 50.0627 | + j | 10.2886 | 57.926 | + j | 12.6215 | 56.5152 | + j | 9.152 | 54.0999 | + j | 11.8979 | 54.6107 | + j | 11.6954 | 0.68803 | + j | 1.3398 | 20.6534 | + j | 5.509 | 53.8533 | + j | 11.4639 | 45.4434 | + j | 9.4124 | 47.9642 | + j | 9.4888 | 59.5845 | + j | 10.683 | 42.3419 | + j | 8.8954 | 53.606 | + j | 11.8881 | 53.6058 | + j | 11.0484 | 53.4476 | + j | 8.853
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Кобякова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Новоселова |  |  | Гребенщикова |  |  | Гребенщикова |  |  | Гребенщикова |  |  | Гребенщикова |  |  | Гребенщикова
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода О.Б. Карманов
Исп. Максимова Ю.Г.
8(34350)3-51-51