Информация  субъекта оптового и розничного

рынков электрической энергии

Публичное акционерное общество

«Северский трубный завод»

за декабрь и 4 квартал 2019 года

П. 19 г) Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий и их соответствии государственным стандартам качества, включая информацию:

Абзац 5) О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

| № п/п | Месяц | Подстанция, наименование фидера | организация | Дата и время аварийного отключения объектов электро-сетевого хозяйства | Дата и время включения в работу объектов электро-сетевого хозяйства | время простоя по вине сетевой организации, час | объем недопос-тавленной энергии, кВт.ч. | Причина аварии | мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрь | Аварийных отключений не было |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |

Абзац 6) Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии - по вине сетевой организации 0 кВт.ч.

Абзац 7) О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше:

| Информация об общей пропускной способности сетей ПАО «СТЗ» на 1 января 2020 года |
| --- |
| наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности по центрам питания |
| № п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая максимальная нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
|  |  |  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
| 1 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 78 531 | 3 469 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14 150 | 3 850 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 30 252 | 19 748 | 0 | 10 800 | 0 |
| 4 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 26 842 | 23 158 | 0 | 11 400 | 0 |
| 5 | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25,7 | 6 970 | 18 730 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ПС № 3 6 кВ | 22,174 | 19 | 5 839 | 13 161 | - | 4 000 | 0 |
| 7 | ПС ЦРП 6 кВ | 7,41 | 7 | 5 968 | 1 032 | - | 0 | 0 |
| 8 | ПС Литейная 6 кВ | 4,71 | 4 | 2 381 | 1 619 | - | 0 | 0 |

Абзац 8) О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения:

| № п/п | Центр питания | Фактическая максимальная нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВН | СН-2 | НН |
| 1 | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ РУ-6 кВ | 30 252 | 19 748 | 0 | 10 800 | 0 |
| 2 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6 кВ | 26 842 | 23 158 | 0 | 11 400 | 0 |
| 3 | ПС № 3 6 кВ | 5 839 | 13 161 | - | 4 000 | 0 |

Более подробную информацию о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей в отношении подстанций и распределительных пунктов напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения можно получить, отправив запрос на эл. адрес  StakheevaNV@stw.ru

|  |  |  |  |  | Абзац 9) О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) Планы ремонтов оборудования и сетей ПАО "СТЗ" на 2019 год и выполнение плана ремонтов на 01.01.2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение, %,* |
| оборудования и |  | ед.изм. | месяц |  |  |
| сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО |  |
| выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 100 |
| выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 100 |
| выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 32 | 22 | 31 | 18 | 28 | 32 | 13 | 37 | 23 | 21 | 8 | 5 | 270 | 100 |
| ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | 7 | 2 | 5 | - | 25 | 100 |
| РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 14 | - | 13 | - | - | - | - | 40 | 100 |
| трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100 |
| трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 100 |
| трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 11 | 6 | 17 | 10 | 12 | 21 | 9 | 14 | 12 | 5 | 11 | 3 | 131 | 100 |
| разъединитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | 18 | 100 |
| разъединитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 100 |
| реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | - | 33 | 100 |
| рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 |
| автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 15 | 21 | 30 | 8 | 63 | 15 | 15 | 2 | 16 | - | 4 | 4 | 193 | 100 |

* Выполнение (%)  от общего числа планируемых ремонтов оборудования за год

ГПП-2 Т-1 40МВА – средний ремонт

ГПП-4 Т-2 40МВА – средний ремонт

П. 19 д) Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам РФ о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

ПАО «СТЗ» оказывает услуги по передаче электрической энергии потребителям через свои сети, является территориальной сетевой организацией в г. Полевском, а также оказывает услуги по технологическому присоединению потребителей к сетям электроснабжения ПАО «СТЗ» по тарифам, утвержденным РЭК Свердловской области.

На сайте ПАО «СТЗ» размещены паспорта услуг (процессов) по оказанию услуг по передаче электрической энергии и на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ПАО «СТЗ».

| П.19и) | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты |  |
| --- | --- | --- |
| Оказание услуг по технологическому присоединению оказывается ПАО «СТЗ» осуществляется на основании «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных Постановлением Правительством РФ от 27 декабря 2004г. № 861 (с изменениями и дополнениями). |
| Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к сетям ПАО "СТЗ" на основании "Правил технологического присоединения" утвержден в Паспорте услуг на технологическое присоединение. Размещен на сайте ПАО "СТЗ". |
| П.19 к) | Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13, 14 Правил технологического присоединения, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети Интернет, определяемого Правительством РФ. |

Прием заявок на технологическое присоединение  в электронном виде возможен на электронный адрес: StakheevaNV@stw.ru , контактный тел. 8 (34350) 3 27 06

На сайте ПАО "СТЗ" планируется создание личного кабинета для приема заявок на технологическое присоединение к сетям электроснабжения.

П. 19д)                                         Информация о регистрации заявок на технологическое присоединение и о ходе их реализации

в сетях электроснабжения ПАО «СТЗ» на 1   января   2020 года за 4 квартал

| № | Количество поданных заявок | Объем мощности, необходимый для удовлетворения заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование заявителя | Р присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | Срок и плата по договору, руб (без НДС) | Аннулированные заявки | Выполненные присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявок на технические присоединения нет |  |  |  |  |  |
| Итого количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

П. 19 е) Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», с распределением по уровням напряжения:

Величина резервируемой максимальной мощности за 4 квартал 2019 года

| № п/п | Уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВН | 21 894 | 12 012 | 9 882 |
| 2 | СН2 | 14 243 | 9 734,04 | 4 508,96 |
| 3 | НН | - | - | - |

П. 19 л) Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и её регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения такого договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении:

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в  4 квартале 2019 года:

Заявок на технические присоединения к сетям электроснабжения в 4 квартале 2019 года не было. Договоры на технические присоединения в 2019 году выполнены в полном объёме.

| П. 19 п) О паспортах услуг (процессов согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. На сайте ПАО "СТЗ" размещены утвержденные паспорта услуг (процессов) согласно Стандарта качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг. П.19. р) Информация о лицах, намеривающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. На 1 января 2020 года в адрес ПАО "СТЗ" нет заявлений от потребителей о намерении перераспределить максимальную мощность в пользу иных лиц. П. 19 с) О качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации Приложение № 7 Стандарта качества обслуживания за 2018 год размещено на сайте ПАО "СТЗ". П. 19 т) Информация об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купле-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием такого производителя |
| --- |
| Договор купле продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях ПАО "СТЗ" отсутствует |
| П. 19 у) Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
| По вопросам введения полного или частичного ограничения потребления мощности потребителей обращаться: |
| по тел. (34350) 3 39 02; 3 23 03; 3 27 06 |  |
| на эл. адрес: ShvaevAN@stw.ru |  |