Открытое акционерное общество

«Северский трубный завод»

Расчет и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «СТЗ»

Пояснительная записка

Количество сброшюрованных листов __

Согласовано:

Руководитель

ООО «Диагностика и
Энергоэффективность  				_______	___    А.А. Холодов

(наименование экспертной организации)	(подпись)	          (Ф. И. О.)

Заместитель директора

Заместитель главного энергетика 		 И.В. Сафронов

г. Полевской 2010г

Общая часть

Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» является одним из старейших уральских заводов. Он основан в 1739 году.

Основная продукция Северского трубного завода – горячекатаные и электросварные стальные трубы, как круглые, так и профильные.

ОАО «СТЗ» использует электрическую энергию для нужд собственного производства, а также является сетевой организацией для части потребителей жилого фонда,  промышленных и производственных организаций, расположенных на территории г.Полевской.

Электроснабжение завода осуществляется по вводам с напряжением 110 и 6 кВ.

Напряжение 110 кВ поступает по воздушным линиям 110 кВ, выполненным проводом АС-120, через главные понизительные подстанции:

ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ,

ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ,

ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ

ПС 220/35 кВ ОАО «СТЗ»  (введена в эксплуатацию в 2008 году)

Напряжение 10 кВ поступает по воздушным линиям 10 кВ, выполненным проводом АС-50, и кабельным линиям на распределительную подстанцию «База отдыха «Трубник»

Напряжение 6 кВ поступает по кабельным линиям на распределительные подстанции:

ЦРП,

ПС №2,

ПС №3.

ГПП-1 «Агат» питается по ВЛ-110 кВ, выполненной проводом АС-70 до ГПП-1; АС-150 отпайка до ГПП-4

На открытом распределительном устройстве ОРУ-110 кВ  ГПП-1 установлены два трансформатора мощностью 40 МВА, типа ТРДН-110/6,3 - 6,3 кВ. Расцепленные обмотки на низкой стороне трансформатора соединены параллельно. РУ-6кВ ГПП-1 имеет 2 секции шин с 34 ячейками.

ГПП-2 «Северская» питается по ВЛ-110 кВ, выполненной проводом АС-70, с отпайкой на ГПП-3 «Бажово» (ГПП-3 «Бажово» находится на балансе МУП «Горэлектросеть»).

На ОРУ-110 кВ ГПП-2 установлены два трансформатора мощность 40 МВА, типа ТРДН-110/6,3 – 6,3 кВ. РУ – 6 кВ ГПП-2 имеет 4 секции шин с 84 ячейками.

ГПП-4 «Комплекс» питается одним вводом от ВЛ-110 кВ «Полевская – Агат». Резервное питание осуществляется от ВЛ-110 кВ «Малахит – Агат». На ОРУ-110 кВ установлен один трансформатор ТРДН-110/10, мощностью 40 МВА. Расцепленные обмотки на низкой стороне трансформатора соединены параллельно. РУ-10 кВ ГПП-4 имеет 1 секцию шин с 9 ячейками 10 кВ.

ПС № 2 запитана одним вводом 6 кВ, кабельной линией, с РУ – 6 кВ ПС «Полевская» яч. 25. Имеет 3 секции шин – 21 ячейки.

ПС № 3 запитана двумя вводами 6 кВ, кабельными линиями, с РУ – 6 кВ ПС «Полевская» яч. 9 и яч. 20, одним вводом с РУ – 6 кВ ГПП-1 «Агат» яч. 19. Имеет 3 секции шин – 38 ячеек.

ПС ЦРП запитана двумя вводами 6 кВ, кабельными линиями, с РУ – 6 кВ ПС «Полевская» яч. 11 и яч. 24. Имеет 2 секции шин – 36 ячеек.

На предприятии функционируют 2 независимые системы учета электроэнергии, обеспечивающие эффективный контроль режима электропотребления по мощности и электроэнергии:

Система коммерческого учета – АИИС КУЭ на базе ЭКОМ3000.

Система предназначена для использования при расчетах за поставленную и отпущенную энергию. Система состоит из УСД (устройство сбора данных ЭКОМ3000). Каждое УСД собирает информацию по 46 каналам. Система ИИСЭ является системой коммерческого учета. Расчет ведется по 16 вводам. Отбор информации осуществляется от электронных счетчиков СЭТ-4ТМ, осуществляющих учет активной и реактивной электрической энергии на стороне 6 кВ.

Система технического учета – КТС «Энергия».

Система предназначена для учета энергии, используемой на технологический процесс.

Система состоит из 29 УСД, размещенных на подстанциях и других подразделениях завода. Осуществляет контроль 400 точек активной и реактивной энергии. Организовано 150 групп учета электроэнергии.

Отбор информации осуществляется от счетчиков индукционного типа со встроенными телеметрическими датчиками.

Эти системы помогают планировать режимы потребления электроэнергии по заводу в целом, и по подразделениям в отдельности. База данных систем позволяет проводить анализ электропотребления, в том числе – оперативный анализ, принятие экстренных мер для соблюдения заявленных величин мощности в часы максимума нагрузки энергосистемы.

5.3. Использование электрической энергии.

Трансформированная электрическая энергия, поступившая на предприятие, используется для нужд основного и вспомогательного производства, а также передается внешним потребителям (субабонентам). Главная понизительная подстанция ПС 220/35кВ, ГПП-4, ПС «Литейная» предназначены только для электроснабжения основного производства. Главные понизительные подстанции ГПП-1 и ГПП-2, а также ПС-12 предназначены для электроснабжения основного производства и сторонних потребителей.

Оборудование от точки поступления электрической энергии до распределительных ячеек РУ 6 кВ ГПП-1, ГПП-2, ПС-3 используется для совместной передачи энергии субабонентам и на производственные нужды ОАО «СТЗ». Оборудование от распределительных ячеек РУ 6 кВ ГПП-1, ГПП-2, ПС-3 до границы балансовой ответственности используется только передачи энергии потребителям, имеющие прямые договора.

Часть потребителей получающих электрическую энергия от ОАО «СТЗ» имеет прямые договора с ОАО «Свердловэнерго». В связи с этим, они относятся к потребителям уровня напряжения 110 кВ, при этом граница балансовой ответственности находится на уровне напряжения 6 кВ.

Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям подразделения рассчитаны по следующим диапазонам напряжения:

- на высоком напряжении – 110 кВ (ВН);

- на среднем втором напряжении – 10 кВ (СНII);

- на среднем втором напряжении – 6 кВ (СНII);

- на низком напряжении – 0,4 кВ (НН).

В соответствии с требованиями Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 февраля 2009 г. N 326), к пояснительной записке прилагаются следующие формы:

- Таблица 1. Показатели баланса электроэнергии  в целом по электрическим сетям.

- Таблица 2. Структура баланса электроэнергии по уровням напряжения в базовом 2009 году;

- Таблица 2А. Структура баланса электроэнергии по уровням напряжения в регулируемом 2011 году;

- Таблица 3. Структура перетоков электроэнергии;

- Таблица 4. Структура технологических потерь электроэнергии в электрических сетях в базовом 2009 году;

- Таблица 4А. Структура технологических потерь электроэнергии в электрических сетях в регулируемом 2011 году;

- Таблица 5. Программа снижения потерь;

- Таблица 6. Сводный баланс электроэнергии по уровням  напряжения;

- Таблица 7. Количество и установленная мощность;

- Таблица 8. Количество и мощность устройств компенсации реактивной мощности;

- Таблица 9. Протяженность (по цепям) воздушных и кабельных линий электропередачи.

Пояснительная записка выполнена в формате текстового редактора Word, расчеты выполнены в формате  Excel.

I. Расчет условно-постоянных потерь за базовый период

  - Условно-постоянные потери электроэнергии это часть технических потерь электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям, не зависящая от передаваемой мощности.

  - Условно-постоянные потери электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям включают в себя:

- потери на холостой ход силовых трансформаторов (далее - ХХ);

- потери в батареях статических конденсаторов (далее - БК);

- потери в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (далее - СППС);

- потери в системе учета электроэнергии (трансформаторах тока (далее - ТТ), трансформаторах напряжения (далее - ТН), счетчиках и соединительных проводах);

- потери в вентильных разрядниках (далее - РВ), ограничителях перенапряжения (далее - ОПН) и в устройствах присоединений высокочастотной связи (далее - УПВЧ);

- потери в изоляции кабелей;

- потери от токов утечки по изоляторам воздушных линий (далее - ВЛ);

- потери на корону в воздушных линиях (ВЛ) 110кВ и выше;

- расход электроэнергии на собственные нужды (далее - СН) подстанций (далее - ПС).

  - Потери электроэнергии холостого хода (ХХ) в силовом трансформаторе определяются на основе приведенных в паспортных данных потерь мощности ХХ ∆Pх, по формуле:

где ТPi    - число часов работы оборудования в i-м режиме, ч;

Ui - напряжение на высшей стороне трансформатора в i-м режиме, кВ;

Uном - номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора, кВ.

Расчетные данные по потерям электроэнергии ХХ в силовых трансформаторах приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование тр-ра | Место установки | Номинальное напряжение | Число часов | Потери мощности ХХ | Потери ХХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВ | час | кВт | кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТРДН40000кВА | ГПП-1 | 110 | 8760 | 44 | 385440 |
| ТРДН40000кВА | ГПП-1 | 110 | 8760 | 44 | 385440 |
| ТРДН40000кВА | ГПП-2 | 110 | 8760 | 44 | 385440 |
| ТРДН40000кВА | ГПП-2 | 110 | 8760 | 44 | 385440 |
| Итого | 1541760 |
| ТМ-400 10/0.4кВ | ПС "Б/о Трубник" | 10 | 8760 | 0.92 | 8059 |
| Итого | 8059 |
| ТМ-630 6/0.4кВ | ПС "База ОРСа" | 6 | 8760 | 1.42 | 12439.2 |
| ТМ-400 6/0.4кВ | ПС "База ОРСа" | 6 | 8760 | 0.92 | 8059.2 |
| ТМ-1000кВА 6/0.4кВ | ТП "Водогрейная котельная" | 6 | 8760 | 2.3 | 20148 |
| ТМ-1000кВА 6/0.4кВ | ПС «Машзал-14» | 6 | 8760 | 2.3 | 20148 |
| ТМ-1000кВА 6/0.4кВ | ПС «Машзал-14» | 6 | 8760 | 2.3 | 20148 |
| ТМ-1600кВА 6/0.4кВ | ПС «Машзал-14» | 6 | 8760 | 2.8 | 24528 |
| ТМ-1600кВА 6/0.4кВ | ПС «Машзал-14» | 6 | 8760 | 2.8 | 24528 |
| ТС-1000кВА 6/0.4кВ | ПС «Машзал-14» | 6 | 8760 | 2.3 | 20148 |
| ТС-1000кВА 6/0.4кВ | ПС «Машзал-14» | 6 | 8760 | 2.3 | 20148 |
| ТМ-630 6/0.4кВ | ПС "ДОК" | 6 | 8760 | 1.42 | 12439.2 |
| ТМ-160 6/0.4кВ | КНТП-2 "Шлаковый отвал" | 6 | 8760 | 0.46 | 4029.6 |
| ТМ-400 6/0.4кВ | ПС "Т/к-1" | 6 | 8760 | 0.92 | 8059.2 |
| ТМ-1600кВА 6/0.4кВ | ПС НОЦ-3 (НЧЦ) | 6 | 8760 | 2.8 | 24528 |
| ТМ-400 6/0.4кВ | КНТП "Склад оборудования" | 6 | 8760 | 0.92 | 8059.2 |
| ТМ-400 6/0.4кВ | КНТП "Октябрьский посёлок" | 6 | 8760 | 0.92 | 8059.2 |
| Итого | 235468,8 |

  - Потери электроэнергии в БК определяются по формуле:

ΔWку= ΔРку SкуТр ,

где ΔРку - удельная потеря мощности в БК, принята в расчетах равной 0,006 кВт/кВАр;  Sку - мощность БК, кВАр.

Расчетные данные по потерям электроэнергии в конденсаторных установках приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Потери электроэнергии в батареях статических конденсаторов |
| --- |
| № п/п | Место установки | ∆Рку, кВт/кВАр | Sку, кВАр | Тр, час | ∆Wку, кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100кВ |
|  | ПС "Парокотельная" яч.35 | 0.006 | 900 | 8760 | 47304 |
| Всего: 47304 |  | 3700 |  | 194472 |
| 6кВ |
|  | ПС "М/З-14" яч.33 | 0.006 | 1000 | 8760 | 52560 |
|  | ПС "ГГС" яч.1 | 0.006 | 900 | 8760 | 47304 |
|  | ПС "ГГС" яч.6 | 0.006 | 900 | 8760 | 47304 |
| Всего: | 147168 |

  - Удельные потери электроэнергии в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) приняты в соответствии с таблицей 1 Приложения 1 Методики расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде, и составляют 1,3 тыс.кВтч в год для сетей 6-20 кВ. Потери электроэнергии в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств ТП 6-20/0,4 кВ не рассчитываются.

Расчетные данные по потерям электроэнергии в аппаратах и электрических счетчиках приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Потери электроэнергии в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) |
| --- |
| Тип оборудования | Кол-во, шт. | Потери электроэнергии по видам оборудования, кВтч в год | Всего, кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10кВ |
| СППС | 1 | 1300 | 1300 |
| 6кВ |
| СППС | 26 | 1300 | 33800 |

  - Удельные потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ), измерительных трансформаторах тока (ТТ) и напряжения (ТН), электрических счетчиках (СЧ) приняты в соответствии с таблицей 3 Приложения 1 Методики расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде, и составляют:

| Напряжение, кВ | Потери электроэнергии, тыс.кВт ч в год по видам оборудования |
| --- | --- |
|  | РВ | ОПН | ТТ | ТН | УПВЧ |
| 6 | 0.009 | 0.001 | 0.06 | 1.54 | 0.01 |
| 10 | 0.021 | 0.001 | 0.1 | 1.9 | 0.01 |
| 35 | 0.091 | 0.013 | 0.4 | 3.6 | 0.02 |
| 110 | 0.6 | 0.22 | 1.1 | 11 | 0.22 |
| Примечания Потери электроэнергии в ТТ напряжением 0,4кВ принимаются равными 0,05тыс.кВтч/год. Потери электроэнергии в ТТ и ТН включают потери в счётчиках, входящих в состав измерительных комплексов. |

Удельные потери электроэнергии в электрических счетчиках прямого включения для расчетов приняты в соответствии со следующими данными, кВтч в год на один счетчик:

- однофазный, индукционный - 		18.4;

- трехфазный, индукционный - 		92.0;

- однофазный, электронный - 		21.9;

- трехфазный, электронный - 		73.6.

Расчетные данные по потерям электроэнергии в аппаратах и электрических счетчиках приведены в таблицах 1.4, 1.5.

Таблица 1.4

| Потери электроэнергии в измерительных трансформаторах тока (ТТ) и напряжения (ТН), электрических счётчиках (СЧ) |
| --- |
| Тип оборудования | Кол-во, шт. | Потери электроэнергии по видам оборудования, кВтч в год | Всего, кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 110кВ |
| ТТ | 4 | 1100 | 4400 |
| Всего | 4400 |
| 10кВ |
| ТТ | 4 | 100 | 400 |
| Всего | 400 |
| 6кВ |
| ТТ | 81 | 60 | 4860 |
| ТН | 27 | 1540 | 41580 |
| Всего |  |  | 46440 |
| 0,4 кВ |  |  |  |
| ТТ | 2 | 50 | 100 |
| СЧ | 9 | 92 | 828 |
| СЧ | 2 | 73.6 | 147.2 |
| Всего | 1075.2 |

Таблица 1.5

| Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ) и ограничителях перенапряжений (ОПН) |
| --- |
| Тип оборудования | Кол-во, шт. | Потери электроэнергии по видам оборудования, кВтч в год | Всего, кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 110кВ |
| РВ-110 | 4 | 600 | 2400 |
| РВ-35 | 4 | 91 | 364 |
| ОПН-110 | 12 | 220 | 2640 |
| Всего | 5404 |
| 10кВ |
| РВ-10 | 4 | 21 | 84 |
| ОПН-10 | 3 | 1 | 3 |
| Всего | 87 |
| 6кВ |
| РВ-6 | 22 | 9 | 198 |
| ОПН-6 | 34 | 1 | 34 |
| Всего | 232 |

  - Для расчета потерь электроэнергии на корону в ВЛ, от токов утечки по изоляторам ВЛ и в изоляции кабелей номер региона принят для Свердловской области в соответствии с таблицей 6 Приложения 1 Методики расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде.

Потери электроэнергии на корону в ВЛ приняты для расчетов в соответствии с таблицей 5 Приложения 1 Методики расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде и составляют для ВЛ 110кВ на железобетонных опорах с числом 1 и сечением проводов 70 мм2 в фазе (110жб-1х70) – 2,331 тыс.кВтч/км в год.

Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ приняты для расчетов в соответствии с таблицей 8 Приложения 1 Методики расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде и составляют для ВЛ-110кВ – 0,86 тыс.кВтч/км в год, для ВЛ-10кВ – 0,26 тыс.кВтч/км в год.

Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей приняты для расчетов в соответствии с таблицей 10 Приложения 1 Методики расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям в базовом периоде.

Расчетные данные по потерям электроэнергии на корону в ВЛ, в изоляторах ВЛ и в изоляции кабелей приведены в таблицах 1.6, 1.7 и 1.8.

Таблица 1.6

| Потери электроэнергии на корону в ВЛ |
| --- |
| Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Потери электроэнергии, тыс. кВтч/км в год | Всего, кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Полевская» – «Агат» | 1,97 | 2.33 | 4581,26 |
| «Малахит» – «Агат» | 4.13 | 2.33 | 9628.8 |
| «Малахит» – «Северская» | 2.6 | 2.33 | 6061.7 |
| «Полевская» – «Северская» | 2.24 | 2.33 | 5222.4 |
| Всего | 25494,16 |

Таблица 1.7

| Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ |
| --- |
| Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Потери электроэнергии, тыс. кВтч/км в год | Всего, кВтч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 110кВ |
| «Полевская» – «Агат» | 1,97 | 0.86 | 1689,9 |
| «Малахит» – «Агат» | 4.13 | 0.86 | 3551.8 |
| «Малахит» – «Северская» | 2.6 | 0.86 | 2236.0 |
| «Полевская» – «Северская» | 2.24 | 0.86 | 1926.4 |
| Всего | 9404,1 |
| 10кВ |
| «Горный щит» – «Трубник» | 1,335 | 0.26 | 347,1 |
| Всего | 347,1 |

Таблица 1.8

| Кабельная линия | Сечение, мм2 | Протяженность, км | Потери электроэнергии, тыс.кВтч/км в год | Всего, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 кВ |
| ПС "Горный щит" - ПС "б/о Трубник" | 3*50 | 0,56 | 0,75 | 420 |
| ПС "Горный щит" - ПС "б/о Трубник" | 3*50 | 0,01 | 0.75 | 7.5 |
| Всего | 427,5 |
| 6кВ |
| ПС "Цементная" яч.1 - АЗС№9 | 3*70 | 0,73 | 0.42 | 306.6 |
| ПС "Цементная" яч.2 - ПС "Октябрьский поселок" | 3*70 | 0,65 | 0.42 | 273 |
| ГПП-2 яч.82 - ПС "М/З-14" яч.14 | 3*240 | 0,225 | 0.83 | 186.75 |
| ГПП-2 яч.82 - ПС "М/З-14" яч.14 | 3*120 | 1,01 | 0.6 | 606 |

Продолжение таблицы 1.8

| Кабельная линия | Сечение, мм2 | Протяженность, км | Потери электроэнергии, тыс.кВтч/км в год | Всего, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГПП-2 яч.43 - ПС "М/З-14" яч.27 | 3*240 | 0,225 | 0.83 | 186.75 |
| ГПП-2 яч.43 - ПС "М/З-14" яч.27 | 3*120 | 1,01 | 0.6 | 606 |
| ГПП-2 яч.1 - ПС "Копровый цех" яч.10 | 3*150 | 1,28 | 0.67 | 857.6 |
| ГПП-2 яч.1 - ПС "Копровый цех" яч.10 | 3*95 | 0,45 | 0.55 | 247.5 |
| ПС "Копровый цех" яч.3 - ПС "ДОК" яч.1 | 3*95 | 0,27 | 0.55 | 148.5 |
| ПС "ДОК" яч.2 - КНТП-2 "Шлаковый отвал" | 3*120 | 0,23 | 0.6 | 138 |
| ГПП-2 яч.7 - ПС "Склад оборудования" яч.1 | 3*70 | 0,36 | 0.42 | 151.2 |
| ГПП-2 яч.7 - ПС "Склад оборудования" яч.1 | 3*120 | 0,57 | 0.6 | 342 |
| ПС-12 ф.9 - ПС-3 яч.1 | 3*150 | 1,74 | 0.67 | 1165.8 |
| ГПП-2 яч.78 - ПС "Парокотельная" яч.27 | 3*150 | 1,35 | 0.67 | 904.5 |
| ГПП-2 яч.44 - ПС "Парокотельная" яч.28 | 3*150 | 1,35 | 0.67 | 904.5 |
| ГПП-2 яч.78 - ПС "Парокотельная" яч.27 | 3*185 | 1,35 | 0.74 | 999 |
| ГПП-2 яч.44 - ПС "Парокотельная" яч.28 | 3*185 | 1,35 | 0.74 | 999 |
| ГПП-1 яч.23 - ПС-102 яч.1 | 3*150 | 0,5 | 0.67 | 335 |
| ГПП-1 яч.23 - ПС-102 яч.1 | 3*185 | 0,6 | 0.74 | 444 |
| ПС-3 яч.9 – ф.Поселок | 3*150 | 0,48 | 0.67 | 321.6 |
| ПС-3 яч.3 - КП-1 яч.5 | 3*185 | 0,48 | 0.74 | 355.2 |
| ПС-3 яч.17 - КП-1 яч.6 | 3*185 | 0,72 | 0.74 | 532.8 |
| ПС-3 яч.17 - КП-1 яч.6 | 3*150 | 0,72 | 0.67 | 482.4 |
| ПС "Т/к-1" яч.19 - ПС НОЦ-3 (НЧЦ) | 3*150 | 0,097 | 0.67 | 64.99 |
| ГПП-2 яч.72 - ПС "Автогараж" яч.1 | 3*185 | 0,74 | 0.74 | 547.6 |
| ГПП-2 яч.48 - ПС "Автогараж" яч.19 | 3*185 | 0,74 | 0.74 | 547.6 |
| ПС "Парокотельная" яч.40 - ПС "ГГС" яч.8 | 3*185 | 0,145 | 0.74 | 107.3 |

Продолжение таблицы 1.8

| Кабельная линия | Сечение, мм2 | Протяженность, км | Потери электроэнергии, тыс.кВтч/км в год | Всего, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПС "Парокотельная" яч.40 - ПС "ГГС" яч.8 | 3*240 | 0,145 | 0.83 | 120.35 |
| ГПП-2 яч.68 - ПС "Т/к-1" яч.1 | 3*185 | 0,665 | 0.74 | 492.1 |
| ГПП-2 яч.52 - ПС "Т/к-1" яч.22 | 3*185 | 0,665 | 0.74 | 492.1 |
| ПС "ГГС" яч.10 - ПС "Цементная" яч.3 | 3*185 | 0,18 | 0.74 | 133.2 |
| ПС "ГГС" яч.10 - ПС "Цементная" яч.3 | 3*150 | 0,37 | 0.67 | 247.9 |
| ПС "Парокотельная" яч.43 - ТП "Водогрейная котельная" | 3*95 | 0,12 | 0.55 | 66 |
| ГПП-1 яч.19 - ПС-3 яч.19 | 3*150 | 1,206 | 0.67 | 808.02 |
| ПС "Автогараж" яч.8 - ПС "База ОРСа" яч.9 | 3*70 | 0,36 | 0.42 | 151.2 |
| ПС "Автогараж" яч.13 - ПС "База ОРСа" яч.10 | 3*70 | 0,36 | 0.42 | 151.2 |
| ПС "Т/к-1" яч.8 - ТР | 3*70 | 0,03 | 0.42 | 12.6 |
| ПС "ДОК" яч.3 - ТР | 3*120 | 0,01 | 0.6 | 6 |
| ГПП-2 яч.49 - ООО "УПК" | 3*95 | 0,71 | 0.55 | 390.5 |
| ГПП-2 яч.77 - ООО "УПК" | 3*70 | 0,57 | 0.42 | 239.4 |
| ГПП-2 яч.57 - ООО "Криогенмаш" | 3*240 | 0,56 | 0.83 | 464.8 |
| ГПП-2 яч.73 - ООО "Криогенмаш" | 3*240 | 0,56 | 0.83 | 464.8 |
| ГПП-2 яч.53 - ООО "Строймеханизация-1" | 3*95 | 0,4 | 0.55 | 220 |
| ГПП-2 яч.75 - ООО "Строймеханизация-1" | 3*95 | 0,28 | 0.55 | 154 |
| ГПП-2 яч.55 - ФГУП "Свердловскавтодор" | 3*95 | 1,9 | 0.55 | 1045 |
| ПС "База ОРСа" яч.11 - ООО ТФК "Глобо" | 3*70 | 0,08 | 0.42 | 33,6 |
| ПС "База ОРСа" яч.12 - ООО ТФК "Глобо" | 3*70 | 0,08 | 0.42 | 33,6 |
| ПС "База ОРСа" яч.1 - ООО "Полевское" | 3*95 | 0,6 | 0.55 | 330 |
| ПС-12 – ПС-3 яч.3 | 3*150 | 0,96 | 0,67 | 643,2 |
| Всего | 19460,76 |

  - Составляющие условно-постоянных потерь и суммарные условно-постоянные потери электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям, распределенные по классам напряжения, представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9

| № п/п | Составляющие условно-постоянных потерь | 110 кВ | 1-20 кВ | 0,4 кВ | Суммарные потери по составляющим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ХХ трансформаторов | 1541760 | 243528 | 0 | 1785288 |
| 3 | БК | 47304 | 147168 | 0 | 194472 |
| 4 | СППС | 0 | 35100 | 0 | 35100 |
| 5 | ТТ, ТН, СЧ | 4400 | 46840 | 1075,2 | 52315,2 |
| 6 | РВ, ОПН | 5404 | 319 | 0 | 5723 |
| 7 | Потери от токов утечки по изоляторам ВЛ | 9404,1 | 347,1 | 0 | 9751,2 |
| 8 | Потери на корону ВЛ | 25494,16 | 0 | 0 | 25494,16 |
| 9 | Потери в изоляции кабелей | 0 | 19888,26 | 0 | 19888,26 |
|  | Суммарные потери электроэнергии | 1633766,3 | 493190,4 | 1075,2 | 2128031,82 |

Норматив условно-постоянных потерь за базовый период по результатам расчетов составляет:

ΔWуп = 2,128 млн. кВтч

# II. Расчет нагрузочных потерь электроэнергии за базовый период

Расход электрической энергии по последовательным участкам и элементам определялись расчетным способом с учетом технических потерь на предыдущих участках.

  - Нагрузочные потери электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям – это переменная составляющая технических потерь, зависящая от передаваемой мощности. Нагрузочные потери состоят из потерь в силовых трансформаторах и распределительных линиях 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

где 	ΔPср – потери мощности в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе при средних за базовый период нагрузках, кВт,

k2ф – квадрат коэффициента формы графика за базовый  период, о.е.;

kk – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки (принимается равным 0.99), о.е.;

T – число часов в базовом  периоде, ч.

Коэффициент формы графика определяется по формуле:

| , о.е., |  |
| --- | --- |

где kз – коэффициент заполнения графика определяется по формуле:

| , о.е., |  |
| --- | --- |
| где | Wо | - | отпуск электроэнергии в сеть за время Т, кВт.ч; |
|  | Тmax | - | число часов использования наибольшей нагрузки сети. |

При отсутствии данных о коэффициенте заполнения графика нагрузки, допускается kз = 0.5.

Нагрузочные потери мощности при средних за базовый  период нагрузках в ВЛ, КЛ, шинопроводе или двухобмоточном трансформаторе определяются по формуле:

где	Pср, Qср – средние значения активной и реактивной мощности за базовый  период Т, МВт, Мвар;

tg(  – коэффициент реактивной мощности, о.е.;

Uср – среднее напряжение элемента за базовый  период Т, кВ;

Iср – среднее значение токовой нагрузки, А,;

R – активное сопротивление ВЛ, КЛ, шинопровода или двухобмоточного трансформатора, Ом.

Средняя нагрузка определяется по формуле:

где	WT – электроэнергия в узле за базовый  период Т, кВт.ч.

Нагрузочные потери мощности при средних за базовый  период нагрузках в автотрансформаторах (трехобмоточных трансформаторах)  определяются по формуле:

|  | , кВт, |
| --- | --- |

где 	PСР АТ(ТР) В, 	PСР АТ(ТР) С, 	PСР АТ(ТР) Н,  QСР АТ(ТР) В, 	QСР АТ(ТР) С, 	QСР АТ(ТР) Н, IСР АТ(ТР) В, 	IСР АТ(ТР) С, 	IСР АТ(ТР) Н – средние значения активной и реактивной мощностей, токовых нагрузок за базовый  период Т по обмоткам автотрансформатора (трехобмоточного трансформатора), МВт, Мвар, А, соответственно;

UСР АТ(ТР) В, 	UСР АТ(ТР) С, 	UСР АТ(ТР) Н – средние значения напряжения за базовый  период Т по выcшей, средней и низшей обмоткам автотрансформатора (трехобмоточного трансформатора), кВ;

tg(  – коэффициент реактивной мощности, о.е.;

RАТ(ТР) В, RАТ(ТР) С RАТ(ТР) Н – активные сопротивления обмоток автотрансформатора, Ом.

Средняя нагрузка определяется для каждой обмотки отдельно.

При отсутствии измерений на низкой стороне автотрансформаторов за базовый  период Т допускается выполнять расчет потерь электроэнергии по данным обмоток высшего и среднего напряжения.

  - Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах выполнен по методу средних нагрузок по формуле:

Активные сопротивления трансформатора с расщепленной обмоткой  определяются для каждой обмотки отдельно в соответствии с паспортными данными по формуле:

| , Ом, , Ом. |  |
| --- | --- |

Активное сопротивление двухобмоточного трехфазного трансформатора определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:

где (РКЗ – потери мощности короткого замыкания, кВт;

UB ном – номинальное напряжение высшей обмотки, кВ;

Sном – номинальная мощность трехфазного трансформатора, МВА.

В таблицах 2.1 и 2.2 представлены сводные расчеты нагрузочных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах.

Таблица 2.1

| Тип трансформатора | Потребление электроэнергии | Число часов работы за год | Потери мощности в режиме кз | Сопротивление R, | Средний ток | Потери мощности в режиме dP | Потери электроэнергии ∆W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | T | Pкз | Rв | Rс | Rн | Iв | Iс | Iн | dP | Wнагр |
|  | кВтч | ч. | кВт | Ом | Ом | Ом | А | А | А | кВт | кВтч |
| ТРДН40000кВА | 113 183,09 | 8760 | 167 | 0.631 | 1.263 | 1.263 | 79,78 | 27,89 | 51,89 | 25,21 | 291 473 |
| ТРДН40000кВА | 118 496,75 | 8760 | 167 | 0.631 | 1.263 | 1.263 | 83,53 | 41,76 | 41,76 | 26,43 | 305 662 |
| ТРДН4000кВА | 112 494,37 | 8760 | 167 | 0.631 | 1.263 | 1.263 | 79,30 | 21,64 | 57,65 | 26,28 | 303 889 |
| ТРДН4000кВА | 112 646,13 | 8760 | 167 | 0.631 | 1.263 | 1.263 | 79,40 | 39,70 | 39,70 | 23,89 | 276 224 |
| Итого |  | 1177248 |

Таблица 2.2

| Тип трансформатора | Потребление электроэнергии | Число часов работы за год | Потери мощности в режиме кз | Сопротивление R, | Потери электроэнергии ∆W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.кВтч | час | кВт | Ом | кВтч |
| ТМ-400 10/0.4кВ | 600,09 | 8760 | 5,9 | 3,688 | 2769 |
| Всего: | 2373 |
| ТМ-1000кВА 6/0.4кВ | 573,93 | 8760 | 12,2 | 0,439 | 838 |
| ТМ-400 6/0.4кВ | 2030,24 | 8760 | 5,9 | 1,328 | 31700 |
| ТМ-400 6/0.4кВ | 8781,63 | 8760 | 5,9 | 1,328 | 593082 |
| ТМ-400 6/0.4кВ | 2012,24 | 8760 | 5,9 | 1,328 | 31140 |
| ТМ-160 6/0.4кВ | 13,72 | 8760 | 3,1 | 4,359 | 5 |
| ТМ-630 6/0.4кВ | 298,83 | 8760 | 8,5 | 0,771 | 399 |
| ТМ-1000кВА 6/0.4кВ | 811,37 | 8760 | 12,2 | 0,439 | 1675 |
| ТМ-1000кВА 6/0.4кВ | 655,51 | 8760 | 12,2 | 0,439 | 1093 |
| ТМ-1000кВА 6/0.4кВ | 568,37 | 8760 | 12,2 | 0,439 | 822 |
| ТМ-1600кВА 6/0.4кВ | 3892,76 | 8760 | 18 | 0,253 | 22222 |
| ТМ-1000кВА 6/0.4кВ | 2413,44 | 8760 | 12,2 | 0,439 | 14821 |
| ТМ-1600кВА 6/0.4кВ | 754,59 | 8760 | 18 | 0,253 | 835 |
| ТМ-1600кВА 6/0.4кВ | 1137,76 | 8760 | 18 | 0,253 | 1898 |
| ТМ-400 6/0.4кВ | 441,798 | 8760 | 5,9 | 1,328 | 1501 |
| ТМ-630 6/0.4кВ | 1500,402 | 8760 | 8,5 | 0,771 | 10055 |
| Всего: | 712086 |

∆Wн. тр=1,177 (110кВ) млн. кВт ч+0,0028 (10кВ) млн. кВт ч+0,712 (6кВ) млн. кВт ч =1,892 млн. кВт ч

  - Расчет нагрузочных потерь электроэнергии в распределительных линиях электроснабжения 110 кВ, 10 кВ и 6 кВ от ГПП выполнен по методу средних нагрузок (см. пункт 2.1 данной записки).

### Активное сопротивление ВЛ определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:

| , Ом, |  |
| --- | --- |

где	 r020 – удельное активное сопротивление на 1 км провода при его температуре 20 (С, Ом/км;

L – длина линии, км;

( – средняя температура провода за базовый  период, (С;

nЦ – количество параллельных цепей, шт.

В формуле (5) принимается, что при средней загрузке линий ниже экономической плотности тока, температура провода приблизительно равна температуре воздуха.

При отсутствии данных о температуре провода, она принимается равной 20 0С.

Активное сопротивление КЛ определяется в соответствии с паспортными данными по формуле:

| , Ом, |  |
| --- | --- |

где 	r0 – удельное активное сопротивление на 1 км кабеля, Ом/км;

L – длина кабеля, км;

nЦ – количество параллельных цепей, шт.

Расчет нагрузочных потерь в ВЛ-110кВ и ВЛ-10кВ приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Марка | Протяженность | Сечение | Средний ток | Удельное сопротивление | Суммарное сопротивление линии | Потери мощности | Потери электроэнергии ∆W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | мм2 | А | Ом/км | Ом | кВт | кВтч |
| 110 кВ |
| АС-70 | 1970 | 70 | 84,12 | 0,412 | 0,75 | 860 | 183793,97 |
| АС-70 | 4130 | 70 | 79,97 | 0,412 | 1,57 | 860 | 349075,50 |
| АС-70 | 2600 | 70 | 80,35 | 0,412 | 0,99 | 860 | 221857,59 |
| АС-70 | 2240 | 70 | 79,86 | 0,412 | 0,85 | 860 | 188819,13 |
| Всего | 943546,19 |
| 10 кВ |
| АС-50 | 15 | 50 | 5,57 | 0,576 | 0,01 | 260 | 8,60 |
| АС-50 | 800 | 50 | 5,57 | 0,576 | 0,43 | 260 | 457,99 |
| АС-50 | 520 | 50 | 5,57 | 0,576 | 0,28 | 260 | 298,25 |
| Всего | 764,1 |

∆Wн. лин 110кВ=0,943 (110кВ) млн.кВтч+0,00076 (10кВ) млн.кВтч = 0,944 млн.кВтч

Расчет нагрузочных потерь в кабельных линиях 10кВ, 6кВ и 0,4кВ приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Марка | Протяженность | Потребление электроэнергии | Сечение | Удельное сопротивление | Суммарное сопротивление линии | Потери электроэнергии ∆W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | тыс.кВтч | мм2 | Ом/км | Ом | кВтч |
| 10кВ |
| АСБ-3*50 | 10 | 717,12 | 50 | 0,576 | 0,01 | 6,18 |
| АСБГ-2(3*150) | 560 | 717,13 | 150 | 0,194 | 0,11 | 116,53 |
| Всего: | 122,71 |
| 6кВ |
| ААШВ-3*70 | 360 | 2414,3 | 70 | 0,412 | 0,148 | 5008,7 |
| АСГТ-3*185 | 665 | 9389,1 | 185 | 0,157 | 0,104 | 533201,9 |
| АСБГОЖ-4(3*240) | 225 | 4161,1 | 240 | 0,12 | 0,027 | 2708,4 |
| АСБ-3*95 | 280 | 81,9 | 95 | 0,308 | 0,086 | 3,4 |
| АСБГОЖ-4(3*240) | 560 | 14227,9 | 240 | 0,12 | 0,067 | 78810,4 |
| ААШВ-3*70 | 570 | 477,6 | 70 | 0,412 | 0,235 | 310,3 |
| АСБГОЖ-4(3*240) | 225 | 5824,3 | 240 | 0,12 | 0,027 | 5306,2 |
| ААБ-3*185 | 740 | 5824,3 | 185 | 0,157 | 0,116 | 20411,9 |
| ААШВ-3*70 | 360 | 5506,9 | 70 | 0,412 | 0,148 | 8586,9 |
| ААБ-3*185 | 740 | 3161,2 | 185 | 0,157 | 0,116 | 27259,4 |
| ААШВ-3*70 | 360 | 6363,9 | 70 | 0,412 | 0,148 | 3629,5 |
| ААБ-3*150 | 1350 | 2055,2 | 150 | 0,194 | 0,262 | 422700,1 |
| ААБ-3*185 | 145 | 16691,1 | 185 | 0,157 | 0,023 | 7644,3 |
| ААБ-3*185 | 180 | 7613,3 | 185 | 0,157 | 0,028 | 3242,9 |
| ААБ-3*150 | 1350 | 18767,9 | 150 | 0,194 | 0,262 | 534441,5 |
| АСБ-3*95 | 710 | 792,3 | 95 | 0,308 | 0,219 | 795,3 |
| АСБГОЖ-4(3*240) | 560 | 10303,2 | 240 | 0,12 | 0,067 | 41327,5 |
| АСБ-3*95 | 400 | 119,1 | 95 | 0,308 | 0,123 | 10,1 |
| АСБ-3*95 | 1900 | 106,4 | 95 | 0,308 | 0,585 | 38,4 |
| АСБ-3*95 | 600 | 23,4 | 95 | 0,308 | 0,185 | 0,6 |
| ААШВ-3*70 | 80 | 1522,9 | 70 | 0,412 | 0,033 | 442,85 |
| ААШВ-3*70 | 80 | 451,4 | 70 | 0,412 | 0,033 | 38,9 |
| ААШВ-3*70 | 730 | 181,8 | 70 | 0,412 | 0,301 | 57,6 |
| ААШВ-3(3*150) | 500 | 4521,1 | 150 | 0,194 | 0,097 | 11486,7 |
| ААШВ-3*70 | 650 | 2137,8 | 70 | 0,412 | 0,268 | 7090,7 |
| АСБ-3*120 | 230 | 1942,5 | 120 | 0,246 | 0,057 | 12367,8 |
| АСБ-3*120 | 10 | 311,7 | 120 | 0,246 | 0,002 | 1,38 |
| ААШВ-3(3*150) | 1280 | 8456,9 | 150 | 0,194 | 0,248 | 102886,9 |
| АСБ-3(3*185) | 665 | 14659,8 | 185 | 0,157 | 0,104 | 129988,5 |
| АСБ-3*95 | 270 | 4087,5 | 95 | 0,308 | 0,083 | 8049,3 |
| ААБ-3*150 | 97 | 3939,5 | 150 | 0,194 | 0,019 | 1691,9 |
| ААШВ 3*240 | 145 | 7607,3 | 240 | 0,12 | 0,017 | 5833,7 |

Продолжение таблицы 2.4

| Марка | Протяженность | Потребление электроэнергии | Сечение | Удельное сопротивление | Суммарное сопротивление линии | Потери электроэнергии ∆W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | кВтч | мм2 | Ом/км | Ом | кВтч |
| АСБ-3*95 | 120 | 2448,4 | 95 | 0,308 | 0,037 | 1283,6 |
| АСБ-2(3*185) | 1350 | 18555,6 | 185 | 0,157 | 0,212 | 422778,3 |
| АСБ-3(3*185) | 600 | 4516,9 | 185 | 0,157 | 0,094 | 11134,7 |
| ААШВ-4(3*150) | 1740 | 29091,6 | 150 | 0,194 | 0,338 | 1655070,6 |
| ААБ-3*150 | 960 | 23828,03 | 150 | 0,194 | 0,186 | 612602,3 |
| ААБ-3*150 | 480 | 3527,9 | 150 | 0,194 | 0,093 | 6714,6 |
| ААШВ-3(3*150) | 1206 | 17880,01 | 150 | 0,194 | 0,234 | 433325,4 |
| ААБ-3*185 | 720 | 12878,63 | 185 | 0,157 | 0,113 | 108617,8 |
| ААБ-3*185 | 480 | 23584,8 | 185 | 0,157 | 0,075 | 242848,6 |
| ААБ-3*150 | 720 | 12746,6 | 150 | 0,194 | 0,140 | 131479,3 |
| АСБ-2(3*185) | 1350 | 16522,5 | 185 | 0,157 | 0,212 | 335206,3 |
| АСБ-3*120 | 570 | 2051,4 | 120 | 0,246 | 0,140 | 3418,7 |
| ААШВ-4(3*120) | 1010 | 4154,3 | 120 | 0,246 | 0,248 | 24841,6 |
| ААШВ-4(3*120) | 1010 | 5811,6 | 120 | 0,246 | 0,248 | 48615,1 |
| ААБ-3*150 | 370 | 4442,1 | 150 | 0,194 | 0,072 | 3205,6 |
| ААШВ-3*70 | 30 | 9382,8 | 70 | 0,412 | 0,012 | 6303,9 |
| АСБ-3*95 | 450 | 8399,9 | 95 | 0,308 | 0,139 | 56656,2 |
| Всего: | 5593464,76 |
| 0,4кВ |
| ААШВ-3*95 | 210 | 548,56 | 95 | 0,308 | 0,065 | 25370,76 |
| ААШВ-3*70 | 70 | 734,32 | 70 | 0,412 | 0,029 | 20271,30 |
| ААШВ-3*120 | 120 | 59,25 | 120 | 0,246 | 0,028 | 129,47 |
| ААШВ-3*50 | 100 | 12,29 | 50 | 0,576 | 0,058 | 11,34 |
| ААШВ-3*25 | 40 | 2,39 | 25 | 1,14 | 0,046 | 0,34 |
| ААШВ-3*120 | 150 | 27,03 | 120 | 0,246 | 0,037 | 35,14 |
| ААШВ-3*16 | 40 | 5,04 | 16 | 1,8 | 0,072 | 2,38 |
| ААШВ-3*25 | 40 | 2,39 | 25 | 1,14 | 0,046 | 0,34 |
| ААШВ-3*50 | 70 | 72,76 | 50 | 0,576 | 0,040 | 278,26 |
| ААШВ-3*25 | 40 | 5,50 | 25 | 1,14 | 0,046 | 1,80 |
| ААШВ-3*95 | 90 | 1 096,71 | 95 | 0,308 | 0,026 | 41045,62 |
| ААШВ-3*70 | 60 | 791,20 | 70 | 0,412 | 0,025 | 20171,26 |
| ААШВ-3*70 | 40 | 646,53 | 70 | 0,412 | 0,016 | 8979,50 |
| ААШВ-3*95 | 100 | 555,96 | 95 | 0,308 | 0,031 | 12409,28 |
| ААШВ-3*70 | 30 | 97,64 | 70 | 0,412 | 0,012 | 153,60 |
|  |  |  |  |  |  | 128860,38 |

∆Wн,лин, = ∆Wн.лин.10кВ + ∆Wн.лин.6кВ +∆Wн.лин0,4кВ =5,722 млн. кВт ч

  - Расчет нагрузочных потерь в токоограничивающих реакторах выполнен по методу средних нагрузок (см, пункт 2,2 данной записки)

Переменные потери мощности в токоограничивающем реакторе с использованием среднего рабочего тока за расчетный интервал времени Т:

,

где 	(РН – значение потерь активной мощности в фазе реактора при его номинальном токе, кВт;

IН – значение номинального тока, А;

Iср – значение среднего рабочего тока в расчетном периоде Т, А,

Расчет приведен в таблице 2,5,

Таблица 2.5

| Наименование | Потребление электроэнергии | Номинальный ток | Потери мощности | Средний рабочий ток | Потери мощности при Iср | Потери электроэнергии ∆W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВтч | А | кВт | А | кВт | кВтч |
| РБАМ-10-1500-5 | 4966579 | 1500 | 7,9 | 64,18 | 0,04 | 502 |
| РБАМ-10-1500-10 | 3024480 | 1500 | 11,8 | 39,09 | 0,02 | 278 |
| РБА-10-1600-0,2 | 8350223 | 1600 | 10,5 | 107,91 | 0,14 | 1657 |
| РБА-6-3000-10 | 29209896 | 3000 | 18,1 | 377,48 | 0,86 | 9941 |
| РБА-6 3000-10 | 31415956 | 3000 | 18,1 | 405,99 | 0,99 | 11499 |
| РБГ-10-2500-0,2 | 98969726 | 2500 | 13,3 | 1278,99 | 10,44 | 120755 |
| РБГ-10-2500-0,2 | 88018520 | 2500 | 13,3 | 1137,47 | 8,26 | 95510 |
| Итого | 240142 |

  - Составляющие нагрузочных потерь и суммарные нагрузочные потери электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям, распределенные по классам напряжения, приведены в таблице 2.6,

Таблица 2.6

| № п/п | Составляющие нагрузочных потерь, тыс.кВтч | 110кВ | 1-20 кВ | 0,4кВ | Итого тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери в силовых трансформаторах | 1177,248 | 714,855 | 0 | 1891,9 |
| 2 | Потери в распределительных линиях | 943,546 | 5594,352 | 128,86 | 6666,8 |
| 3 | Потери в реакторах | 0 | 240,142 | 0 | 240,14 |
|  | Суммарные потери электроэнергии | 2120,794 | 6549,349 | 128,86 | 8799,0 |

Нагрузочная составляющая технологических потерь за базовый период по результатам расчетов составляет:

Wн,Б,= 8,799 млн. кВтч

III. Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии

  - Потери, обусловленные погрешностью системы учета, определяются в зависимости от установленных в каждом измерительном канале сети ТТ, ТН, счетчиков электрической энергии и соединительных проводов,

  - Абсолютные потери электроэнергии, обусловленные погрешностью системы учета определяются как предельное значение величины допустимого небаланса электроэнергии в целом по электрической сети по формуле:

где δi (δj) – погрешность измерительного канала принятой (отданной) активной электроэнергии по электрической сети, %;

Wi (Wj) – приём (отдача) электроэнергии, зафиксированные измерительными каналами активной электроэнергии по электрической сети, тыс,кВтч;

n – количество точек учёта, фиксирующих приём электроэнергии, шт,;

m – количество точек учёта, фиксирующих приём электроэнергии, шт,;

k3 – количество точек учёта трёхфазных потребителей (за минусом учтённых в «m»), шт,;

k1 – количество точек учёта однофазных потребителей (за минусом учтённых в «m»), шт,;

W3 – потребление электроэнергии трёхфазными потребителями (за минусом учтённых в «m»), тыс,кВтч;

W1 – потребление электроэнергии однофазными потребителями (за минусом учтённых в «m»), тыс,кВтч,

  - Погрешность измерительного канала активной электроэнергии определяется по формуле:

где δСЧ, δТТ, δТН - основные допустимые погрешности счетчиков, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения при нормальных условиях, %;

δл           - предел допустимых потерь напряжения в линиях присоединения счетчиков к ТН, %,

Для расчета потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета, определены следующие группы потребителей:

- крупные потребители, с долей потребления более 1% от всего отпуска электроэнергии;

- трехфазные потребители;

Данные о расходах электроэнергии по группам потребителей, их долях потребления электроэнергии приведены в таблице 3.1,

Таблица 3.1

| Учет установлен на напряжение | Учтенный объем э/энергии | Класс точности | Погрешность измерительного канала | δ2W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кВ | W, кВтч | СЧ | ТТ | ТН | δ, % |  |
| 110 | 111153640 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 11212282004 |
| 110 | 112624570 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 11510996594 |
| 110 | 31415956 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 895668279 |
| 110 | 29209896 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 774295357 |
| 110 | 56602564 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 2907494103 |
| 110 | 69759830 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 4416288748 |
| Всего: | 31717025086 |
| 6 | 8350223 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 63276548 |
| 6 | 4966579 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 22385218 |
| 6 | 809035 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 593993 |
| 6 | 311536 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 88077 |
| 6 | 119076 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 12868 |
| 6 | 5681503 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 29293625 |
| 6 | 106398 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 10273 |
| 6 | 8392901 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 63925014 |
| 6 | 996979 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 902025 |
| 6 | 1022198 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 948237 |
| 6 | 727313 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 480053 |
| 6 | 67845 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 4177 |
| 6 | 343800 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 107265 |
| 6 | 803707 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 586195 |
| 6 | 651594 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 385302 |
| 6 | 28735643 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 749356490 |
| 6 | 23584824 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 504791360 |
| 6 | 3527959 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 11295194 |
| 6 | 12746671 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 147448442 |
| 6 | 15146400 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,95 | 208192690 |
| Всего: | 1804083046 |

Продолжение таблицы 3.1

| Учет установлен на напряжение | Учтенный объем э/энергии | Класс точности | Погрешность измерительного канала | δ2W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кВ | W, кВтч | СЧ | ТТ | ТН | δ, % |  |
| 0,4 | 97640 | 2 | 0,5 | 0 | 2,27 | 49026 |
| 0,4 | 13720 | 2 | 0,5 | 0 | 2,27 | 968 |
| 0,4 | 13406 | 2 | 0,5 | 0 | 2,27 | 924 |
| 0,4 | 93360 | 2 | 0,5 | 0 | 2,27 | 44822 |
| 0,4 | 2393 | 2 | 0,5 | 0 | 2,27 | 29 |
| 0,4 | 2393 | 2 | 0 | 0 | 2,20 | 28 |
| 0,4 | 20117 | 2 | 0 | 0 | 2,20 | 1959 |
| 0,4 | 205440 | 1 | 0,5 | 0 | 1,23 | 63836 |
| 0,4 | 12290 | 2 | 0,5 | 0 | 2,27 | 777 |
| 0,4 | 72763 | 2 | 0,5 | 0 | 2,27 | 27227 |
| 0,4 | 59253 | 2 | 0,5 | 0 | 2,27 | 18055 |
| Всего: | 207651 |

Абсолютные потери электроэнергии, обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии составляют:

ΔWпогр,Б =0,01·=57,898 тыс.кВтч,

IV Расчет норматива технологических потерь электроэнергии за базовый период

4,1, По сетям ОАО «СТЗ» передается электрическая энергия для собственных (производственных) нужд предприятия, а также для потребителей, имеющие прямые договора с ОАО «СТЗ», Оборудование от точки поступления электрической энергии до распределительных ячеек РУ 6 кВ ГПП-1, ГПП-2, ПС-3 используется для совместной передачи энергии субабонентам и на производственные нужды ОАО «СТЗ», Оборудование от распределительных ячеек РУ 6 кВ ГПП-1, ГПП-2, ПС-3 до границы балансовой ответственности используется только для передачи энергии потребителям, имеющим прямые договора,

Расчетные величины нормативов технологических потерь по классам напряжения за базовый период приведены в таблице 4.1,

Таблица 4.1

| Класс напряжения | Отпуск электроэнергии, млн,кВтч | Норматив технологических потерь за базовый период, млн,кВтч | Норматив технологических потерь за базовый период, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВ (110кВ) | 452,202 | 3,78 | 0,84 |
| СНII (6-20кВ) | 536,118 | 7,073 | 1,32 |
| НН (0,4кВ) | 30,216 | 0,132 | 0,44 |
| Всего по сети | 540,784 | 10,985 | 2,03 |

V Расчет нормативных потерь электроэнергии на регулируемый период

5,1, Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на регулируемый период состоят из условно-постоянных, нагрузочных потерь и потерь, обусловленных погрешностью системы учета,

5,2, Условно-постоянные потери электроэнергии на регулируемый период принимаются  по результатам  их расчетов за базовый период и корректируются в соответствии с изменением состава оборудования на регулируемый период,

Учитывая, что в 2011 году изменений в распределительных сетях не планируется, условно-постоянную составляющую потерь на регулируемый период принимаем равными технологическими потерями за базовый период,

5,3, Нагрузочные потери электроэнергии на регулируемый период определяются по формуле:

∆Wн,Р = ∆Wн, Б ∙

| где | ∆Wн Б, ∆Wн,Р | - | нагрузочные потери электроэнергии за базовый и на регулируемый периоды соответственно; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | , | - | отпуск электроэнергии в сеть в базовом и регулируемом периодах соответственно, |

5,4, Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии, на регулируемый период для ТСО определяются:

∆ Wпогр,Р = ,

| где | ∆Wпогр,Б, % | - | потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии, за базовый период в относительных единицах (Методика расчета приведена в приложении 1 к настоящей Инструкции), |
| --- | --- | --- | --- |

5,5, Технологические потери электроэнергии на регулируемый период () для субабонентов определяются по формуле:

,

где  - технологические потери электроэнергии на регулируемый период, определяемые для выделенного участка сети, участвующего в процессе передачи электроэнергии субабонентам и на собственное потребление;

- объем переданной электроэнергии для субабонентов на регулируемый период;

- объем переданной электроэнергии для собственного потребления предприятия по электрической сети, участвующей в процессе передачи электроэнергии субабонентам;

отпуск в сеть для субабонентов на регулируемый период () определяется по формуле:

Расчеты нормативов технических потерь по ОАО «СТЗ» на регулируемый период приведены в таблице 5,1,

5,6, Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (далее – НТПЭ) определяется в процентах по электрической сети в целом и рассчитывается по формуле:

,

где WOC,P – отпуск электроэнергии в сеть ТСО в регулируемом периоде

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «СТЗ» в целом составляет:

Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям по классам напряжения составляют:

∆WНТПЭР (110кВ) = 0,85%

∆WНТПЭР (6-20кВ) = 1,42%

∆WНТПЭР (0,4кВ) = 0,32%

Норматив технологические потерь электроэнергии на регулируемый период () для субабонентов, составят:

VI, Предложение по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2011,

таблица 5

| Организация: | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВтч | Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2011 |
| --- | --- | --- |
| ОАО "Северский трубный завод" |  |  |
| ул, Вершинина, д,7, г, Полевской, Свердловская область |  | тыс.кВтч | в % от отпуска электроэнергии в сеть |
| ВН | 498 061 | 4 234,977 | 0,85 |
| СН I |  |  |  |
| СН II | 585 724,023 | 8 344,31 | 1,42 |
| НН | 21 922,226 | 70,157 | 0,32 |
| Всего | 590 144 | 12 649,443 | 2,14 |
| в т,ч, для субабонентов | 159 915,709 | 3 427,714 | 2,14 |

| VII, Динамика основных показателей предприятия для утверждения норматива технологических потерь электроэнергии Таблица6 |
| --- |
| Организационно-правовая форма, наименование и местонахождение предприятия и Экспертной организации | Год | в целом/ по уровням напряжения | Отпуск электроэнергии в сеть фактический (для базового и предшествующего базовому периодов)/ прогнозный (для текущего и регулируемого периода) | Потери электроэнергии отчетные (фактические) (для базового и предшествующего базовому периодов)/ прогнозные (для текущего и регулируемого периода) | Технологические потери электроэнергии | Значение отпуска электроэнергии в сеть, соотвествующее нормативу | Норматив технологич, потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, предлагаемый к утверждению (для регулируемого периода)/ утвержденный в Минэнерго России (для остальных периодов) |
|  |  |  | тыс.кВтч | тыс.кВтч | % от отпуска в сеть | тыс.кВтч | % от отпуска в сеть | тыс.кВтч | тыс.кВтч | % от отпуска в сеть |
| Организация: ОАО "Северский трубный завод" ул, Вершинина, д,7, г, Полевской, Свердловская область | 2008 | ВН | 424 880,645 | 2 861,986 | 0,67 | 2 861,986 | 0,67 | 424 880,645 | 2 846,700 | 0,67 |
|  |  | СНI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СНII | 490 164,279 | 9 527,551 | 1,94 | 9 527,551 | 1,94 | 490 164,279 | 9 509,187 | 1,94 |
|  |  | НН | 846,079 | 61,207 | 7,23 | 61,207 | 7,23 | 846,079 | 61,172 | 7,23 |
|  |  | Всего | 493 026,265 | 12 450,744 | 2,53 | 12 450,744 | 2,53 | 493 026,265 | 12 450,744 | 2,53 |
|  |  | в т,ч, для субабонентов | 83 256,387 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 | ВН | 452 202,482 | 4 402,482 | 0,97 | 3 780,265 | 0,84 | 452 202,482 | 3 798,501 | 0,84 |
|  |  | СНI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СНII | 536 118,189 | 10 987,752 | 2,05 | 7 073,250 | 1,32 | 536 118,189 | 7 076,760 | 1,32 |
|  |  | НН | 30 216,029 | 1 827,807 | 6,05 | 131,653 | 0,44 | 30 216,029 | 132,951 | 0,44 |
|  |  | Всего | 540 783,700 | 17 218,041 | 3,18 | 10 985,169 | 2,03 | 540 783,700 | 17 218,041 | 3,18 |
|  |  | в т,ч, для субабонентов | 107 035,307 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы6 |
| Эксперт: ООО "Диагностика и Энергоэффективность" ул,Васильева, 16, офис1, г,Снежинск, Челябинской обл, | 2010 | ВН | 403 297,170 | 2 733,309 | 0,68 | 2 733,309 | 0,68 | 403 297,170 | 2 742,421 | 0,68 |
|  |  | СНI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СНII | 516 160,291 | 10 234,324 | 1,98 | 10 234,324 | 1,98 | 516 160,291 | 10 219,974 | 1,98 |
|  |  | НН | 890,290 | 64,290 | 7,22 | 64,290 | 7,22 | 890,290 | 64,279 | 7,22 |
|  |  | Всего | 518 893,600 | 13 031,923 | 2,51 | 13 031,923 | 2,51 | 518 893,600 | 13 031,923 | 2,51 |
|  |  | в т,ч, для субабонентов | 91 765,000 |  |  | 5 610,000 | 2,51 | 91 765,000 | 5 610,000 | 2,51 |
|  | 2011 | ВН | 498 061,000 | 4 234,977 | 0,85 | 4 234,977 | 0,85 | 498 061,000 | 4 234,977 | 0,85 |
|  |  | СНI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СНII | 585 724,023 | 8 344,310 | 1,42 | 8 344,310 | 1,42 | 585 724,023 | 8 344,310 | 1,42 |
|  |  | НН | 21 922,226 | 70,157 | 0,32 | 70,157 | 0,32 | 21 922,226 | 70,157 | 0,32 |
|  |  | Всего | 590 144,000 | 12 649,443 | 2,14 | 12 649,443 | 2,14 | 590 144,000 | 12 649,443 | 2,14 |
|  |  | в т,ч, для субабонентов | 159 915,709 |  |  | 3 427,714 | 2,14 | 159 915,709 | 3 427,714 | 2,14 |