## Информация за 2014 год
Информация субъекта оптового и розничного
рынков электрической энергии
ОАО «Северский трубный завод»
за 2014 года
1. Информация о ценах и тарифах на передачу электроэнергии и технологическое присоединение к сетям электроснабжения ОАО "Северский трубный завод"
Тариф на услуги по передаче электроэнергии , оказываемые ОАО "Северский трубный завод", г. Полевской на 2015 год
Двуставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей - 18,588 руб./кВт. Мес.
ставка на оплату технологического расхода (потерь) - 0,029 руб./кВт.ч
Одноставочный тариф - 0,074 руб./кВт.ч
Постановление РЭК Свердловской области от 24.12.2014 г. № 256-ПК
размещено на интернет-портале правовой информации Свердловской области (www/pravo.gov66.ru)
Тариф на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ОАО "Северский трубный завод", г. Полевской на 2015 год
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение С1 (ставка за единицу максимальной мощности) - 6 руб/кВт
Постановление РЭК Свердловской области от 24.12.2014 г. № 249-ПК
Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных со строительством принять равным значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевых организаций Свердловской области на строительство подстанций (С4), утвержденных постановлением РЭК Свердловской области.
2. Уровень нормативных потерь
Министерством энергетики РФ Приказом № 579 от 05.09.2014г. утверждены нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО "Северский трубный завод" на 2015 год - 2,11 % от отпуска электрической энергии в сеть.
3. Перечень зон деятельности
ОАО "Северский трубный завод" осуществляет услуги по передаче электроэнергии на территории муниципального образования город Полевской и село Курганово
Акты разграничения балансовой принадлежности от 2013 года между ОАО "МРСК Урала" и ОАО "Северский трубный завод".
4. Условия договоров на передачу электроэнергии
Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора № 25 ПЭ от 24 ноября 2006г. между ОАО «МРСК Урала» (ОАО «Свердловэнерго») и ОАО «Северский трубный завод» на основании «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г и «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г.
Тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаимозачетов между сетевыми организациями, ежегодно утверждается постановлением РЭК Свердловской области в соответствии с ФЗ от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и публикуется в «Областной газете».
5. Условия договоров по технологическому присоединению
Оказание услуг по технологическому присоединению оказывается ОАО «Северский трубный завод» осуществляется на основании «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных Постановлением Правительством РФ от 27 декабря 2004г. № 861 (с изменениями и дополнениями).
Процедура технологического присоединения
для лиц, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств, увеличение объема максимальной мощности, изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя:
1. Подача заявки
Образец заявки – Приложение 1.
2. Заключение договора.
В течение 30 дней со дня получения Заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту – со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Сетевая организация направляет Заявителю проект договора в 2 экз.
В случае сложного характера присоединения (более 670 кВт) срок увеличивается на срок согласования технических условий с системным оператором.
В течение 30 дней от даты получения проекта договора Заявитель подписывает договор и направляет 1 экз. Сетевой организации.
В случае несогласия Заявитель в течение 30 дней направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора и предложения об изменении проекта договора.
В случае отказа от подписания Заявителем проекта договора, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем проекта договора, поданная заявка аннулируется.
3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.
4. Получение разрешение органов Госнадзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.
5. Осуществление ОАО «СТЗ» (сетевой организацией) фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям.
6. Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, акта согласования технологической и аварийной брони
Акт согласования технологической и аварийной брони
- Проект акта согласования аварийной и технологической брони составляет Заявитель и направляет в Сетевую Организацию в 2 экз.
- Сетевая организация в течение 10 рабочих дней согласовывает и 1 экз. направляет Заявителю.
- В случае несогласия Сетевая организация подписывает с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта
Приложение 1
Образец заявки на технологическое присоединение к сетям ОАО СТЗ»
ОАО «Северский трубный завод» Главному энергетику
В.С. Широкову
Уважаемый Владимир Сергеевич!
Направляем Вам заявку на технологическое присоединение в связи с увеличением присоединяемой мощности на кВт:
1. Реквизиты:
Юридический адрес:
ИНН
КПП
ОКПО –
ОКВЭД –
Расчетный счет
БИК
Кор.счет
2. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации
3. Место нахождение заявителя
4. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя и их технические характеристики:
количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов
5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств
6. Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств - категория
7. Характер нагрузки (вид производственной деятельности) и наличие нагрузок искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения
8. Величина и обоснование технологического минимума, технологической и аварийной брони
9. Необходимость аварийной и технологической брони
10. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям)
проектирование
ввод в эксплуатацию
11. Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям:
Приложение:
1. План расположения энергопринимающих устройств
2. Однолинейная схема электрических сетей.
3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.
4. Копия документа, подтверждающего право собственности.
5. Доверенность или документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.
6. Предложение по порядку расчетов платы за технологическое присоединение
Объем предоставления данных: по Приложению 1
Заявитель
Юридические лица (максимальная мощность свыше 100 кВт и менее 670 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность свыше 100 кВт и менее 670 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Юридические лица (максимальная мощность до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Юридические лица (максимальная мощность свыше 15 кВт и до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность свыше 15 кВт до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Временное присоединение (на срок не более 6 месяцев, до 100 кВт) - 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Физические лица (до 15 кВт) - 2, 4, 10, ФИО, данные паспорта, место жительства
Процедура приобретения электроэнергии
Поставка полного объема необходимой для ОАО «СТЗ» электроэнергии производится с оптового рынка по Договору электроснабжения № 117/5-124-861 от 21.07.2005 г., заключенного с ОАО «Энергосбытовая компания «Восток».
По условиям договора:
1. ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» подает ОАО «СТЗ» через присоединенную сеть собственника или законного владельца электросетевого оборудования, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности), электрическую энергию (мощность) в объеме, предусмотренном приложением «Договорные объемы отпуска электроэнергии и мощности» к Договору.
Ориентировочные заявки на электропотребление и мощность, необходимые на следующий год (с месячной разбивкой) предоставляются не позднее 15 марта текущего года.
2. Право собственности на электрическую энергию (мощность) переходит к ОАО «СТЗ» в группах точек поставки потребления, зарегистрированных ОАО «ЭК «Восток» на свое имя на оптовом рынке и указанных в «Перечне точек поставки и средств измерений» (приложение к Договору) (с учетом перетока по точкам «отдачи»).
3. Объем потребления энергии (мощности) за расчетный период равный одному календарному месяцу определяется по показаниям расчетных счетчиков энергии (мощности), перечисленных в «Перечне точек поставки и средств измерений». При установке расчетных средств коммерческого учета энергии (мощности) не на границе раздела электрических сетей по балансовой принадлежности, объем учтенной счетчиками энергии (мощности) увеличивается (уменьшается) на величину потерь до границы балансовой принадлежности. Величины потерь определяются расчетным путем.
При временном нарушении работы приборов коммерческого учета объем потребленной энергии (мощности) с момента последнего снятия показаний приборов коммерческого учета и до восстановления их работы определяется по договорной величине, с последующим перерасчетом по среднесуточному расходу предыдущего и последующего расчетных периодов.
4. ОАО «СТЗ» производит снятие показаний приборов коммерческого учета по состоянию на 24-00 часа Московского времени последних суток расчетного периода и представлять ОАО «ЭК «Восток» отчет о расходе энергии (мощности) не позднее 3 (третьего) числа каждого месяца.
5. ОАО «ЭК «Восток» ежемесячно на основании показаний приборов коммерческого учета ОАО «СТЗ» формирует и оформляет по состоянию на 24-00 часа Московского времени последних суток расчетного периода «Сводный акт первичного учета сальдо перетоков электроэнергии» и направляет его ОАО «СТЗ».
6. Ежемесячно на основании «Сводного акта первичного учета сальдо перетоков электроэнергии» ОАО «ЭК «Восток» оформляет «Акт приема-передачи электрической энергии и направляет его ОАО «СТЗ».
7. На основании «Акта приема-передачи электрической энергии» ОАО «ЭК «Восток» выставляет счет-фактуру на отпущенную энергию (мощность).
Подписанные ОАО «СТЗ» Акт и направленная ОАО «ЭК «Восток» счет-фактура являются основанием для оплаты ОАО «СТЗ» и окончательного расчета за энергию (мощность) за расчетный период.
8. Стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой ОАО «СТЗ» у ОАО «ЭК «Восток», состоит из стоимости купленной ОАО «ЭК «Восток» электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии (мощности), определяемой в соответствии с регламентами оптового рынка, стоимости услуг по передаче электрической энергии, стоимости иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии (мощности), и сбытовой надбавки ОАО «ЭК «Восток».
9. Порядок расчета стоимости электроэнергии (мощности), приобретаемой ОАО «СТЗ» у ОАО «ЭК «Восток», определяется в соответствии с дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. В случае изменения правовых актов и регламентов оптового рынка, стороны руководствуются правовыми актами и регламентами оптового рынка в редакции, действующей на момент правоотношений сторон.
10. В целях обеспечения снабжения ОАО «СТЗ» электрической энергией (мощностью) по Договору, ОАО «СТЗ» подает ОАО «ЭК «Восток» уведомление о своих ежедневных плановых объемах почасового потребления по следующему графику:
- до 09:00 мск в понедельник на среду;
- до 09:00 мск во вторник на четверг;
- до 09:00 мск в среду на пятницу;
- до 09:00 мск в четверг на субботу;
- до 09:00 мск в пятницу на воскресенье, понедельник и вторник.
В случае несвоевременного предоставления данных ОАО «СТЗ», ОАО «ЭК «Восток» принимает плановые объемы почасового потребления ОАО «СТЗ» на сутки энергоснабжения равными плановым объемам почасового потребления ОАО «СТЗ» за соответствующие сутки предыдущей недели.
11. Оплата ОАО «СТЗ» потребленной энергии (мощности), получаемой от ОАО «ЭК «Восток», производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанный ОАО «ЭК «Восток». Обязательство ОАО «СТЗ» по оплате потребленной энергии (мощности) считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет, указанный ОАО «ЭК «Восток».
12. Авансовая оплата энергии (мощности) осуществляется ОАО «СТЗ» в соответствии с плановыми счетами, выставляемыми ОАО «ЭК «Восток».
Оплату стоимости полученной энергии (мощности) ОАО «СТЗ» осуществляет в соответствии с ниже установленной плановой схемой платежей (в следующие периоды):
Первый платеж осуществляется в срок не позднее 5-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 30 % от договорного объема;
Второй платеж осуществляется в срок не позднее 15-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 20 % от договорного объема;
Третий платеж осуществляется в срок не позднее 20-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 20 % от договорного объема;
Четвертый платеж осуществляется в срок не позднее 25-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 20 % от договорного объема.
Окончательный расчет (на конец расчетного периода) – с 1 по 5 число месяца, следующего за отчетным (с учетом сумм, указанных выше, фактической поставки и потребления мощности, изменений тарифов).
13. По окончании каждого расчетного периода на основании выставленных «ЭК «Восток» ОАО «СТЗ» счетов-фактур Стороны осуществляют сверку расчетов, оформляемую Актом сверки расчетов по каждому расчетному периоду.
14. Сверка расчетов за потребленную энергию (мощность), получаемую ОАО «СТЗ» от ОАО «ЭК «Восток», по итогам месяца производится по объему и стоимости отпущенной и полученной энергии (мощности) по данным приборов коммерческого учета с учетом стоимости отклонений с последующим составлением двухстороннего Акта сверки расчетов.
15. Акт сверки расчетов составляется ОАО «ЭК «Восток» и высылается ОАО «СТЗ» для подписания.
16. ОАО «СТЗ» в трехдневный срок подписывает Акт сверки расчетов и высылает один экземпляр ОАО ЭК «Восток», или высылает мотивированные возражения.
17. Разногласия между Сторонами по Акту сверки расчетов разрешаются путем переговоров.

## Баланс эл.мощности
#REF! | #REF!
Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
№ п.п. | Показатели |  |  |  |  | мощность январь 2014 |  |  |  |  | мощность февраль 2014 |  |  |  |  | мощность март 2014 |  |  |  |  | мощность апрель 2014 |  |  |  | мощность май 2014 |  |  |  |  | мощность ИЮНЬ 2014 |  |  |  |  | мощность ИЮЛЬ 2014 |  |  |  |  | мощность АВГУСТ 2014 |  |  |  |  | мощность СЕНТЯБРЬ 2014 |  |  |  | мощность ОКТЯБРЬ 2014 | [5 empty] | мощность НОЯБРЬ 2014 |  |  |  |  | мощность ДЕКАБРЬ 2014 |  |  |  |  | мощность ГОДОВОЙ 2014 |  |  |  |  | мощность ГОДОВОЙ 2015
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | МВТ | 84.5766 | 70.4607 | 0 | 64.8928 | 0.54036 | 79.28 | 66.3653 | 0 | 59.952 | 0.5403 | 78.4452 | 66.0273 | 0 | 58.7982 | 0.54029 | 79.6717 | 67.6413 | 0 | 59.7451 | 0.5403 | 75.5377 | 62.6963 | 0 | 55.4175 | 0.54042 | 73.2607 | 60.7697 | 0 | 52.8525 | 0.54056 | 76.1796 | 63.8232 | 0 | 55.4445 | 0.54054 | 74.7499 | 62.6927 | 0 | 54.6099 | 0.54047 | 76.6877 | 66.6339 | 0 | 55.9661 | 0.54051 | 76.2117 | 64.1702 | 0 | 55.8599 | 0.5404 | 75.4305 | 62.8638 | 0 | 55.1043 | 0.5404 | 78.6501 | 65.3268 | 0 | 58.2787 | 0.54028 | 77.3901 | 64.956 | 0 | 57.2434 | 0.5404 | 77.3901 | 64.956 | 0 | 57.8834 | 0.025687
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МВТ |  | 0 | 0 | 50.8108 | 0.50653 |  | 0 | 0 | 47.0611 | 0.51652 |  | 0 | 0 | 46.403 | 0.51754 |  | 0 | 0 | 47.7386 | 0.5164 |  | 0 | 0 | 42.6063 | 0.51021 |  | 0 | 0 | 40.3909 | 0.51126 |  | 0 | 0 | 43.111 | 0.51769 |  | 0 | 0 | 42.5902 | 0.50309 |  | 0 | 0 | 45.9353 | 0.5175 |  | 0 | 0 | 43.8413 | 0.51753 |  | 0 | 0 | 42.5602 | 0.51777 |  | 0 | 0 | 44.9711 | 0.52455 |  | 0 | 0 | 44.835 | 0.51472 |  | 0 | 0 | 45.475 | 0
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | МВТ
| ВН | L1.1.2 | МВТ |  |  |  | 50.8108 |  |  |  |  | 47.0611 |  |  |  |  | 46.403 |  |  |  |  | 47.7386 |  |  |  |  | 42.6063 |  |  |  |  | 40.3909 |  |  |  |  | 43.111 |  |  |  |  | 42.5902 |  |  |  |  | 45.9353 |  |  |  |  | 43.8413 |  |  |  |  | 42.5602 |  |  |  |  | 44.9711 |  |  |  |  | 44.835 |  |  |  |  | 45.475
| СН1 | L1.1.3 | МВТ
| СН2 | L1.1.4 | МВТ |  |  |  |  | 0.50653 |  |  |  |  | 0.51652 |  |  |  |  | 0.51754 |  |  |  |  | 0.5164 |  |  |  |  | 0.51021 |  |  |  |  | 0.51126 |  |  |  |  | 0.51769 |  |  |  |  | 0.50309 |  |  |  |  | 0.5175 |  |  |  |  | 0.51753 |  |  |  |  | 0.51777 |  |  |  |  | 0.52455 |  |  |  |  | 0.51472
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МВТ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | L1.3 | МВТ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | L1.4 | МВТ | 84.5766 | 70.4607 |  | 14.082 | 0.03383 | 79.28 | 66.3653 |  | 12.8909 | 0.023784 | 78.4452 | 66.0273 |  | 12.3951 | 0.02275 | 79.6717 | 67.6413 |  | 12.0065 | 0.023901 | 75.5377 | 62.6963 |  | 12.8112 | 0.03021 | 73.2607 | 60.7697 |  | 12.4616 | 0.0293 | 76.1796 | 63.8232 |  | 12.3335 | 0.02285 | 74.7499 | 62.6927 |  | 12.0198 | 0.03738 | 76.6877 | 66.6339 |  | 10.0307 | 0.02301 | 76.2117 | 64.1702 |  | 12.0186 | 0.02287 | 75.4305 | 62.8638 |  | 12.5441 | 0.02263 | 78.6501 | 65.3268 |  | 13.3076 | 0.01573 | 77.3901 | 64.956 |  | 12.4085 | 0.025687 | 77.3901 | 64.956 |  | 12.4085 | 0.025687
2. | Потери электроэнергии в сети | L2 | МВТ | 0.64581 | 0.44394 |  | 0.20151 | 0.00036 | 0.28119 | 0.098221 |  | 0.18266 | 0.0003034 | 0.71821 | 0.41828 |  | 0.29964 | 0.000287 | 0.82067 | 0.69671 |  | 0.12367 | 0.0003 | 1.0651 | 0.88402 |  | 0.18064 | 0.00042 | 1.4139 | 1.1729 |  | 0.24051 | 0.00056549 | 1.7978 | 1.5062 |  | 0.29107 | 0.00054 | 1.0689 | 0.89657 |  | 0.17188 | 0.00047 | 1.7178 | 1.4926 |  | 0.22469 | 0.00051542 | 1.3334 | 1.123 |  | 0.21003 | 0.0004 | 1.317 | 1.0976 |  | 0.21902 | 0.000395 | 1.3842 | 1.1498 |  | 0.23421 | 0.00028 | 1.1303 | 0.91498 |  | 0.21496 | 0.00040303 | 1.1303 | 0.91498 |  | 0.21496 | 0.000403
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | МВТ | 0.76358 | 0.63005 | 0 | 0.31053 | 0.066622 | 0.35468 | 0.148 | 0 | 0.30468 | 0.056154 | 0.91556 | 0.6335 | 0 | 0.50961 | 0.05312 | 1.0301 | 1.03 |  | 0.20699 | 0.055525 | 1.41 | 1.41 |  | 0.32596 | 0.077717 | 1.93 | 1.93 |  | 0.45506 | 0.10461 | 2.36 | 2.36 |  | 0.52498 | 0.0999 | 1.43 | 1.4301 |  | 0.31474 | 0.086961 | 2.24 | 2.24 |  | 0.40147 | 0.095357 | 1.7496 | 1.75 |  | 0.376 | 0.074019 | 1.746 | 1.746 |  | 0.39746 | 0.073095 | 1.76 | 1.76 |  | 0.40188 | 0.051825 | 1.4606 | 1.4086 |  | 0.37552 | 0.074579 | 1.4606 | 1.4086 |  | 0.37137 | 1.5689
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | МВТ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | МВТ |  | 70.0168 |  | 64.6913 | 0.54 |  | 66.2671 |  | 59.7694 | 0.54 |  | 65.609 |  | 58.4985 | 0.54 |  | 66.9446 |  | 59.6215 | 0.54 |  | 61.8123 |  | 55.2369 | 0.54 |  | 59.5969 |  | 52.612 | 0.54 |  | 62.317 |  | 55.1534 | 0.54 |  | 61.7962 |  | 54.4381 | 0.54 |  | 65.1413 |  | 55.7414 | 0.54 |  | 63.0473 |  | 55.6498 | 0.54 |  | 61.7662 |  | 54.8852 | 0.54 |  | 64.1771 |  | 58.0445 | 0.54 |  | 64.041 |  | 57.0285 | 0.54 |  | 64.041 |  | 57.6685 | 0.025284
4.1. | в т.ч. собственное потребление | L4.1 | МВТ | 52.6768 |  |  | 52.6768 |  | 47.7448 |  |  | 47.7448 |  | 46.473 |  |  | 46.473 |  | 47.5971 |  |  | 47.5971 |  | 43.2186 |  |  | 43.2186 |  | 40.5927 |  |  | 40.5927 |  | 43.1277 |  |  | 43.1277 |  | 42.427 |  |  | 42.427 |  | 43.7159 |  |  | 43.7159 |  | 43.6243 |  |  | 43.6243 |  | 42.8595 |  |  | 42.8595 |  | 46.0119 |  |  | 46.0119 |  | 45.0058 |  |  | 45.0058 |  | 45.0058 |  |  | 44.9875 | 0.018284
| из них: |  | МВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | L4.1.1 | МВТ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МВТ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | L4.2 | МВТ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | услуги по передаче электроэнергии | L4.3 | МВТ | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 19.206 |  | 11.508 | 0.54 | 31.254 | 18.566 |  | 12.681 | 0.007
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МВТ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5. | проверка | L5 | МВТ | 53.3226 | 0 |  | -5.6621e-15 | 0 | 48.026 | 3.4e-07 | 0 | -5e-07 | -4e-07 | 47.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4177 | 2e-06 | 0 | 3e-06 | 1e-06 | 44.2837 | 7.1054e-15 | 0 | 4.2188e-15 | 0 | 42.0066 | 0 | 0 | 3e-06 | -4.9e-07 | 44.9256 | 7.1054e-15 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 43.4959 | 0 | 0 | -3.3307e-15 | 0 | 45.4337 | -2e-07 | 0 | 2e-07 | -4.2e-07 | 44.9577 | -7.1054e-15 | 0 | 4.2188e-15 | 0 | 44.1765 | -7.1054e-15 | 0 | 2e-07 | 0 | 47.3961 | -7.1054e-15 | 0 | 8.5487e-15 | 0 | 46.1361 | 4.2833e-07 | 0 | 2.4167e-07 | 5.75e-08 | 46.1361 | -7.1054e-15 | 0 | -1.7764e-15 | -8.6736e-19
[9 empty] | 79.28 | [19 empty] | 78.374 | 84.02 | 65.8498 | 0.83 | 0.54655 |  |  |  | 87.7573
[9 empty] | 83.71 | 66.3653 | 0.148 | 0.098221 | [16 empty] | 78.374 | 15.95 | 12.5006 | 3.2 | 0.40002 |  |  |  | 75.5415
[9 empty] | 16.26 | 12.8909 | 1.417 | 0.18266 | [16 empty] | 78.374 | 0.03 | 0.023512 | 1.7 | 0.00039971 |  |  |  | 12.1895
[9 empty] | 0.03 | 0.023784 | 1.276 | 0.00030348 | [17 empty] | 100 | 78.374 | [5 empty] | 0.02633
[9 empty] | 100 | 79.28 |  | 0.28119

## Баланс эл. энергии
#REF! | #REF! | [26 empty] | Таблица № П1.4.
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели |  |  | январь 2014 |  |  |  |  | февраль 2014 |  |  |  |  | март 2014 | [5 empty] | 1 квартал |  |  |  | 2014-04-01 | [5 empty] | 2014-05-01 |  |  |  | 2014-06-01 |  |  |  |  | 2 квартал 2014 |  |  |  |  | 1 Полугодие 2013 | [6 empty] | 2014-07-01 |  |  |  |  | 2014-08-01 |  |  |  |  | 2014-09-01 |  |  | 3 квартал 2014 | [6 empty] | 2014-10-01 |  |  |  |  | 2014-11-01 |  |  |  |  | 2014-12-01 |  |  | 4 квартал 2014 | [6 empty] | 2014 годовой |  |  |  |  | 2013 годовой |  |  |  |  | 2012 годовой |  |  |  |  | ПРОВЕРКА
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [20 empty] | 1
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | МВТЧ | 45452.628 | 37866.838 | 0 | 36919.441 | 467.906 | 42717.361 | 35758.219 | 0 | 34804.995 | 391.893 | 44074.882 | 37097.715 | 0 | 35427.745 | 395.941 | 132244.871 | 110722.772 | 0 | 107152.181 | 1255.74 | 39756.156 | 33752.749 | 0 | 32051.9 | 397.828 | 39966.773 | 33173.237 | 0 | 31897.268 | 317.322 | 38067.6 | 31577.708 | 0 | 30206.618 | 347.765 | 117790.529 | 98503.694 | 0 | 94155.786 | 1062.915 | 250035.4 | 209226.466 | 0 | 201307.967 | 2318.655 | 40264.708 | 33733.486 | 0 | 32889.409 | 436.152 | 38804.958 | 32547.636 | 0 | 31421.261 | 410.119 | 37884.757 | 32918.187 | 0 | 30049.967 | 420.12 | 116954.423 | 99199.309 | 0 | 94360.637 | 1266.391 | 42254.618 | 35576.669 | 0 | 34613.28 | 452.922 | 42480.884 | 35404.17 | 0 | 34467.463 | 406.956 | 46092.661 | 38283.056 | 0 | 37843.97 | 438.626 | 130828.163 | 109263.895 | 0 | 106924.713 | 1298.504 | 497817.986 | 417689.67 | 0 | 402593.317 | 4883.55 | 514808.889 | 433610.624 | 0 | 417962.345 | 5414.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497817.986 | 417689.67 | 0 | 402593.317 | 4883.55
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МВТЧ |  | 0 | 0 | 29350.777 | 450.78 |  | 0 | 0 | 27861.063 | 376.683 |  | 0 | 0 | 28463.538 | 382.981 |  | 0 | 0 | 85675.378 | 1210.444 |  | 0 | 0 | 26062.397 | 383.924 |  | 0 | 0 | 25117.489 | 303.565 |  | 0 | 0 | 23730.101 | 334.39 |  | 0 | 0 | 74909.987 | 1021.879 |  | 0 | 0 | 160585.365 | 2232.323 |  | 0 | 0 | 26369.973 | 424.366 |  | 0 | 0 | 25176.484 | 397.574 |  | 0 | 0 | 25095.732 | 407.785 |  | 0 | 0 | 76642.189 | 1229.725 |  | 0 | 0 | 27949.759 | 438.494 |  | 0 | 0 | 27403.718 | 393.987 |  | 0 | 0 | 30046.652 | 426.339 |  | 0 | 0 | 85400.129 | 1258.82 |  | 0 | 0 | 322627.683 | 4720.868 |  | 0 | 0 | 336951.38 | 5227.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 322627.683 | 4720.868
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | МВТЧ
| ВН | L1.1.2 | МВТЧ | 4: 29350.777; 9: 27861.063; 14: 28463.538; 18: 0; 19: 85675.378; 19: 26062.397; 24: 25117.489; 29: 23730.101 |  |  |  | 74909.987 |  |  |  |  | 160585.365 |  |  |  |  | 26369.973 |  |  |  |  | 25176.484 |  |  |  |  | 25095.732 |  |  |  |  | 76642.189 |  |  |  |  | 27949.759 |  |  |  |  | 27403.718 |  |  |  |  | 30046.652 |  |  |  |  | 85400.129 |  |  |  |  | 322627.683 |  |  |  |  | 336951.38 | [9 empty] | 322627.683
| СН1 | L1.1.3 | МВТЧ
| СН2 | L1.1.4 | МВТЧ | 5: 450.78; 10: 376.683; 15: 382.981; 20: 1210.444; 20: 383.924; 25: 303.565; 30: 334.39 |  |  |  |  | 1021.879 |  |  |  |  | 2232.323 |  |  |  |  | 424.366 |  |  |  |  | 397.574 |  |  |  |  | 407.785 |  |  |  |  | 1229.725 |  |  |  |  | 438.494 |  |  |  |  | 393.987 |  |  |  |  | 426.339 |  |  |  |  | 1258.82 |  |  |  |  | 4720.868 |  |  |  |  | 5227.011 | [9 empty] | 4720.868
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | L1.3 | МВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | L1.4 | МВТЧ | 45452.628 | 37866.838 |  | 7568.664 | 17.126 | 42717.361 | 35758.219 |  | 6943.932 | 15.21 | 44074.882 | 37097.715 |  | 6964.207 | 12.96 | 132244.871 | 110722.772 |  | 21476.803 | 45.296 | 39756.156 | 33752.749 |  | 5989.503 | 13.904 | 39966.773 | 33173.237 |  | 6779.779 | 13.757 | 38067.6 | 31577.708 |  | 6476.517 | 13.375 | 117790.529 | 98503.694 |  | 19245.799 | 41.036 | 250035.4 | 209226.466 |  | 40722.602 | 86.332 | 40264.708 | 33733.486 |  | 6519.436 | 11.786 | 38804.958 | 32547.636 |  | 6244.777 | 12.545 | 37884.757 | 32918.187 |  | 4954.235 | 12.335 | 116954.423 | 99199.309 |  | 17718.448 | 36.666 | 42254.618 | 35576.669 |  | 6663.521 | 14.428 | 42480.884 | 35404.17 |  | 7063.745 | 12.969 | 46092.661 | 38283.056 |  | 7797.318 | 12.287 | 130828.163 | 109263.895 |  | 21524.584 | 39.684 | 497817.986 | 417689.67 |  | 79965.634 | 162.682 | 514808.889 | 433610.624 |  | 81010.965 | 187.3 | [5 empty] | 497817.986 | 417689.67 |  | 79965.634 | 162.682
2. | Потери электроэнергии в сети | L2 | МВТЧ | 771.814 | 238.588 |  | 528.226 | 5 | 553.45 | 219.865 |  | 328.585 | 5 | 1097.348 | 235.535 |  | 856.813 | 5 | 2422.612 | 693.988 |  | 1713.624 | 15 | 408.294 | 194.772 |  | 208.522 | 5 | 563.544 | 202.374 |  | 356.17 | 5 | 734.3 | 187.862 |  | 541.438 | 5 | 1706.138 | 585.008 | 0 | 1106.13 | 15 | 4128.75 | 1278.996 | 0 | 2819.754 | 30 | 951.311 | 198.648 |  | 747.663 | 5 | 553.199 | 195.116 |  | 353.083 | 5 | 850.046 | 191.043 |  | 654.003 | 5 | 2354.556 | 584.807 | 0 | 1754.749 | 15 | 738.62 | 202.548 |  | 531.072 | 5 | 742.602 | 197.705 |  | 539.897 | 5 | 811.054 | 207.859 |  | 598.195 | 5 | 2292.276 | 608.112 | 0 | 1669.164 | 15 | 8775.582 | 2471.915 |  | 6243.667 | 60 | 14260.177 | 3402.801 |  | 10797.376 | 60 | [5 empty] | 8775.582 | 2471.915 |  | 6243.667 | 60
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | МВТЧ | 1.6981 | 0.63007 | 0 | 1.4308 | 1.0686 | 1.2956 | 0.61487 | 0 | 0.94407 | 1.2759 | 2.4897 | 0.6349 | 0 | 2.4185 | 1.2628 | 1.8319 | 0.62678 | 0 | 1.5992 | 1.1945 | 1.027 | 0.57706 | 0 | 0.65058 | 1.2568 | 1.41 | 0.61005 | 0 | 1.1166 | 1.5757 | 1.9289 | 0.59492 | 0 | 1.7924 | 1.4378 | 1.4485 | 0.59389 | 0 | 1.1748 | 1.4112 | 1.6513 | 0.6113 | 0 | 1.4007 | 1.2939 | 2.3626 | 0.58887 | 0 | 2.2733 | 1.1464 | 1.4256 | 0.59948 | 0 | 1.1237 | 1.2192 | 2.2438 | 0.58036 | 0 | 2.1764 | 1.1901 | 2.0132 | 0.58953 | 0 | 1.8596 | 1.1845 | 1.748 | 0.56933 | 0 | 1.5343 | 1.1039 | 1.7481 | 0.55842 |  | 1.5664 | 1.2286 | 1.7596 | 0.54295 |  | 1.5807 | 1.1399 | 1.7521 | 0.55655 | 0 | 1.5611 | 1.1552 | 1.7628 | 0.59181 |  | 1.5509 | 1.2286 | 2.77 | 0.78476 |  | 2.5833 | 1.1082 | [5 empty] | 1.7628 | 0.59181 |  | 1.5509 | 1.2286
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | МВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | МВТЧ |  | 37628.25 | 0 | 36391.215 | 462.906 |  | 35538.354 | 0 | 34476.41 | 386.893 |  | 36862.18 | 0 | 34570.932 | 390.941 |  | 110028.784 | 0 | 105438.557 | 1240.74 | 0 | 33557.977 | 0 | 31843.378 | 392.828 |  | 32970.863 | 0 | 31541.098 | 312.322 |  | 31389.846 | 0 | 29665.18 | 342.765 |  | 97918.686 | 0 | 93049.656 | 1047.915 |  | 207947.47 | 0 | 198488.213 | 2288.655 |  | 33534.838 | 0 | 32141.746 | 431.152 |  | 32352.52 | 0 | 31068.178 | 405.119 |  | 32727.144 | 0 | 29395.964 | 415.12 |  | 98614.502 | 0 | 92605.888 | 1251.391 |  | 35374.121 | 0 | 34082.208 | 447.922 |  | 35206.465 |  | 33927.566 | 401.956 |  | 38075.197 |  | 37245.775 | 433.626 |  | 108655.783 | 0 | 105255.549 | 1283.504 |  | 415217.755 |  | 396349.65 | 4823.55 |  | 430207.823 |  | 407164.969 | 5354.311 | [6 empty] | 415217.755 |  | 396349.65 | 4823.55
4.1. | в т.ч. собственным потребителям | L4.1 | МВТЧ | 30811.268 |  | 0 | 30350.296 | 460.972 | 29237.54 |  |  | 28852.784 | 384.756 | 29402.393 |  |  | 29015.314 | 387.079 | 89451.201 |  |  | 88218.394 | 1232.807 | 26912.415 |  |  | 26524.515 | 387.9 | 26637.858 |  |  | 26329.058 | 308.8 | 24962.689 |  |  | 24622.876 | 339.813 | 78512.966 |  |  | 77476.449 | 1036.517 | 167964.167 |  |  | 165694.843 | 2269.324 | 27168.251 |  |  | 26740.255 | 427.996 | 26148.565 |  |  | 25746.54 | 402.025 | 24185.203 |  |  | 23772.659 | 412.544 | 77502.019 |  |  | 76259.454 | 1242.565 | 28328.239 |  |  | 27883.239 | 445 | 28248.457 |  |  | 27848.88 | 399.577 | 31134.412 |  |  | 30703.089 | 431.323 | 87711.108 |  |  | 86435.208 | 1275.9 | 333177.294 |  |  | 328389.505 | 4787.789 | 350778.251 |  |  | 345446.522 | 5331.729 | [5 empty] | 333177.294 |  |  | 328389.505 | 4787.789
| из них: |  | МВТЧ
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | L4.1.1 | МВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [19 empty] | 0
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [19 empty] | 0
4.2. | потребителям оптового рынка | L4.2 | МВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [19 empty] | 0
4.3. | сальдо переток в другие организации | L4.3 | МВТЧ | 13869.546 | 8277.473 |  | 5590.139 | 1.934 | 12926.371 | 7677.291 |  | 5246.943 | 2.137 | 13575.141 | 8398.642 |  | 5172.637 | 3.862 | 40371.058 | 24353.406 | 0 | 16009.719 | 7.933 | 12435.443 | 7495.58 |  | 4934.939 | 4.924 | 12765.371 | 7853.374 |  | 4908.475 | 3.522 | 12370.611 | 7659.745 |  | 4707.914 | 2.952 | 37571.425 | 23008.699 | 0 | 14551.328 | 11.398 | 77942.483 | 47362.105 | 0 | 30561.047 | 19.331 | 12145.146 | 7164.865 |  | 4977.125 | 3.156 | 12103.194 | 7176.036 |  | 4924.064 | 3.094 | 12849.508 | 7631.412 |  | 5215.52 | 2.576 | 37097.848 | 21972.313 | 0 | 15116.709 | 8.826 | 13187.759 | 7424.362 |  | 5760.475 | 2.922 | 13489.825 | 7802.747 |  | 5684.699 | 2.379 | 14147.195 | 8028.545 |  | 6116.347 | 2.303 | 40824.779 | 23255.654 | 0 | 17561.521 | 7.604 | 155865.11 | 92590.072 | 0 | 63239.277 | 35.761 | 149770.461 | 93256.443 | 0 | 56491.436 | 22.582 | [5 empty] | 155865.11 | 92590.072 | 0 | 63239.277 | 35.761
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МВТЧ | 1: 0; 6: 0; 11: 0; 16: 0; 16: 0; 21: 0; 26: 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
5. | проверка | L5 | МВТЧ |  | 3.638e-12 | 0 | -2.0464e-12 | -3.0864e-14 |  | 0 | 0 | -3.638e-12 | 4.4409e-16 |  | -7.276e-12 | 0 | 2.5011e-12 | -3.3751e-14 |  | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-15 |  | 3.638e-12 | 0 | 9.0949e-13 | 0.004 |  | -3.638e-12 | 0 | 4.1496e-12 | -8.4377e-15 |  | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-15 |  | 0 | 0 | -6.4801e-12 | -8.8818e-14 |  | 0 | 0 | -6.8212e-12 | -3.1974e-13 |  | -3.638e-12 | 0 | -1.819e-12 | 5.7732e-15 |  | -3.638e-12 | 0 | -1.3074e-12 | 5.107e-14 |  | -3.638e-12 | 0 | 0 | 2.176e-14 |  | -1.4552e-11 | 0 | 7.5033e-12 | 2.1316e-14 |  | 0 | 0 | -3.0695e-12 | 2.5313e-14 |  | -3.638e-12 | 0 | 5.5138e-12 | 1.9096e-14 |  | 3.638e-12 | 0 | 1.7621e-12 | -2.6645e-15 |  | -1.4552e-11 | 0 | 1.4325e-11 | -1.8563e-13 |  | -5.8208e-11 | 0 | 1.0004e-11 | -4.8317e-13 |  | 0 | 0 | -1.6371e-11 | 3.3396e-13 | [6 empty] | 5.8208e-11 | 0 | 1.728e-11 | -1.3998e-12
|  |  |  | 1: 31583.082; 6: 29790.99; 11: 30499.741; 16: 91873.813; 16: 27320.709; 21: 27201.402; 26: 25696.989 | 80219.1 |  |  |  |  | 133117.491 |  |  |  |  | 28119.562 |  |  |  |  | 26701.764 |  |  |  |  | 25035.249 |  |  |  |  | 79856.575 |  |  |  |  | 29066.859 |  |  |  |  | 28991.059 |  |  |  |  | 31945.466 |  |  |  |  | 90003.384 |  |  |  |  | 341952.876 |  |  |  |  | 365038.428 | [9 empty] | 341952.876

## Потери в сети
#REF! | #REF!
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
№ | Показатели |  | ед. измерения | 2014-01-01 |  |  |  | 2014-02-01 |  |  |  | 2014-03-01 |  |  |  | 2014-04-01 |  |  |  | 2014-05-01 |  |  |  | 2014-06-01 |  |  |  | 2014-07-01 |  |  |  | 2014-08-01 |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  | 2014-10-01 |  |  |  | 2014-11-01 |  |  |  | 2014-12-01 |  |  |  | годовой 2014
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
|  |  |  | ПФКТ | ПФКТ | ПФКТ | ПФКТ | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН | ПЛАН
|  |  |  | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК | РЭК
1 | 2 |  | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35
1. | Условно-постоянные потери | L1 | МКВтч | 238.588 | 0 | 0 | 0 | 219.865 | 0 | 0 | 0 | 235.535 | 0 | 0 | 0 | 194.772 | 0 | 0 | 0 | 202.374 | 0 | 0 | 0 | 187.862 | 0 | 0 | 0 | 198.648 | 0 | 0 | 0 | 195.116 | 0 | 0 | 0 | 191.043 | 0 | 0 | 0 | 202.548 | 0 | 0 | 0 | 197.705 | 0 | 0 | 0 | 207.859 | 0 | 0 | 0 | 2471.915 | 0 | 0 | 0
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | L1.1 | МКВтч | 238.588 | РЭК 4: 219.865; РЭК 8: 235.535; РЭК 28: 194.772; РЭК 32: 202.374; РЭК 32: 187.862; РЭК 32: 198.648; РЭК 32: 195.116; РЭК 32: 191.043; РЭК 32: 202.548; РЭК 32: 197.705; РЭК 32: 207.859; РЭК 32: 2471.915
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | L1.2 | МКВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | L1.3 | МКВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | L1.4 | МКВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | L1.5 | МКВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | L1.6 | МКВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | L1.7 | МКВтч
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | L1.8 | МКВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | L1.9 | МКВтч
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | L1.10 | МКВтч
2. | Условно переменные потери | L2 | МКВтч
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | L2.1 | МКВтч
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | L3 | МКВтч |  | РЭК 2: 528.226; РЭК 3: 5; РЭК 6: 328.585; РЭК 7: 5; РЭК 10: 856.813; РЭК 11: 5; РЭК 30: 208.522; РЭК 31: 5; РЭК 34: 356.17; РЭК 35: 5; РЭК 34: 541.438; РЭК 35: 5; РЭК 34: 747.663; РЭК 35: 5; РЭК 34: 353.083; РЭК 35: 5; РЭК 34: 654.003; РЭК 35: 5; РЭК 34: 531.072; РЭК 35: 5; РЭК 34: 539.897; РЭК 35: 5; РЭК 34: 598.195; РЭК 35: 5; РЭК 34: 6243.667; РЭК 35: 60
4. | Итого: | L4 | МКВтч | 238.588 | 0 | 528.226 | 5 | 219.865 | 0 | 328.585 | 5 | 235.535 | 0 | 856.813 | 5 | 194.772 | 0 | 208.522 | 5 | 202.374 | 0 | 356.17 | 5 | 187.862 | 0 | 541.438 | 5 | 198.648 | 0 | 747.663 | 5 | 195.116 | 0 | 353.083 | 5 | 191.043 | 0 | 654.003 | 5 | 202.548 | 0 | 531.072 | 5 | 197.705 | 0 | 539.897 | 5 | 207.859 | 0 | 598.195 | 5 | 2471.915 | 0 | 6243.667 | 60

## Затраты на потери
Затраты на потери 2014 год
| Всего потерь | Норм потери в ЛЭП и гол.тр. | Потери в собственных сетях
Цена без НДС
| 771.814 | 299.715 | 472.099 | 771.814 | 2260.19
янв | 1744446.2847 | 677412.8458 | 1067033.4388 | 1744446.2847
| 553.45 | 272.912 | 280.538 | 553.45 | 2255.39
фев | 1248245.5955 | 615522.9957 | 632722.5998 | 1248245.5955
| 1097.348 | 286.13 | 811.218 | 1097.348 | 2266.8
март | 2487468.4464 | 648599.484 | 1838868.9624 | 2487468.4464
| 408.294 | 238.533 | 169.761 | 408.294 | 2314.79
апр | 945114.8683 | 552153.8031 | 392961.0652 | 945114.8683
| 563.544 | 251.961 | 311.583 | 563.544 | 2319.87
май | 1307348.8193 | 584516.7651 | 722832.0542 | 1307348.8193
| 734.3 | 234.907 | 499.393 | 734.3 | 2327.15
июнь | 1708826.245 | 546663.8251 | 1162162.42 | 1708826.245
| 951.311 | 246.098 | 705.213 | 951.311 | 2333.61
июль | 2219988.8627 | 574296.7538 | 1645692.1089 | 2219988.8627
| 553.199 | 237.516 | 315.683 | 553.199 | 2345.24
авг | 1297384.4228 | 557032.0238 | 740352.3989 | 1297384.4228
| 850.046 | 229.154 | 620.892 | 850.046 | 2382.99
скт | 2025651.1175 | 546071.6905 | 1479579.4271 | 2025651.1175
| 738.62 | 253.116 | 485.504 | 738.62 | 2365.08
окт | 1746895.3896 | 598639.5893 | 1148255.8003 | 1746895.3896
| 742.602 | 253.157 | 489.445 | 742.602 | 2358.03
ноя | 1751077.7941 | 596951.8007 | 1154125.9934 | 1751077.7941
| 811.054 | 271.077 | 539.977 | 811.054 | 2342.22
дек | 1899666.8999 | 634921.9709 | 1264744.9289 | 1899666.8999
| 8775.582 | 3074.276 | 5701.306 | 8775.582
Итого | 20382114.7457 | 7132783.5477 | 13249331.1979 | 20382114.7457
| 2322.5941 | 2320.1507 | 2323.9116 |  |  | 2322.5941
1.Затраты на покупку потерь 8 775,582 т.кВт.ч составили 20 382 114,75 руб. без НДС
2.Затраты на покупку потерь 3 074,276 т.кВт.ч (в ЛЭП и трансформаторах) при осуществлении расчётов за эл.энергию составили 7 132 783,55 руб. без НДС
3. Затраты на покупку потерь в собственных сетях 5 701,306 т.кВт.ч составили 13 249 331,20 руб.

## Пропускная способность сетей
Сведения об общей пропускной способности сетей ОАО «СТЗ»
на 1 марта 2015 года
№ п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок)
[6 empty] | ВН | СН-2 | НН
1 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82.7 | 79482 | 3218 | 0 | 0 | 0
2 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 15646 | 2354 | 0 | 0 | 0
3 | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 34032 | 15168 | 0 | 10800 | 0
4 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 60 | 31027 | 17573 | 0 | 11400 | 0
5 | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25.7 | 5676 | 20024 | 0 | 0 | 0
6 | ПС № 3 6 кВ | 22.174 | 13.29 | 7958 | 1332 | - | 4000 | 0
7 | ПС ЦРП 6 кВ | 7.41 | 13.71 | 7495 | 6215 | - | 0 | 0
8 | ПС Литейная 6 кВ | 4.71 | 3 | 3000 | 0 | - | 0 | 0

## План ремонта оборудования
План ремонта оборудования и сетей ОАО "СТЗ" на 2015 год.
наименование | вид ремонта
оборудования и |  | ед.изм. | месяц
сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО
выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6
выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2
выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 9 | 15 | 30 | 18 | 18 | 20 | 12 | 24 | 22 | 12 | 3 | 2 | 185
ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 37
РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 4 | 5 | 14 | 22 | 17 | 41 | 11 | 31 | 29 | 6 | 1 | 2 | 183
трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 16 | 3 | 14 | 18 | 11 | 15 | 4 | 14 | 25 | 13 | 13 | 2 | 148
разъеденитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
разъеденитель 220 кВ | текущий | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0 | 46
рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35
автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 0 | 14 | 24 | 75 | 55 | 0 | 12 | 31 | 24 | 0 | 39 | 24 | 298
Планируемых ограничений мощности потребителей в связи с ремонтными работами не предусмотрено

## Заявки на тех.присоединение
Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях ОАО «СТЗ» на 1 марта 2015 года
№ | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Мощность присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб | аннулированные заявки на технологические присоединения
(без НДС)
1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 6 руб за 1 кВт (без НДС) | -
РУ-6кВ
2 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ РУ-6 кВ | ЗАО «Уралчермет» | 2000 кВт | 117/5-106/1348 от 13.08.2013 |  | -
3 | 1 | ПС "Турбо-компрессорная №1" | ООО "ТК Альском" | 890 кВт | 117/5-106/941 от 14.07.2014
РУ-6кВ
4 | 1 | ПС "Цементная" | ГУП СО "Оьлкоммунэнерго" | 890 кВт | 578-2014 от 01.08.2014 |  | аннулировано
РУ-6кВ

## мероприятия по снижению потерь
Перечень
мероприятий по снижению размеров потерь
в сетях электроснабжения ОАО «СТЗ»
на 2015г.
№ | наименование мероприятия | срок исполнения | источники финансирования
1. | Мероприятия отсутствуют | 2011 г. | -
2. | Мероприятия отсутствуют | 2012 г. | -
3. | Мероприятия отсутствуют | 2013 г. | -
4. | Мероприятия отсутствуют | 2014 г. | -
5. | Мероприятия отсутствуют | 2015 г. | -

## данные об аварийных отключениях
Информация об аварийных отключениях за 2014 год
№ п/п | месяц | Подстанция, наименование фидера | организация | Дата и время отключения | Дата и время включения | время простоя, час | объем недопос-тавленной энергии, кВт.ч. | Причина аварии | мероприятия по устранению аварии
1 | январь | ПС № 3, яч. 17 ф. 2 КП-1 | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 05.01.2014 в 22-55 | 06.01.2014 в 18-00 | 19.05 | 29816 | На ПС №3 от МТЗ и "З.З" отключился ВМ яч. 17. Повреждение кабеля 6кВ в сети потребителя | После устранения неисправности потребителем схема восстановлена
2 |  | ПС "База отдыха "Трубник" | ЗАО "Полевская сервисная компания" | 07.01.2014 в 00-00 | 07.01.2014 в 11-55 | 0 | 0 | Повреждение кабеля 10 кВ ввод №2 от опоры № 269 | Включили дизель-генератор
3 | февраль | -
4 | март | ГПП-2 "Северская" яч. 7 ф.Склад оборудования | Потребители: ИП Долгушев, ООО "Лидер", ИП Аношкин, ООО "Ламель", ООО "Инвестпром", ООО "Техгазресурс" | 25.03.2014 в 10-55 | 25.03.2014 в 18-40 | 7.45 | 127 | "Земля" на 2 с.ш. на КНТП "Склад Оборудования", отгорела шинка 0,4 кВ трансформатора 320 кВА фаза В | Восстановили обрыв
5 | апрель | ПС №3 яч. 3 ф.1 КП-1 | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 09.04.2014 в 21-48 | 10.04.2014 в 00-17 | 4.58 | 8263 | Повреждение кабеля 6 кВ ввода №9 | Восстановили обрыв
6 |  | ПС № 3 яч. 9 ф. Посёлок | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 26.04.2014 в 16-59 | 26.04.2014 в 18-29 |  |  | На ПС №3 от МТЗ отключился ВМ яч. 9 ф. Посёлок. Схлёстывание проводов от сильного ветра. | Устранили неисправность
7 |  | ПС № 3 яч. 9 ф. Посёлок | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 26.04.2014 в 23-51 | 27.04.2014 в 00-02 |  |  | На ПС Полевская (МРСК) от МТЗ отключилась яч. № 9 ф. 9 СТЗ. Повреждение кабеля 6 кВ ввода № 9 | Устранили неисправность
8 | май | ПС №3 яч. 17 ф. 2 КП-1 | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 19.05.2014 в 13-47 | 19.05.2014 в 13-50 | 0 | 0 | На ГПП-1 отключилась яч. 19 ф. ПС №3. Повреждение КЛ-6 кВ ГПП-1 - ПС №3. | АВР
9 | июнь | ГПП-2 яч. 49 ф. 2 ЦТНП | ООО "Уральская производственная компания" | 12.06.2014 в 07-00 | 12.06.2014 в 09-38 | 2.63 | 243 | На ГПП-2 от МТЗ отключился ВМ яч. 49 ф. 2 ЦТНП. Выгорел ШР-0,4 кВ из-за дождя у потребителя. | включили резервный ввод ГПП-2 яч. 77 ф.1 ЦТНП
10 | июль | ГПП-2 | ОАО "КриоГаз" | 17.07.2014 в 9-28 | 17.07.2014 в 10-06 | 0.64 | 3829 | Пробурили кабель 6 кВ КНТП-2 "Склад оборудования" от ПС "Турбокомпрессорна №1" яч. 21. На ГПП-2 - земля 4 с.ш. На ПС ЦРВ отключение от защиты. | Восстановили схему.
11 |  | ПС №3 яч. 3 ф.1 КП-1 | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 21.07.2014 в 15-28 | 21.07.2014 в 16-09 | 0.68 | 3740 | На ПС №3 земля на ф. 1 КП-1, отключен ВМ яч. 3 | Нагрузка переведена на резервные линии
12 | август | ПС ГГС яч. 10 ф. ПС Цементная | ИП Гарагашев | 02.08.2014 в 13-56 | 02.08.2014 в 17-26 | 3.5 | 0 | Авария в сети потребителя. На ПС ГГС от МТЗ отключился ВМ яч. 10. На ПС Цементная отключился ВМ яч. 2 ф. Октябрьский посёлок ф. тр-р 320 кВА ИП Гарагашев. Произошло КЗ на ТТ. | После устранения неисправности потребителем схема восстановлена
13 |  | ПС №3 яч. 9 ф. Посёлок | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 07.08.2014 в 20-44 | 08.08.2014 в 01-34 | 4.84 | 1 796 | Отключился ВМ от яч. 9 з.з. Земля 1 с.ш. ПС №3. | Восстановили схему.
14 |  | ПС №3 яч. 9 ф. Посёлок | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 11.08.2014 в 18-13 | 11.08.2014 в 22-38 | 4.41 | 1577 | Во время грозы отключился ВМ яч. 9 ф. Посёлок | Восстановили схему.
15 |  | ПС ЦРВ | ОАО "КриоГаз" | 11.08.2014 в 18-30 | 11.08.2014 в 22-45 | 4.25 | 0 | Авария в сети потребителя и смежной сетевой организации. Отключился двигатель №1 ПС ЦРВ при посадке напряжения ВЛ-11 кВ Малахит Северская (ОАО МРСК) | Восстановили схему.
16 |  | ПС ЦРВ | ОАО "КриоГаз" | 17.08.2014 в 01-05 | 17.08.2014 в 03-20 | 2.32 | 13786 | Авария в сети потребителя. Во время грозы из-за посадки напряжения отключились двигатели ЦРВ. | Восстановили схему.
17 | сентябрь | ПС № 3 яч. 9 ф. Посёлок | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 28.09.2014 в 23-12 | 29.09.2014 в 01-09 | 2.13 | 0 | Авария в сети потребителя. От МТЗ отключился ВН яч. 9 ф. Поселок. | После устранения неисправности потребителем схема восстановлена
18 | октябрь | ГПП-2 | ОАО "КриоГаз" | 17.10.2014 в 04-22 | 17.10.2014 в 05-05 | 0.72 | 4237 | Авария в сети смежной сетевой организации. На ПС Малахит (МРСК) отключилась ВЛ-110 кВ Малахит-Северская, АПВ сработало успешно, ввод №2 отключился, СМВ не включился. На ГПП-2 отключился ввод №4, включился СМВ-6 кВ. На ЦРВ отключились двигатели. | Восстановили схему.
19 | ноябрь | ПС Парокотельная, ПС Цементная | ГУП СО "Облкоммунэнерго" | 18.11.2014 в 21-10 | 19.11.2014 в 17-25 | 20.25 | 489.9 | Авария в сети потребителя. Повреждение кабеля 6 кВ ф. Хлебозавод от ПС Цементная. На ПС Парокотельная отключился ф. 2 ГГС яч. 40, на ПС Цементная отключился ф. Хлебозавод. | После устранения неисправности потребителем схема восстановлена
20 |  | ПС ЦРВ | ОАО "КриоГаз" | 18.11.2014 в 21-10 | 18.11.2014 в 22-05 | 0.92 | 6183 | Авария в сети смежной сетевой организации. Посадка напряжения в системе отключилась ВЛ-110 кВ "Первоуральская- Дегтярка", от посадки напряжения на ПС ЦРВ отключился двигатель. | Восстановили схему.
21 | декабрь | -

## инвест программы
Инвестиционные программы ОАО "Северский трубный завод" для расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отсутствуют.