## СТЗ
Форма № 2 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СТЗ Дата 19.12.2012г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 18 час |  |  | 20 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх | 0.107 | 2.7451 | 1.1 | 0.32 | 217.0524 | 84 | 7.9 | 2.6858 | 1.05 | 0.27 | 2.5343 | 1.006 | 0.229
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх
|  | 160 | 35кВ |  |  |  |  | 15.0606 | 0.94 | -0.1 | 1403.9981 | 84.5 | 0 | 15.4518 | 0.94 | 0 | 15.148 | 0.94 | 0
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх |  | 0.0047511 | 0.02 | -6.8 | 3.8105 | 14.3 | 6.2 | 0.0036063 | 0.015 | -6.7 | 0.0036605 | 0.015 | -6.612
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх
|  | 40 | 10кВ |  |  |  |  | 1.1896 | 0.021 | -6.995 | 855.1766 | 14.077 | 3 | 1.1989 | 0.021 | -6.82 | 1.1984 | 0.021 | -6.781
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 220 кВ
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 15.0606 | 0.94 | -0.1 | 1403.9981 | 84.5 | 0 | 15.4518 | 0.94 | 0 | 15.148 | 0.94 | 0
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 1.1896 | 0.021 | -6.995 | 855.1766 | 14.077 | 3 | 1.1989 | 0.021 | -6.82 | 1.1984 | 0.021 | -6.781
| По ЛЭП и фидерам 220, 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
РУ-35 кВ
|  | ДСП |  | яч.6 |  |  |  | 2.5 | 0.03 | -0.3 | 1611.5 | 83.4 | 60.1 | 0 | 0 | -0.12 | 2 | 0 | -0.121
|  | ДГР |  | яч.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТРГ + ФКУ № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 1994.5 | 1.36 | 124.7 | 96.5 | 0.7 | 55.43 | 1977 | 1.35 | 122.8 | 1963.5 | 1.35 | 120.876
|  | ФКУ № 3 |  | яч.2 |  |  |  | 816 | -0.2 | -51.4 | 775.2 | 0.18 | -4.693 | 808.8 | -0.18 | -50.6 | 802.8 | -0.18 | -49.811
|  | ФКУ № 4 |  | яч.1 |  |  |  | 1165.5 | -0.25 | -73.1 | 1109.4 | 0.22 | -66.94 | 1152.9 | -0.23 | -71.6 | 1145.7 | -0.23 | -70.744
|  |  | Итого | [5 empty] | 0.94 | -0.1 |  | 84.5 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94
РУ-10 кВ
|  | Печь-ковш |  | яч.2 |  |  |  | 6.9 | 0 | -0.125 | 1022.1 | 14.06 | 8.8 | 6.9 | 0 | -0.12 | 6.9 | 0 | -0.12
|  | ФКУ № 3 |  | яч.3 |  |  |  | 380.6 | 0.021 | -6.87 | 348 | 0.017 | -5.8 | 376.8 | 0.021 | -6.7 | 374.4 | 0.021 | -6.661
|  |  | Итого | [5 empty] | 0.021 | -6.995 |  | 14.077 | 3 |  | 0.021 | -6.82 |  | 0.021 | -6.781
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 220 кВ |  |  |  |  | 233.7 |  |  | 225.7 |  |  | 232.7 |  |  | 231.5
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 35.1 |  |  | 36.21 |  |  | 36.19
|  |  | 10 кВ | 1С / 2С |  |  |  | 10.4 |  |  | 9.6 |  |  | 10.32 |  |  | 10.22
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.99 |  |  | 0.99 |  |  | 0.97 |  |  | 0.99
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.99 |  |  | 0.98 |  |  | 0.99
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 1.458e-05 | + j | 0.00076626 | 0.1165 | + j | 6.1228 | 1.4417e-05 | + j | 0.00075769 | 1.4417e-05 | + j | 0.00075769
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 1.047 | + j | -0.099234 | 84.7235 | + j | 6.1228 | 1.047 | + j | 0.00075769 | 1.047 | + j | 0.00075769
| Т-1 | 13.72 | 0.4177 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 1.047 | + j | -0.099234 | 84.7235 | + j | 6.1228 | 1.047 | + j | 0.00075769 | 1.047 | + j | 0.00075769
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст

## Агат
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС АГАТ Дата 19.12.2012г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 18 час |  |  | 20 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0448
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.148
|  | 40 | 6 кВ / 1С | яч.28 |  |  |  | 1307 | 12.2649 |  | 1526 | 14.5843 |  | 1489 | 14.0707 |  | 1387 | 13.7723
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04788
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.192
|  | 40 | 6 кВ / 2С | яч.16 |  |  |  | 1716 | 16.2901 |  | 1932 | 17.9625 |  | 1859 | 17.3115 |  | 1680 | 16.865
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 3023 | 28.555 | 0 | 3458 | 32.5468 | 0 | 3348 | 31.3823 | 0 | 3067 | 30.6373 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | КРУ - 1 ф.1 |  | яч.32 |  |  |  | 75 | 0.7038 |  | 70 | 0.669 |  | 65 | 0.61424 |  | 59 | 0.58584
|  | КРУ - 2 ф.1 |  | яч.24 |  |  |  | 103 | 0.96655 |  | 100 | 0.95572 |  | 102 | 0.96388 |  | 95 | 0.94331
|  | КРУ - 3 ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 260 | 2.4398 |  | 260 | 2.4849 |  | 259 | 2.4475 |  | 243 | 2.4129
|  | КРУ - 4 ф.1 |  | яч.21 |  |  |  | 157 | 1.4733 |  | 164 | 1.5674 |  | 175 | 1.6537 |  | 141 | 1.4001
|  | НФСт ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 180 | 1.6891 |  | 200 | 1.9114 |  | 180 | 1.701 |  | 180 | 1.7873
|  | Т/к № 2 ф.1 |  | яч.26 |  |  |  | 20 | 0.18768 |  | 20 | 0.19114 |  | 20 | 0.189 |  | 20 | 0.19859
|  | П.ст 102 ф.1 |  | яч.23 |  |  |  | 20 | 0.18768 |  | 25 | 0.23893 |  | 20 | 0.189 |  | 20 | 0.19859
|  | П/ст № 3 |  | яч.19 |  |  |  | 180 | 1.6891 |  | 300 | 2.8672 |  | 300 | 2.8349 |  | 250 | 2.4824
|  | ЦЗЛ ф.1 |  | яч.27-1 |  |  |  | 5 | 0.04692 |  | 10 | 0.095572 |  | 10 | 0.094498 |  | 10 | 0.099296
|  | КП - 3 ф. 1 |  | яч.34-2 |  |  |  | 10 | 0.09384 |  | 50 | 0.47786 |  | 50 | 0.47249 |  | 57 | 0.56598
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№1 |  | яч.15-2 |  |  |  | 64 | 0.60057 |  | 70 | 0.669 |  | 48 | 0.45359 |  | 50 | 0.49648
|  | ф.1 БОС - ДСП |  | яч.17-1 |  |  |  | 94 | 0.88209 |  | 105 | 1.0035 |  | 100 | 0.94498 |  | 105 | 1.0426
|  | Уст-ка перемеш-я |  | яч.17-2 |  |  |  | 15 | 0.14076 |  | 6 | 0.057343 |  | 7 | 0.066149 |  | 5 | 0.049648
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№1 |  | яч.17-3 |  |  |  | 34 | 0.31906 |  | 44 | 0.42052 |  | 45 | 0.42524 |  | 44 | 0.4369
|  | ТСН № 1 |  | яч.29 |  |  |  | 10 | 0.09384 |  | 12 | 0.11469 |  | 18 | 0.1701 |  | 18 | 0.17873
|  | Насосная ДСП ф.1 |  | яч.15-1 |  |  |  | 80 | 0.75072 |  | 90 | 0.86015 |  | 90 | 0.85048 |  | 90 | 0.89366
|  | Итого | [5 empty] | 1307 | 12.2649 |  | 1526 | 14.5843 |  | 1489 | 14.0707 |  | 1387 | 13.7723
|  | КРУ - 1 ф.2 |  | яч.6 |  |  |  | 301 | 2.8574 |  | 320 | 2.9752 |  | 290 | 2.7006 |  | 255 | 2.5599
|  | КРУ - 2 ф.2 |  | яч.8 |  |  |  | 140 | 1.329 |  | 139 | 1.2923 |  | 134 | 1.2478 |  | 116 | 1.1645
|  | КРУ - 3 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 280 | 2.6581 |  | 279 | 2.594 |  | 283 | 2.6354 |  | 266 | 2.6703
|  | КРУ - 4 ф.2 |  | яч.5 |  |  |  | 135 | 1.2816 |  | 162 | 1.5062 |  | 157 | 1.462 |  | 116 | 1.1645
|  | НФСт ф.2 |  | яч.7 |  |  |  | 120 | 1.1392 |  | 114 | 1.0599 |  | 100 | 0.93123 |  | 85 | 0.85329
|  | Т/к № 2 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 240 | 2.2783 |  | 290 | 2.6962 |  | 292 | 2.7192 |  | 255 | 2.5599
|  | П.ст 102 ф.2 |  | яч.1 |  |  |  | 10 | 0.094931 |  | 20 | 0.18595 |  | 20 | 0.18625 |  | 20 | 0.20077
|  | П/ст Парокотельная |  | яч.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ТСН-2 ГПП-4 |  | яч.12-1 |  |  |  | 10 | 0.094931 |  | 10 | 0.092974 |  | 10 | 0.093123 |  | 10 | 0.10039
|  | ЦЗЛ ф.2 |  | яч.12-2 |  |  |  | 10 | 0.094931 |  | 10 | 0.092974 |  | 10 | 0.093123 |  | 10 | 0.10039
|  | КП - 3 ф. 2 |  | яч.14-2 |  |  |  | 60 | 0.56959 |  | 165 | 1.5341 |  | 150 | 1.3968 |  | 165 | 1.6564
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№2 |  | яч.13-2 |  |  |  | 31 | 0.29429 |  | 32 | 0.29752 |  | 30 | 0.27937 |  | 28 | 0.28108
|  | ф.2 БОС - ДСП |  | яч.13-1 |  |  |  | 110 | 1.0442 |  | 110 | 1.0227 |  | 110 | 1.0243 |  | 95 | 0.95367
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№2 |  | яч.18-2 |  |  |  | 63 | 0.59806 |  | 64 | 0.59503 |  | 63 | 0.58667 |  | 58 | 0.58224
|  | ТСН № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 12 | 0.11392 |  | 20 | 0.18595 |  | 20 | 0.18625 |  | 12 | 0.12046
|  | КТП ЦРМОиП |  | яч.14-3 |  |  |  | 4 | 0.037972 |  | 12 | 0.11157 |  | 5 | 0.046561 |  | 4 | 0.040155
|  | Насосная ДСП ф.1 |  | яч.18-1 |  |  |  | 190 | 1.8037 |  | 185 | 1.72 |  | 185 | 1.7228 |  | 185 | 1.8572
|  | Итого | [5 empty] | 1716 | 16.2901 |  | 1932 | 17.9625 |  | 1859 | 17.3115 |  | 1680 | 16.865
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
[8 empty] | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6,3 |  | 6,3 | 6,2 |  | 6,1 | 6,2 |  | 6,18 | 6,3 |  | 6,3
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.86 |  |  | 0.89 |  |  | 0.88 |  |  | 0.91
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.87 |  |  | 0.88 |  |  | 0.87 |  |  | 0.92
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.015447 | + j | 0.39863 | 0.021842 | + j | 0.56366 | 0.020331 | + j | 0.52466 | 0.019477 | + j | 0.50264
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.027094 | + j | 0.6893 | 0.032943 | + j | 0.83809 | 0.030598 | + j | 0.77844 | 0.02904 | + j | 0.7388
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 12.3251 | + j | 0.54663 | 14.6509 | + j | 0.71166 | 14.1359 | + j | 0.67266 | 13.8366 | + j | 0.65064
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 16.3651 | + j | 0.8813 | 18.0434 | + j | 1.0301 | 17.39 | + j | 0.97044 | 16.9419 | + j | 0.9308
| Т-2 | 10.39 | 0.16336 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 28.6902 | + j | 1.4279 | 32.6942 | + j | 1.7417 | 31.5259 | + j | 1.6431 | 30.7785 | + j | 1.5814
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Слободчикова |  |  | Зырянова |  |  | Шипицына |  |  | Ременникова
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст

## Северская
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СЕВЕРСКАЯ Дата 19.12.2012г
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 18 час |  |  | 20 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0403
|  | № 1 | 6 кВ / 1С | яч.39 |  | ΔQхх | 0.148 | 253 | 2.7054 |  | 428 | 4.3433 |  | 526 | 5.2229 |  | 221 | 2.2909
|  | 40 | 6 кВ / 3С | яч.76 |  |  |  | 987.5 | 9.4942 |  | 1115 | 10.131 |  | 1124.7 | 10.1003 |  | 1048 | 9.9351
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 1240.5 | 12.1996 |  | 1543 | 14.4742 |  | 1650.7 | 15.3232 |  | 1269 | 12.226
|  |  | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 13
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04636
|  | № 2 | 6 кВ / 2С | яч.3 |  | ΔQхх | 0.144 | 421 | 3.8282 |  | 540 | 5.2609 |  | 446 | 4.4005 |  | 376 | 3.7335
|  | 40 | 6 кВ / 4С | яч.56 |  |  |  | 794.7 | 7.5565 |  | 702.6 | 6.564 |  | 763.5 | 7.0509 |  | 612.5 | 5.901
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 1215.7 | 11.3847 |  | 1242.6 | 11.8249 |  | 1209.5 | 11.4514 |  | 988.5 | 9.6345
|  |  | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 13
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2456.2 | 23.5943 | 0 | 2785.6 | 26.2991 | 0 | 2860.2 | 26.7846 | 0 | 2257.5 | 21.8605 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | М/зал № 1 ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 31 | 0.33149 |  | 68 | 0.69005 |  | 65 | 0.64542 |  | 38 | 0.39391
|  | М/зал № 2 ф.1 |  | яч.42 |  |  |  | 78 | 0.83408 |  | 53 | 0.53783 |  | 72 | 0.71493 |  | 19 | 0.19695
|  | М/зал № 3 |  | яч.32 |  |  |  | 28 | 0.29941 |  | 143 | 1.4511 |  | 215 | 2.1349 |  | 50 | 0.5183
|  | М/зал № 7 ф.1 |  | яч.29 |  |  |  | 39 | 0.41704 |  | 53 | 0.53783 |  | 78 | 0.77451 |  | 42 | 0.43537
|  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | яч.37 |  |  |  | 10 | 0.10693 |  | 16 | 0.16236 |  | 20 | 0.19859 |  | 15 | 0.15549
|  | Маяк ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 20 | 0.21387 |  | 20 | 0.20296 |  | 14 | 0.13901 |  | 13 | 0.13476
|  | ф.1 ДСК |  | яч.35 |  |  |  | 10 | 0.10693 |  | 26 | 0.26384 |  | 21 | 0.20852 |  | 14 | 0.14512
|  | ЖБИ - 1 |  | яч.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ГЗС ф.1 |  | яч.33 |  |  |  | 5 | 0.053467 |  | 5 | 0.050739 |  | 5 | 0.049648 |  | 5 | 0.05183
|  | Бл. Очистных |  | яч.34 |  |  |  | 2 | 0.021387 |  | 4 | 0.040591 |  | 4 | 0.039718 |  | 3 | 0.031098
|  | ТСН № 1 |  | яч.41 |  |  |  | 10 | 0.10693 |  | 20 | 0.20296 |  | 20 | 0.19859 |  | 10 | 0.10366
|  | ТП - 7 |  | яч.36 |  |  |  | 20 | 0.21387 |  | 20 | 0.20296 |  | 12 | 0.11915 |  | 12 | 0.12439
|  | Итого 1С | [5 empty] | 253 | 2.7054 |  | 428 | 4.3433 |  | 526 | 5.2229 |  | 221 | 2.2909
|  | М/зал № 1 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 23 | 0.20914 |  | 57 | 0.55532 |  | 63 | 0.62159 |  | 29 | 0.28796
|  | М/зал № 2 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 89 | 0.80928 |  | 101 | 0.98399 |  | 103 | 1.0163 |  | 96 | 0.95324
|  | М/зал № 7 ф.2 |  | яч.18 |  |  |  | 75 | 0.68197 |  | 99 | 0.96451 |  | 71 | 0.70052 |  | 63 | 0.62556
|  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | яч.13 |  |  |  | 57 | 0.5183 |  | 63 | 0.61378 |  | 30 | 0.296 |  | 25 | 0.24824
|  | Маяк ф.2 |  | яч.14 |  |  |  | 76 | 0.69107 |  | 80 | 0.7794 |  | 70 | 0.69066 |  | 62 | 0.61563
|  | ф.2 ДСК |  | яч.1 |  |  |  | 80 | 0.72744 |  | 80 | 0.7794 |  | 80 | 0.78932 |  | 70 | 0.69507
|  | ЖБИ - 2 |  | яч.12 |  |  |  | 5 | 0.045465 |  | 35 | 0.34099 |  | 8 | 0.078932 |  | 8 | 0.079436
|  | ГЗС ф.2 |  | яч.15 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Склад оборудования |  | яч.7 |  |  |  | 3 | 0.027279 |  | 10 | 0.097425 |  | 8 | 0.078932 |  | 10 | 0.099296
|  | ТСН № 2 |  | яч.5 |  |  |  | 8 | 0.072744 |  | 10 | 0.097425 |  | 8 | 0.078932 |  | 8 | 0.079436
|  | Ст. копер |  | яч.8 |  |  |  | 5 | 0.045465 |  | 5 | 0.048712 |  | 5 | 0.049333 |  | 5 | 0.049648
|  | Итого 2С | [5 empty] | 421 | 3.8282 |  | 540 | 5.2609 |  | 446 | 4.4005 |  | 376 | 3.7335
|  | ф.1 Строймеханизация |  | яч.75 |  |  |  | 0.5 | 0.0048072 |  | 2 | 0.018172 |  | 0.7 | 0.0062863 |  | 3 | 0.02844
|  | Пархоз ф.1 |  | яч.78 |  |  |  | 265 | 2.5478 |  | 380 | 3.4527 |  | 330 | 2.9635 |  | 380 | 3.6024
|  | М/зал №14 ф.1 |  | яч.82 |  |  |  | 99 | 0.95182 |  | 139 | 1.263 |  | 115 | 1.0327 |  | 66 | 0.62569
|  | ЦТНП ф.1 |  | яч.77 |  |  |  | 5 | 0.048072 |  | 25 | 0.22715 |  | 7 | 0.062863 |  | 6 | 0.056881
|  | Т/к №1 ф.1 |  | яч.68 |  |  |  | 100 | 0.96143 |  | 150 | 1.3629 |  | 130 | 1.1675 |  | 150 | 1.422
|  | Автогараж ф.1 |  | яч.72 |  |  |  | 28 | 0.2692 |  | 72 | 0.6542 |  | 38 | 0.34126 |  | 44 | 0.41712
|  | Пиастрелла ф.1 |  | яч.70 |  |  |  | 132 | 1.2691 |  | 151 | 1.372 |  | 142 | 1.2752 |  | 167 | 1.5832
|  | ЦРВ ф.1 |  | яч.73 |  |  |  | 358 | 3.4419 |  | 196 | 1.7809 |  | 362 | 3.2509 |  | 232 | 2.1994
|  | Итого 3С | [5 empty] | 987.5 | 9.4942 |  | 1115 | 10.131 |  | 1124.7 | 10.1003 |  | 1048 | 9.9351
|  | Ремстрой ф.2 |  | яч.51 |  |  |  | 0.7 | 0.0066561 |  | 0.6 | 0.0056054 |  | 0.5 | 0.0046175 |  | 0.5 | 0.0048171
|  | Пархоз ф.2 |  | яч.44 |  |  |  | 220 | 2.0919 |  | 150 | 1.4014 |  | 140 | 1.2929 |  | 80 | 0.77074
|  | М/зал №14 ф.2 |  | яч.43 |  |  |  | 38 | 0.36133 |  | 22 | 0.20553 |  | 43 | 0.39711 |  | 19 | 0.18305
|  | ЦТНП ф.2 |  | яч.49 |  |  |  | 10 | 0.095087 |  | 28 | 0.26159 |  | 28 | 0.25858 |  | 10 | 0.096342
|  | Т/к №1 ф.2 |  | яч.52 |  |  |  | 10 | 0.095087 |  | 5 | 0.046712 |  | 10 | 0.09235 |  | 7 | 0.06744
|  | Автогараж ф.2 |  | яч.48 |  |  |  | 50 | 0.47543 |  | 51 | 0.47646 |  | 60 | 0.5541 |  | 40 | 0.38537
|  | Пиастрелла ф.2 |  | яч.54 |  |  |  | 104 | 0.9889 |  | 94 | 0.87819 |  | 121 | 1.1174 |  | 112 | 1.079
|  | Мрамор |  | яч.53 |  |  |  | 5 | 0.047543 |  | 5 | 0.046712 |  | 5 | 0.046175 |  | 5 | 0.048171
|  | ДРСУ |  | яч.55 |  |  |  | 5 | 0.047543 |  | 5 | 0.046712 |  | 5 | 0.046175 |  | 5 | 0.048171
|  | ЦРВ ф.2 |  | яч.58 |  |  |  | 352 | 3.3471 |  | 342 | 3.1951 |  | 351 | 3.2415 |  | 334 | 3.2178
|  | Итого 4С | [5 empty] | 794.7 | 7.5565 |  | 702.6 | 6.564 |  | 763.5 | 7.0509 |  | 612.5 | 5.901
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | № 1
| Батарея СК, МВАр |  |  | № 2
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 3С |  |  |  | 6.3 | 6.1 |  | 6.3 | 6.1 |  | 6.3 | 6.1 |  | 6.3 | 6.15
|  |  | 6 кВ | 2С / 4С |  |  |  | 6.25 | 6.1 |  | 6.25 | 6.2 |  | 6.26 | 6.2 |  | 6.3 | 6.25
| Cos j |  |  | № 1 1С |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.93 |  |  | 0.91 |  |  | 0.95
|  |  |  | № 1 3С |  |  |  | 0.91 |  |  | 0.86 |  |  | 0.85 |  |  | 0.89
|  |  |  | № 2 2С |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91
|  |  |  | № 2 4С |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.87 |  |  | 0.86 |  |  | 0.89
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.015283 | + j | 0.3944 | 0.021513 | + j | 0.55518 | 0.024111 | + j | 0.62222 | 0.015349 | + j | 0.39611
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.013237 | + j | 0.33991 | 0.01428 | + j | 0.3667 | 0.013392 | + j | 0.3439 | 0.0094796 | + j | 0.24343
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 12.2552 | + j | 0.5424 | 14.536 | + j | 0.70318 | 15.3876 | + j | 0.77022 | 12.2817 | + j | 0.54411
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 11.4443 | + j | 0.48391 | 11.8856 | + j | 0.5107 | 11.5112 | + j | 0.4879 | 9.6903 | + j | 0.38743
| Т-2 | 10.49 | 0.1634 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 23.6995 | + j | 1.0263 | 26.4216 | + j | 1.2139 | 26.8988 | + j | 1.2581 | 21.972 | + j | 0.93154
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Головина |  |  | Асеева |  |  | Асеева |  |  | Захарцева
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст