## Северская
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СЕВЕРСКАЯ Дата 18.06.2014г
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0403
|  | № 1 | 6 кВ / 1С | яч.39 |  | ΔQхх | 0.148 | 378.2014 | 3.348 |  | 391.1059 | 3.641 |  | 409.2626 | 3.6 |  | 410.9288 | 3.698 |  | 354.6997 | 3.13 |  | 322.0626 | 2.966 |  | 277.3892 | 2.65 |  | 252.6298 | 2.395 |  | 259.0622 | 2.712 |  | 354.931 | 3.348 |  | 419.023 | 3.998 |  | 397.3324 | 3.828 |  | 405.1508 | 3.71 |  | 464.3778 | 4.225 |  | 622.8582 | 5.715 |  | 721.5716 | 6.565 |  | 750.2444 | 6.895 |  | 710.9368 | 6.674 |  | 650.6664 | 6.228 |  | 364.845 | 3.24 |  | 404.5134 | 3.178 |  | 544.4848 | 4.951 |  | 669.942 | 6 |  | 652.1354 | 6.252
|  | 40 | 6 кВ / 3С | яч.76 |  |  |  | 625.3123 | 6.482 |  | 634.6364 | 6.516 |  | 630.7775 | 6.466 |  | 632.1824 | 6.47 |  | 628.9105 | 6.379 |  | 626.289 | 6.383 |  | 620.7644 | 6.394 |  | 599.5721 | 6.151 |  | 648.6201 | 6.394 |  | 715.8698 | 7.08 |  | 712.0812 | 7.054 |  | 704.8155 | 7.103 |  | 667.8432 | 6.802 |  | 709.9638 | 7.231 |  | 695.3853 | 6.974 |  | 684.2893 | 6.885 |  | 689.3576 | 6.84 |  | 656.3805 | 6.679 |  | 590.5585 | 6.196 |  | 602.9161 | 6.23 |  | 635.2822 | 6.485 |  | 648.6275 | 6.509 |  | 675.0476 | 6.785 |  | 611.9996 | 6.344
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 1003.5138 | 9.83 |  | 1025.7423 | 10.157 |  | 1040.04 | 10.066 |  | 1043.1112 | 10.168 |  | 983.6101 | 9.509 |  | 948.3516 | 9.349 |  | 898.1536 | 9.044 |  | 852.2019 | 8.546 |  | 907.6822 | 9.106 |  | 1070.8008 | 10.428 |  | 1131.1042 | 11.052 |  | 1102.1479 | 10.931 |  | 1072.994 | 10.512 |  | 1174.3416 | 11.456 |  | 1318.2435 | 12.689 |  | 1405.8609 | 13.45 |  | 1439.602 | 13.735 |  | 1367.3174 | 13.353 |  | 1241.2249 | 12.424 |  | 967.7611 | 9.47 |  | 1039.7957 | 9.663 |  | 1193.1123 | 11.46 |  | 1344.9897 | 12.785 |  | 1264.135 | 12.596
|  |  | РПН |  |  |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04636
|  | № 2 | 6 кВ / 2С | яч.3 |  | ΔQхх | 0.144 | 439.7275 | 4.181 |  | 466.8931 | 4.296 |  | 475.081 | 4.313 |  | 472.5303 | 4.327 |  | 451.9328 | 4.214 |  | 409.9316 | 3.93 |  | 385.4993 | 3.629 |  | 371.6033 | 3.643 |  | 402.1941 | 3.77 |  | 484.6292 | 4.49 |  | 511.3558 | 4.675 |  | 443.418 | 4.224 |  | 456.9157 | 4.079 |  | 513.4841 | 4.584 |  | 532.3366 | 4.932 |  | 524.6254 | 4.884 |  | 498.0474 | 4.713 |  | 472.2381 | 4.483 |  | 454.0159 | 4.274 |  | 377.516 | 3.672 |  | 420.9016 | 3.864 |  | 466.5441 | 4.334 |  | 488.2889 | 4.536 |  | 514.0986 | 4.656
|  | 40 | 6 кВ / 4С | яч.56 |  |  |  | 502.8566 | 5.04 |  | 496.9575 | 5.011 |  | 495.8229 | 4.93 |  | 496.6362 | 4.946 |  | 508.3903 | 4.992 |  | 503.0594 | 5.026 |  | 502.3846 | 5.09 |  | 492.9912 | 4.839 |  | 518.9238 | 5.03 |  | 567.5206 | 5.51 |  | 555.7748 | 5.431 |  | 554.7099 | 5.489 |  | 547.8951 | 5.354 |  | 572.6678 | 5.569 |  | 564.1037 | 5.546 |  | 554.1035 | 5.483 |  | 547.8571 | 5.395 |  | 536.5074 | 5.285 |  | 490.966 | 4.913 |  | 473.1319 | 4.786 |  | 486.7964 | 4.826 |  | 496.6666 | 4.862 |  | 525.5522 | 5.112 |  | 507.9797 | 5.028
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 942.5842 | 9.221 |  | 963.8506 | 9.307 |  | 970.904 | 9.243 |  | 969.1665 | 9.273 |  | 960.3231 | 9.206 |  | 912.9909 | 8.956 |  | 887.8838 | 8.719 |  | 864.5945 | 8.482 |  | 921.1179 | 8.8 |  | 1052.1498 | 10 |  | 1067.1306 | 10.106 |  | 998.1279 | 9.713 |  | 1004.8108 | 9.433 |  | 1086.1519 | 10.153 |  | 1096.4404 | 10.478 |  | 1078.7289 | 10.367 |  | 1045.9044 | 10.108 |  | 1008.7455 | 9.768 |  | 944.9819 | 9.187 |  | 850.6479 | 8.458 |  | 907.698 | 8.69 |  | 963.2107 | 9.196 |  | 1013.8411 | 9.648 |  | 1022.0783 | 9.684
|  |  | РПН |  |  |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 1946.0979 | 19.061 | 0 | 1989.5928 | 19.464 | 0 | 2010.944 | 19.319 | 0 | 2012.2778 | 19.441 | 0 | 1943.9332 | 18.725 | 0 | 1861.3425 | 18.305 | 0 | 1786.0374 | 17.773 | 0 | 1716.7964 | 17.028 | 0 | 1828.8001 | 17.916 | 0 | 2122.9507 | 20.428 | 0 | 2198.2348 | 21.168 | 0 | 2100.2758 | 20.644 | 0 | 2077.8048 | 19.955 | 0 | 2260.4935 | 21.609 | 0 | 2414.6838 | 23.177 | 0 | 2484.5898 | 23.817 | 0 | 2485.5064 | 23.853 | 0 | 2376.0629 | 23.121 | 0 | 2186.2069 | 21.621 | 0 | 1818.4091 | 17.928 | 0 | 1947.4937 | 18.363 | 0 | 2156.323 | 20.656 | 0 | 2358.8308 | 22.443 | 0 | 2286.2133 | 22.28 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | М/зал № 1 ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 71.1669 | 0.63 |  | 65.7393 | 0.612 |  | 60.7073 | 0.534 |  | 58.6724 | 0.528 |  | 63.9139 | 0.564 |  | 46.9086 | 0.432 |  | 25.122 | 0.24 |  | 24.6828 | 0.234 |  | 28.9186 | 0.288 |  | 54.7026 | 0.516 |  | 59.7407 | 0.57 |  | 58.5411 | 0.564 |  | 55.0394 | 0.504 |  | 62.6498 | 0.57 |  | 61.4684 | 0.564 |  | 61.3308 | 0.558 |  | 64.6331 | 0.594 |  | 64.5531 | 0.606 |  | 62.6846 | 0.6 |  | 47.2947 | 0.42 |  | 63.3882 | 0.498 |  | 60.706 | 0.552 |  | 66.3243 | 0.594 |  | 63.2108 | 0.606 |  | 12.378
|  | М/зал № 2 ф.1 |  | яч.42 |  |  |  | 46.0891 | 0.408 |  | 75.0846 | 0.699 |  | 56.9557 | 0.501 |  | 66.4509 | 0.598 |  | 20.6247 | 0.182 |  | 12.7044 | 0.117 |  | 13.5031 | 0.129 |  | 10.7592 | 0.102 |  | 12.9531 | 0.129 |  | 18.4462 | 0.174 |  | 55.9676 | 0.534 |  | 70.0625 | 0.675 |  | 71.4201 | 0.654 |  | 49.7901 | 0.453 |  | 59.8336 | 0.549 |  | 78.1474 | 0.711 |  | 82.2603 | 0.756 |  | 77.336 | 0.726 |  | 76.4752 | 0.732 |  | 21.9583 | 0.195 |  | 16.4198 | 0.129 |  | 48.4988 | 0.441 |  | 71.0139 | 0.636 |  | 75.102 | 0.72 |  | 10.95
|  | М/зал № 3 |  | яч.32 |  |  |  | 19.6556 | 0.174 |  | 17.4016 | 0.162 |  | 19.0989 | 0.168 |  | 18.6685 | 0.168 |  | 17.6783 | 0.156 |  | 14.3332 | 0.132 |  | 13.1891 | 0.126 |  | 10.7592 | 0.102 |  | FALSE | 0.132 |  | 26.7152 | 0.252 |  | 29.5559 | 0.282 |  | 30.5161 | 0.294 |  | 30.7958 | 0.282 |  | 42.2062 | 0.384 |  | 191.5984 | 1.758 |  | 271.7022 | 2.472 |  | 287.9111 | 2.646 |  | 284.4173 | 2.67 |  | 277.6929 | 2.658 |  | 70.2664 | 0.624 |  | 51.1688 | 0.402 |  | 145.8265 | 1.326 |  | 228.4502 | 2.046 |  | 260.3535 | 2.496 |  | 21.912
|  | М/зал № 7 ф.1 |  | яч.29 |  |  |  | 47.7835 | 0.423 |  | 45.4375 | 0.423 |  | 64.4589 | 0.567 |  | 67.5621 | 0.608 |  | 58.1345 | 0.513 |  | 72.3175 | 0.666 |  | 59.8742 | 0.572 |  | 27.5308 | 0.261 |  | 41.5704 | 0.414 |  | 47.7058 | 0.45 |  | 69.8022 | 0.666 |  | 58.8525 | 0.567 |  | 34.3996 | 0.315 |  | 71.2229 | 0.648 |  | 71.6042 | 0.657 |  | 72.2121 | 0.657 |  | 72.4674 | 0.666 |  | 61.3574 | 0.576 |  | 26.3275 | 0.252 |  | 34.4576 | 0.306 |  | 85.9177 | 0.675 |  | 72.2534 | 0.657 |  | 75.3685 | 0.675 |  | 52.5714 | 0.504 |  | 12.718
|  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | яч.37 |  |  |  | 31.7427 | 0.281 |  | 30.1842 | 0.281 |  | 31.3768 | 0.276 |  | 31.4475 | 0.283 |  | 30.4838 | 0.269 |  | 26.6033 | 0.245 |  | 24.5987 | 0.235 |  | 29.0076 | 0.275 |  | 31.8305 | 0.317 |  | 41.239 | 0.389 |  | 35.7396 | 0.341 |  | 34.149 | 0.329 |  | 37.4573 | 0.343 |  | 39.0187 | 0.355 |  | 34.7667 | 0.319 |  | 35.3916 | 0.322 |  | 32.8606 | 0.302 |  | 21.8373 | 0.205 |  | 14.8354 | 0.142 |  | 12.7245 | 0.113 |  | 27.4937 | 0.216 |  | 35.4119 | 0.322 |  | 35.6186 | 0.319 |  | 33.7959 | 0.324 |  | 6.803
|  | Маяк ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 13.6686 | 0.121 |  | 13.3197 | 0.124 |  | 14.3242 | 0.126 |  | 14.4458 | 0.13 |  | 13.2587 | 0.117 |  | 12.9216 | 0.119 |  | 10.7815 | 0.103 |  | 11.3921 | 0.108 |  | 10.6436 | 0.106 |  | 11.6614 | 0.11 |  | 12.7866 | 0.122 |  | 8.6151 | 0.083 |  | 13.323 | 0.122 |  | 13.4093 | 0.122 |  | 7.3021 | 0.067 |  | 13.4093 | 0.122 |  | 10.5546 | 0.097 |  | 11.0784 | 0.104 |  | 11.2832 | 0.108 |  | 10.6976 | 0.095 |  | 13.4923 | 0.106 |  | 11.4374 | 0.104 |  | 10.2724 | 0.092 |  | 12.9342 | 0.124 |  | 2.632
|  | ф.1 ДСК |  | яч.35 |  |  |  | 49.0261 | 0.434 |  | 54.6753 | 0.509 |  | 61.7304 | 0.543 |  | 63.5617 | 0.572 |  | 59.6077 | 0.526 |  | 51.252 | 0.472 |  | 50.1394 | 0.479 |  | 47.8889 | 0.454 |  | 41.8717 | 0.417 |  | 53.4305 | 0.504 |  | 57.4349 | 0.548 |  | 31.5541 | 0.304 |  | 37.1297 | 0.34 |  | 54.9559 | 0.5 |  | 62.3403 | 0.572 |  | 60.2317 | 0.548 |  | 60.3895 | 0.555 |  | 60.9314 | 0.572 |  | 61.7444 | 0.591 |  | 37.0475 | 0.329 |  | 35.7672 | 0.281 |  | 62.9055 | 0.572 |  | 75.9268 | 0.68 |  | 45.5827 | 0.437 |  | 11.739
|  | ЖБИ - ф.1 |  | яч.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ГЗС ф.1 |  | яч.33 |  |  |  | 1.0167 | 0.009 |  | 0.75192 | 0.007 |  | 7.9579 | 0.07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.31645 | 0.003 |  | 3.7152 | 0.037 |  | 8.481 | 0.08 |  | 13.2058 | 0.126 |  | 13.7011 | 0.132 |  | 9.3916 | 0.086 |  | 8.5731 | 0.078 |  | 7.738 | 0.071 |  | 9.1227 | 0.083 |  | 6.4198 | 0.059 |  | 4.2609 | 0.04 |  | 4.7013 | 0.045 |  | 1.0135 | 0.009 |  | 0.25457 | 0.002 |  | 2.7494 | 0.025 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.962
|  | Бл. Очистных |  | яч.34 |  |  |  | 4.0667 | 0.036 |  | 1.9335 | 0.018 |  | 4.0926 | 0.036 |  | 4.0004 | 0.036 |  | 6.1194 | 0.054 |  | 5.8636 | 0.054 |  | 1.8842 | 0.018 |  | 1.8987 | 0.018 |  | 1.8074 | 0.018 |  | 1.9082 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 1.8683 | 0.018 |  | 1.9657 | 0.018 |  | 1.9784 | 0.018 |  | 1.9618 | 0.018 |  | 1.9784 | 0.018 |  | 11.7515 | 0.108 |  | 1.9174 | 0.018 |  | 1.8805 | 0.018 |  | 2.0269 | 0.018 |  | 2.2911 | 0.018 |  | 1.9795 | 0.018 |  | 6.0295 | 0.054 |  | 1.8775 | 0.018 |  | 0.666
|  | ТСН № 1 |  | яч.41 |  |  |  | 10.1667 | 0.09 |  | 9.6675 | 0.09 |  | 10.2316 | 0.09 |  | 10.001 | 0.09 |  | 10.199 | 0.09 |  | 9.7726 | 0.09 |  | 9.4208 | 0.09 |  | 9.4934 | 0.09 |  | 9.0371 | 0.09 |  | 9.5412 | 0.09 |  | 9.4327 | 0.09 |  | 9.3417 | 0.09 |  | 9.8285 | 0.09 |  | 9.8921 | 0.09 |  | 9.8088 | 0.09 |  | 9.8921 | 0.09 |  | 9.7929 | 0.09 |  | 9.5871 | 0.09 |  | 9.4027 | 0.09 |  | 10.1346 | 0.09 |  | 11.4557 | 0.09 |  | 9.8977 | 0.09 |  | 10.0491 | 0.09 |  | 9.3877 | 0.09 |  | 2.16
|  | Пиастрелла ф.1 |  | яч.28 |  |  |  | 69.6984 | 0.617 |  | 63.4835 | 0.591 |  | 67.0736 | 0.59 |  | 64.1173 | 0.577 |  | 64.8205 | 0.572 |  | 61.6762 | 0.568 |  | 61.4443 | 0.587 |  | 71.2005 | 0.675 |  | 67.3762 | 0.671 |  | 71.6647 | 0.676 |  | 66.658 | 0.636 |  | 71.7233 | 0.691 |  | 94.244 | 0.863 |  | 99.6901 | 0.907 |  | 104.0822 | 0.955 |  | 98.7009 | 0.898 |  | 101.5197 | 0.933 |  | 105.3516 | 0.989 |  | 96.4299 | 0.923 |  | 110.1291 | 0.978 |  | 85.9177 | 0.675 |  | 79.7317 | 0.725 |  | 77.2666 | 0.692 |  | 81.1518 | 0.778 |  | 17.767
|  | ТП - 7 |  | яч.36 |  |  |  | 14.1204 | 0.125 |  | 13.4271 | 0.125 |  | 11.2547 | 0.099 |  | 12.0012 | 0.108 |  | 9.8591 | 0.087 |  | 7.7095 | 0.071 |  | 7.4319 | 0.071 |  | 7.7002 | 0.073 |  | 9.3383 | 0.093 |  | 9.4351 | 0.089 |  | 8.6991 | 0.083 |  | 8.4075 | 0.081 |  | 10.1561 | 0.093 |  | 10.9912 | 0.1 |  | 10.3537 | 0.095 |  | 9.4524 | 0.086 |  | 9.6841 | 0.089 |  | 8.3088 | 0.078 |  | 7.2087 | 0.069 |  | 7.0942 | 0.063 |  | 10.9466 | 0.086 |  | 13.087 | 0.119 |  | 13.6222 | 0.122 |  | 16.1678 | 0.155 |  | 2.26
|  | Итого 1С | [5 empty] | 378.2014 | 3.348 |  | 391.1059 | 3.641 |  | 409.2626 | 3.6 |  | 410.9288 | 3.698 |  | 354.6997 | 3.13 |  | 322.0626 | 2.966 |  | 277.3892 | 2.65 |  | 252.6298 | 2.395 |  | 259.0622 | 2.712 |  | 354.931 | 3.348 |  | 419.023 | 3.998 |  | 397.3324 | 3.828 |  | 405.1508 | 3.71 |  | 464.3778 | 4.225 |  | 622.8582 | 5.715 |  | 721.5716 | 6.565 |  | 750.2444 | 6.895 |  | 710.9368 | 6.674 |  | 650.6664 | 6.228 |  | 364.845 | 3.24 |  | 404.5134 | 3.178 |  | 544.4848 | 4.951 |  | 669.942 | 6 |  | 652.1354 | 6.252 |  | 102.947
|  | М/зал № 1 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 66.2589 | 0.63 |  | 67.1648 | 0.618 |  | 61.4642 | 0.558 |  | 57.005 | 0.522 |  | 64.9908 | 0.606 |  | 42.5578 | 0.408 |  | 19.1209 | 0.18 |  | 17.7488 | 0.174 |  | 19.2029 | 0.18 |  | 59.5803 | 0.552 |  | 73.504 | 0.672 |  | 69.2841 | 0.66 |  | 57.8006 | 0.516 |  | 71.9147 | 0.642 |  | 69.2944 | 0.642 |  | 69.6063 | 0.648 |  | 76.7202 | 0.726 |  | 76.4767 | 0.726 |  | 77.1211 | 0.726 |  | 38.2451 | 0.372 |  | 50.3252 | 0.462 |  | 56.8379 | 0.528 |  | 64.5885 | 0.6 |  | 71.5498 | 0.648 |  | 12.996
|  | М/зал № 2 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 69.4141 | 0.66 |  | 73.0336 | 0.672 |  | 72.6996 | 0.66 |  | 75.3515 | 0.69 |  | 68.5299 | 0.639 |  | 65.4013 | 0.627 |  | 64.3738 | 0.606 |  | 62.7329 | 0.615 |  | 67.8502 | 0.636 |  | 84.5133 | 0.783 |  | 101.7243 | 0.93 |  | 75.5826 | 0.72 |  | 88.3811 | 0.789 |  | 131.3955 | 1.173 |  | 130.8175 | 1.212 |  | 129.2228 | 1.203 |  | 121.4208 | 1.149 |  | 101.7582 | 0.966 |  | 95.286 | 0.897 |  | 90.6779 | 0.882 |  | 99.0164 | 0.909 |  | 100.1121 | 0.93 |  | 101.081 | 0.939 |  | 103.3497 | 0.936 |  | 20.223
|  | М/зал № 7 ф.2 |  | яч.18 |  |  |  | 38.4933 | 0.366 |  | 37.8209 | 0.348 |  | 38.9934 | 0.354 |  | 39.9691 | 0.366 |  | 37.9649 | 0.354 |  | 36.9251 | 0.354 |  | 41.4287 | 0.39 |  | 48.3502 | 0.474 |  | 49.2874 | 0.462 |  | 51.8089 | 0.48 |  | 49.8777 | 0.456 |  | 54.1675 | 0.516 |  | 62.5053 | 0.558 |  | 57.8006 | 0.516 |  | 50.5137 | 0.468 |  | 50.2712 | 0.468 |  | 42.4814 | 0.402 |  | 40.4505 | 0.384 |  | 38.2419 | 0.36 |  | 32.6934 | 0.318 |  | 35.293 | 0.324 |  | 37.4613 | 0.348 |  | 39.399 | 0.366 |  | 43.7249 | 0.396 |  | 9.828
|  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | яч.13 |  |  |  | 17.4587 | 0.166 |  | 18.4758 | 0.17 |  | 18.2851 | 0.166 |  | 15.7255 | 0.144 |  | 10.0811 | 0.094 |  | 6.9887 | 0.067 |  | 12.5348 | 0.118 |  | 12.9546 | 0.127 |  | 17.9227 | 0.168 |  | 21.2632 | 0.197 |  | 21.7668 | 0.199 |  | 19.6305 | 0.187 |  | 20.163 | 0.18 |  | 18.2587 | 0.163 |  | 18.1331 | 0.168 |  | 18.0461 | 0.168 |  | 15.957 | 0.151 |  | 14.9582 | 0.142 |  | 11.685 | 0.11 |  | 6.6826 | 0.065 |  | 11.5465 | 0.106 |  | 15.5012 | 0.144 |  | 16.5777 | 0.154 |  | 17.225 | 0.156 |  | 3.51
|  | Маяк ф.2 |  | яч.14 |  |  |  | 59.4226 | 0.565 |  | 63.7957 | 0.587 |  | 62.2353 | 0.565 |  | 64.1034 | 0.587 |  | 59.3068 | 0.553 |  | 61.0203 | 0.585 |  | 61.6119 | 0.58 |  | 57.8367 | 0.567 |  | 61.0226 | 0.572 |  | 65.3008 | 0.605 |  | 64.5347 | 0.59 |  | 59.9412 | 0.571 |  | 65.3057 | 0.583 |  | 63.2894 | 0.565 |  | 63.1421 | 0.585 |  | 63.0539 | 0.587 |  | 58.7554 | 0.556 |  | 61.2024 | 0.581 |  | 60.7621 | 0.572 |  | 49.0401 | 0.477 |  | 63.2877 | 0.581 |  | 60.2826 | 0.56 |  | 60.8208 | 0.565 |  | 63.0477 | 0.571 |  | 13.71
|  | ф.2 ДСК |  | яч.1 |  |  |  | 43.9622 | 0.418 |  | 55.4273 | 0.51 |  | 73.1402 | 0.664 |  | 78.1908 | 0.716 |  | 66.7067 | 0.622 |  | 56.3265 | 0.54 |  | 44.5093 | 0.419 |  | 31.2134 | 0.306 |  | 30.8313 | 0.289 |  | 32.4885 | 0.301 |  | 32.0486 | 0.293 |  | 29.6032 | 0.282 |  | 31.5887 | 0.282 |  | 34.2771 | 0.306 |  | 38.7488 | 0.359 |  | 37.2738 | 0.347 |  | 33.182 | 0.314 |  | 30.8645 | 0.293 |  | 29.2125 | 0.275 |  | 25.1883 | 0.245 |  | 25.4894 | 0.234 |  | 58.1296 | 0.54 |  | 65.8803 | 0.612 |  | 69.5623 | 0.63 |  | 9.797
|  | ЖБИ ф.2 |  | яч.12 |  |  |  | 11.3587 | 0.108 |  | 11.5202 | 0.106 |  | 11.3455 | 0.103 |  | 11.2481 | 0.103 |  | 10.5101 | 0.098 |  | 9.0748 | 0.087 |  | 10.9414 | 0.103 |  | 14.8927 | 0.146 |  | 25.8172 | 0.242 |  | 30.3298 | 0.281 |  | 28.3297 | 0.259 |  | 27.9236 | 0.266 |  | 22.5153 | 0.201 |  | 26.996 | 0.241 |  | 27.8473 | 0.258 |  | 26.8543 | 0.25 |  | 16.3797 | 0.155 |  | 20.4359 | 0.194 |  | 15.5092 | 0.146 |  | 5.2433 | 0.051 |  | 3.4857 | 0.032 |  | 3.4447 | 0.032 |  | 3.7677 | 0.035 |  | 5.4104 | 0.049 |  | 3.546
|  | Пиастрелла ф.2 |  | яч.15 |  |  |  | 111.4832 | 1.06 |  | 114.441 | 1.053 |  | 114.0062 | 1.035 |  | 108.2222 | 0.991 |  | 111.5354 | 1.04 |  | 109.9409 | 1.054 |  | 110.7952 | 1.043 |  | 102.2087 | 1.002 |  | 107.4296 | 1.007 |  | 113.6558 | 1.053 |  | 105.662 | 0.966 |  | 72.8532 | 0.694 |  | 73.931 | 0.66 |  | 80.2039 | 0.716 |  | 110.7416 | 1.026 |  | 104.7317 | 0.975 |  | 108.0001 | 1.022 |  | 106.0771 | 1.007 |  | 106.015 | 0.998 |  | 100.9588 | 0.982 |  | 109.8004 | 1.008 |  | 112.384 | 1.044 |  | 113.7834 | 1.057 |  | 114.6122 | 1.038 |  | 23.531
|  | Склад оборудования |  | яч.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.6083 | 0.024 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.4481 | 0.024 |  | 2.5604 | 0.024 |  | 5.1809 | 0.048 |  | 13.1257 | 0.12 |  | 12.5971 | 0.12 |  | 13.442 | 0.12 |  | 8.0652 | 0.072 |  | 2.5904 | 0.024 |  | 5.156 | 0.048 |  | 5.0724 | 0.048 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.4023 | 0.072 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.65 | 0.024 |  | 0.768
|  | ТСН № 2 |  | яч.5 |  |  |  | 19.9828 | 0.19 |  | 20.6494 | 0.19 |  | 20.9287 | 0.19 |  | 20.749 | 0.19 |  | 20.3767 | 0.19 |  | 19.8186 | 0.19 |  | 20.1832 | 0.19 |  | 19.3809 | 0.19 |  | 20.2697 | 0.19 |  | 20.5077 | 0.19 |  | 20.7824 | 0.19 |  | 19.9454 | 0.19 |  | 21.2832 | 0.19 |  | 21.2832 | 0.19 |  | 20.5077 | 0.19 |  | 20.4093 | 0.19 |  | 20.0783 | 0.19 |  | 20.0146 | 0.19 |  | 20.1832 | 0.19 |  | 19.5338 | 0.19 |  | 20.6965 | 0.19 |  | 20.453 | 0.19 |  | 20.453 | 0.19 |  | 20.9791 | 0.19 |  | 4.56
|  | Ст. копер |  | яч.8 |  |  |  | 1.8931 | 0.018 |  | 1.9563 | 0.018 |  | 1.9827 | 0.018 |  | 1.9657 | 0.018 |  | 1.9304 | 0.018 |  | 1.8775 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 1.8361 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8896 | 0.018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.8506 | 0.018 |  | 1.9607 | 0.018 |  | 1.9377 | 0.018 |  | 1.9377 | 0.018 |  | 1.9875 | 0.018 |  | 0.234
|  | Итого 2С | [5 empty] | 439.7275 | 4.181 |  | 466.8931 | 4.296 |  | 475.081 | 4.313 |  | 472.5303 | 4.327 |  | 451.9328 | 4.214 |  | 409.9316 | 3.93 |  | 385.4993 | 3.629 |  | 371.6033 | 3.643 |  | 402.1941 | 3.77 |  | 484.6292 | 4.49 |  | 511.3558 | 4.675 |  | 443.418 | 4.224 |  | 456.9157 | 4.079 |  | 513.4841 | 4.584 |  | 532.3366 | 4.932 |  | 524.6254 | 4.884 |  | 498.0474 | 4.713 |  | 472.2381 | 4.483 |  | 454.0159 | 4.274 |  | 377.516 | 3.672 |  | 420.9016 | 3.864 |  | 466.5441 | 4.334 |  | 488.2889 | 4.536 |  | 514.0986 | 4.656 |  | 102.703
|  | Строймеханизация |  | яч.75 |  |  |  | 0.48235 | 0.005 |  | 0.48698 | 0.005 |  | 0.39021 | 0.004 |  | 0.39084 | 0.004 |  | 0.39436 | 0.004 |  | 0.39247 | 0.004 |  | 0.38834 | 0.004 |  | 0.48738 | 0.005 |  | 1.5216 | 0.015 |  | 2.5278 | 0.025 |  | 1.1104 | 0.011 |  | 1.3892 | 0.014 |  | 0.5891 | 0.006 |  | 1.08 | 0.011 |  | 1.8945 | 0.019 |  | 0.79511 | 0.008 |  | 2.1164 | 0.021 |  | 1.1793 | 0.012 |  | 1.0484 | 0.011 |  | 0.38711 | 0.004 |  | 0.39185 | 0.004 |  | 0.3986 | 0.004 |  | 0.39796 | 0.004 |  | 0.48235 | 0.005 |  | 0.209
|  | Пархоз ф.1 |  | яч.78 |  |  |  | 20.4514 | 0.212 |  | 20.0637 | 0.206 |  | 22.047 | 0.226 |  | 21.5939 | 0.221 |  | 22.2815 | 0.226 |  | 22.5672 | 0.23 |  | 22.3297 | 0.23 |  | 27.0982 | 0.278 |  | 30.6355 | 0.302 |  | 35.9957 | 0.356 |  | 46.5366 | 0.461 |  | 53.3846 | 0.538 |  | 56.5536 | 0.576 |  | 55.179 | 0.562 |  | 35.3974 | 0.355 |  | 30.0153 | 0.302 |  | 27.6146 | 0.274 |  | 25.9447 | 0.264 |  | 26.9735 | 0.283 |  | 35.8072 | 0.37 |  | 54.0749 | 0.552 |  | 54.0108 | 0.542 |  | 52.5313 | 0.528 |  | 26.4325 | 0.274 |  | 8.368
|  | М/зал №14 ф.1 |  | яч.82 |  |  |  | 78.1399 | 0.81 |  | 78.8913 | 0.81 |  | 82.5298 | 0.846 |  | 83.5419 | 0.855 |  | 78.9712 | 0.801 |  | 80.3589 | 0.819 |  | 80.3868 | 0.828 |  | 50.005 | 0.513 |  | 53.8657 | 0.531 |  | 101.9204 | 1.008 |  | 91.761 | 0.909 |  | 88.412 | 0.891 |  | 50.3681 | 0.513 |  | 81.2958 | 0.828 |  | 80.766 | 0.81 |  | 76.9266 | 0.774 |  | 88.8908 | 0.882 |  | 90.2167 | 0.918 |  | 48.8955 | 0.513 |  | 47.0333 | 0.486 |  | 48.4911 | 0.495 |  | 55.1069 | 0.553 |  | 87.7512 | 0.882 |  | 65.1166 | 0.675 |  | 17.95
|  | ЦТНП КТП-1 |  | яч.77 |  |  |  | 4.6305 | 0.048 |  | 5.2594 | 0.054 |  | 4.8776 | 0.05 |  | 4.7878 | 0.049 |  | 4.0422 | 0.041 |  | 2.7473 | 0.028 |  | 5.0484 | 0.052 |  | 6.4334 | 0.066 |  | 8.2168 | 0.081 |  | 9.4034 | 0.093 |  | 8.9843 | 0.089 |  | 7.7398 | 0.078 |  | 8.8365 | 0.09 |  | 7.7565 | 0.079 |  | 5.7832 | 0.058 |  | 5.5658 | 0.056 |  | 6.4501 | 0.064 |  | 4.8155 | 0.049 |  | 4.2891 | 0.045 |  | 4.3549 | 0.045 |  | 6.3675 | 0.065 |  | 5.0822 | 0.051 |  | 4.9746 | 0.05 |  | 4.6305 | 0.048 |  | 1.429
|  | Т/к №1 ф.1 |  | яч.68 |  |  |  | 117.9816 | 1.223 |  | 119.4083 | 1.226 |  | 120.1852 | 1.232 |  | 119.5968 | 1.224 |  | 121.9568 | 1.237 |  | 120.8817 | 1.232 |  | 119.8035 | 1.234 |  | 120.2848 | 1.234 |  | 125.4837 | 1.237 |  | 124.7717 | 1.234 |  | 124.064 | 1.229 |  | 122.2487 | 1.232 |  | 119.8819 | 1.221 |  | 120.3728 | 1.226 |  | 124.938 | 1.253 |  | 125.13 | 1.259 |  | 122.754 | 1.218 |  | 118.6182 | 1.207 |  | 114.2801 | 1.199 |  | 116.5186 | 1.204 |  | 117.946 | 1.204 |  | 119.4814 | 1.199 |  | 119.4889 | 1.201 |  | 116.1487 | 1.204 |  | 29.369
|  | Автогараж ф.1 |  | яч.72 |  |  |  | 34.7289 | 0.36 |  | 39.4456 | 0.405 |  | 31.8023 | 0.326 |  | 31.658 | 0.324 |  | 25.7322 | 0.261 |  | 25.6089 | 0.261 |  | 24.8539 | 0.256 |  | 27.4881 | 0.282 |  | 47.3734 | 0.467 |  | 58.2403 | 0.576 |  | 60.9721 | 0.604 |  | 59.9336 | 0.604 |  | 62.7392 | 0.639 |  | 71.9684 | 0.733 |  | 69.6981 | 0.699 |  | 69.4725 | 0.699 |  | 59.1598 | 0.587 |  | 42.5532 | 0.433 |  | 34.3126 | 0.36 |  | 31.3555 | 0.324 |  | 35.2662 | 0.36 |  | 35.8743 | 0.36 |  | 33.0311 | 0.332 |  | 32.0277 | 0.332 |  | 10.584
|  | ЦРВ ф.1 |  | яч.73 |  |  |  | 368.8976 | 3.824 |  | 371.0811 | 3.81 |  | 368.9453 | 3.782 |  | 370.6133 | 3.793 |  | 375.5322 | 3.809 |  | 373.7325 | 3.809 |  | 367.9539 | 3.79 |  | 367.7753 | 3.773 |  | 381.5233 | 3.761 |  | 383.0106 | 3.788 |  | 378.6527 | 3.751 |  | 371.7076 | 3.746 |  | 368.8749 | 3.757 |  | 372.3113 | 3.792 |  | 376.908 | 3.78 |  | 376.3839 | 3.787 |  | 382.3717 | 3.794 |  | 373.0529 | 3.796 |  | 360.7592 | 3.785 |  | 367.4595 | 3.797 |  | 372.7446 | 3.805 |  | 378.6733 | 3.8 |  | 376.8726 | 3.788 |  | 367.1612 | 3.806 |  | 90.923
|  | Итого 3С | [5 empty] | 625.3123 | 6.482 |  | 634.6364 | 6.516 |  | 630.7775 | 6.466 |  | 632.1824 | 6.47 |  | 628.9105 | 6.379 |  | 626.289 | 6.383 |  | 620.7644 | 6.394 |  | 599.5721 | 6.151 |  | 648.6201 | 6.394 |  | 715.8698 | 7.08 |  | 712.0812 | 7.054 |  | 704.8155 | 7.103 |  | 667.8432 | 6.802 |  | 709.9638 | 7.231 |  | 695.3853 | 6.974 |  | 684.2893 | 6.885 |  | 689.3576 | 6.84 |  | 656.3805 | 6.679 |  | 590.5585 | 6.196 |  | 602.9161 | 6.23 |  | 635.2822 | 6.485 |  | 648.6275 | 6.509 |  | 675.0476 | 6.785 |  | 611.9996 | 6.344 |  | 158.832
|  | Ремстрой |  | яч.51 |  |  |  | 0.49887 | 0.005 |  | 0.39669 | 0.004 |  | 0.40229 | 0.004 |  | 0.40165 | 0.004 |  | 0.40736 | 0.004 |  | 0.40037 | 0.004 |  | 0.3948 | 0.004 |  | 0.40751 | 0.004 |  | 0.41266 | 0.004 |  | 0.41199 | 0.004 |  | 0.40934 | 0.004 |  | 0.30318 | 0.003 |  | 0.307 | 0.003 |  | 0.30849 | 0.003 |  | 0.30514 | 0.003 |  | 0.30318 | 0.003 |  | 0.30465 | 0.003 |  | 0.30455 | 0.003 |  | 0.2998 | 0.003 |  | 0.29657 | 0.003 |  | 0.40348 | 0.004 |  | 0.51076 | 0.005 |  | 0.51404 | 0.005 |  | 0.30309 | 0.003 |  | 0.089
|  | Пархоз ф.2 |  | яч.44 |  |  |  | 43.102 | 0.432 |  | 44.628 | 0.45 |  | 40.4302 | 0.402 |  | 37.9556 | 0.378 |  | 39.718 | 0.39 |  | 48.6444 | 0.486 |  | 53.2982 | 0.54 |  | 61.7385 | 0.606 |  | 79.2313 | 0.768 |  | 87.7545 | 0.852 |  | 82.2764 | 0.804 |  | 86.1018 | 0.852 |  | 87.8024 | 0.858 |  | 86.3783 | 0.84 |  | 84.0155 | 0.826 |  | 79.432 | 0.786 |  | 63.3666 | 0.624 |  | 53.1939 | 0.524 |  | 51.5649 | 0.516 |  | 44.4859 | 0.45 |  | 45.3913 | 0.45 |  | 41.0654 | 0.402 |  | 38.8613 | 0.378 |  | 38.1894 | 0.378 |  | 13.992
|  | М/зал №14 ф.2 |  | яч.43 |  |  |  | 37.7142 | 0.378 |  | 34.8098 | 0.351 |  | 37.1113 | 0.369 |  | 37.0519 | 0.369 |  | 37.5793 | 0.369 |  | 34.2313 | 0.342 |  | 40.3684 | 0.409 |  | 14.6705 | 0.144 |  | 12.9989 | 0.126 |  | 50.0572 | 0.486 |  | 42.3662 | 0.414 |  | 37.2906 | 0.369 |  | 13.8151 | 0.135 |  | 35.1683 | 0.342 |  | 34.7861 | 0.342 |  | 33.6525 | 0.333 |  | 40.2134 | 0.396 |  | 45.6818 | 0.45 |  | 11.692 | 0.117 |  | 10.6766 | 0.108 |  | 12.7096 | 0.126 |  | 21.1456 | 0.207 |  | 46.2634 | 0.45 |  | 31.2183 | 0.309 |  | 7.441
|  | ЦТНП КТП-2 |  | яч.49 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.20343 | 0.002 |  | 0.50529 | 0.005 |  | 0.4062 | 0.004 |  | 0.50758 | 0.005 |  | 0.49966 | 0.005 |  | 0.49429 | 0.005 |  | 0.50435 | 0.005 |  | 0.51076 | 0.005 |  | 0.51404 | 0.005 |  | 0.60618 | 0.006 |  | 0.047
|  | Т/к №1 ф.2 |  | яч.52 |  |  |  | 24.3446 | 0.244 |  | 24.1983 | 0.244 |  | 24.238 | 0.241 |  | 24.1992 | 0.241 |  | 27.9044 | 0.274 |  | 27.425 | 0.274 |  | 22.5037 | 0.228 |  | 22.9227 | 0.225 |  | 23.2123 | 0.225 |  | 23.6896 | 0.23 |  | 23.3321 | 0.228 |  | 23.2434 | 0.23 |  | 28.0395 | 0.274 |  | 30.7466 | 0.299 |  | 29.5987 | 0.291 |  | 27.4879 | 0.272 |  | 25.5904 | 0.252 |  | 22.8409 | 0.225 |  | 22.1849 | 0.222 |  | 21.9464 | 0.222 |  | 22.0904 | 0.219 |  | 22.3714 | 0.219 |  | 23.1317 | 0.225 |  | 23.2369 | 0.23 |  | 5.834
|  | Автогараж ф.2 |  | яч.48 |  |  |  | 63.1564 | 0.633 |  | 61.4875 | 0.62 |  | 57.9298 | 0.576 |  | 59.745 | 0.595 |  | 58.2531 | 0.572 |  | 56.0512 | 0.56 |  | 55.2722 | 0.56 |  | 52.4676 | 0.515 |  | 59.8361 | 0.58 |  | 64.6829 | 0.628 |  | 69.3823 | 0.678 |  | 73.6716 | 0.729 |  | 79.9227 | 0.781 |  | 81.4424 | 0.792 |  | 80.5572 | 0.792 |  | 80.0383 | 0.792 |  | 84.0826 | 0.828 |  | 80.4 | 0.792 |  | 75.6485 | 0.757 |  | 69.2002 | 0.7 |  | 73.8365 | 0.732 |  | 75.6952 | 0.741 |  | 77.8253 | 0.757 |  | 80.0159 | 0.792 |  | 16.502
|  | Мрамор |  | яч.53 |  |  |  | 0.29932 | 0.003 |  | 0.29752 | 0.003 |  | 0.30172 | 0.003 |  | 0.30124 | 0.003 |  | 0.30552 | 0.003 |  | 0.20018 | 0.002 |  | 0.1974 | 0.002 |  | 0.20376 | 0.002 |  | 0.10317 | 0.001 |  | 0.103 | 0.001 |  | 0.20467 | 0.002 |  | 0.20212 | 0.002 |  | 0.10233 | 0.001 |  | 0.10283 | 0.001 |  | 0.10171 | 0.001 |  | 0.10106 | 0.001 |  | 0.10155 | 0.001 |  | 0.10152 | 0.001 |  | 0.19986 | 0.002 |  | 0.19771 | 0.002 |  | 0.20174 | 0.002 |  | 0.30646 | 0.003 |  | 0.30842 | 0.003 |  | 0.30309 | 0.003 |  | 0.048
|  | ДРСУ |  | яч.55 |  |  |  | 0.29932 | 0.003 |  | 0.29752 | 0.003 |  | 0.30172 | 0.003 |  | 0.30124 | 0.003 |  | 0.30552 | 0.003 |  | 0.30027 | 0.003 |  | 0.2961 | 0.003 |  | 0.30564 | 0.003 |  | 0.20633 | 0.002 |  | 0.206 | 0.002 |  | 0.20467 | 0.002 |  | 0.30318 | 0.003 |  | 0.20467 | 0.002 |  | 0.20566 | 0.002 |  | 0.20343 | 0.002 |  | 0.20212 | 0.002 |  | 0.30465 | 0.003 |  | 0.30455 | 0.003 |  | 0.2998 | 0.003 |  | 0.29657 | 0.003 |  | 0.20174 | 0.002 |  | 0.30646 | 0.003 |  | 0.30842 | 0.003 |  | 0.30309 | 0.003 |  | 0.064
|  | ЦРВ ф.2 |  | яч.57 |  |  |  | 333.4418 | 3.342 |  | 330.8422 | 3.336 |  | 335.1079 | 3.332 |  | 336.6804 | 3.353 |  | 343.9171 | 3.377 |  | 335.8066 | 3.355 |  | 330.0538 | 3.344 |  | 340.275 | 3.34 |  | 342.923 | 3.324 |  | 340.6153 | 3.307 |  | 337.5992 | 3.299 |  | 333.594 | 3.301 |  | 337.7015 | 3.3 |  | 338.3152 | 3.29 |  | 334.3327 | 3.287 |  | 332.3813 | 3.289 |  | 333.487 | 3.284 |  | 333.1726 | 3.282 |  | 328.5765 | 3.288 |  | 325.5377 | 3.293 |  | 331.4573 | 3.286 |  | 334.7545 | 3.277 |  | 337.8256 | 3.286 |  | 333.8037 | 3.304 |  | 79.476
|  | Итого 4С | [5 empty] | 502.8566 | 5.04 |  | 496.9575 | 5.011 |  | 495.8229 | 4.93 |  | 496.6362 | 4.946 |  | 508.3903 | 4.992 |  | 503.0594 | 5.026 |  | 502.3846 | 5.09 |  | 492.9912 | 4.839 |  | 518.9238 | 5.03 |  | 567.5206 | 5.51 |  | 555.7748 | 5.431 |  | 554.7099 | 5.489 |  | 547.8951 | 5.354 |  | 572.6678 | 5.569 |  | 564.1037 | 5.546 |  | 554.1035 | 5.483 |  | 547.8571 | 5.395 |  | 536.5074 | 5.285 |  | 490.966 | 4.913 |  | 473.1319 | 4.786 |  | 486.7964 | 4.826 |  | 496.6666 | 4.862 |  | 525.5522 | 5.112 |  | 507.9797 | 5.028 |  | 123.493
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | № 1
| Батарея СК, МВАр |  |  | № 2
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 3С |  |  |  | 6.31 |  | 6.3 | 6.25 |  | 6.24 | 6.27 |  | 6.23 | 6.26 |  | 6.22 | 6.29 |  | 6.23 | 6.33 |  | 6.26 | 6.34 |  | 6.26 | 6.22 |  | 6.17 | 6.25 |  | 6.12 | 6.26 |  | 6.14 | 6.26 |  | 6.15 | 6.25 |  | 6.19 | 6.22 |  | 6.19 | 6.18 |  | 6.19 | 6.16 |  | 6.16 | 6.18 |  | 6.18 | 6.17 |  | 6.16 | 6.23 |  | 6.25 | 6.28 |  | 6.31 | 6.33 |  | 6.28 | 6.3 |  | 6.27 | 6.25 |  | 6.23 | 6.23 |  | 6.24 | 6.29 |  | 6.3
|  |  | 6 кВ | 2С / 4С |  |  |  | 6.31 |  | 6.29 | 6.25 |  | 6.26 | 6.24 |  | 6.24 | 6.22 |  | 6.25 | 6.26 |  | 6.23 | 6.29 |  | 6.27 | 6.32 |  | 6.29 | 6.22 |  | 6.16 | 6.15 |  | 6.15 | 6.22 |  | 6.16 | 6.21 |  | 6.2 | 6.25 |  | 6.21 | 6.21 |  | 6.2 | 6.21 |  | 6.17 | 6.22 |  | 6.17 | 6.25 |  | 6.21 | 6.28 |  | 6.18 | 6.3 |  | 6.25 | 6.32 |  | 6.28 | 6.31 |  | 6.28 | 6.31 |  | 6.29 | 6.31 |  | 6.28 | 6.31 |  | 6.24 | 6.3 |  | 6.28
| Cos j |  |  | № 1 1С |  |  |  | 0.81 |  |  | 0.86 |  |  | 0.81 |  |  | 0.83 |  |  | 0.81 |  |  | 0.84 |  |  | 0.87 |  |  | 0.88 |  |  | 0.92 |  |  | 0.87 |  |  | 0.88 |  |  | 0.89 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.87 |  |  | 0.88 |  |  | 0.81 |  |  | 0.72 |  |  | 0.84 |  |  | 0.83 |  |  | 0.88
|  |  |  | № 1 3С |  |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94 |  |  | 0.96 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.95
|  |  |  | № 2 2С |  |  |  | 0.87 |  |  | 0.85 |  |  | 0.84 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.88 |  |  | 0.86 |  |  | 0.91 |  |  | 0.88 |  |  | 0.86 |  |  | 0.85 |  |  | 0.88 |  |  | 0.83 |  |  | 0.83 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.86 |  |  | 0.89 |  |  | 0.84 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.83
|  |  |  | № 2 4С |  |  |  | 0.92 |  |  | 0.93 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.93 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.93 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0099226 | + j | 0.25607 | 0.010594 | + j | 0.27339 | 0.010405 | + j | 0.26851 | 0.010617 | + j | 0.27398 | 0.0092851 | + j | 0.23962 | 0.0089753 | + j | 0.23162 | 0.0083992 | + j | 0.21675 | 0.0074997 | + j | 0.19354 | 0.0085148 | + j | 0.21974 | 0.011167 | + j | 0.28817 | 0.012543 | + j | 0.32369 | 0.01227 | + j | 0.31664 | 0.011347 | + j | 0.29283 | 0.013477 | + j | 0.34779 | 0.016534 | + j | 0.42668 | 0.018576 | + j | 0.47939 | 0.019372 | + j | 0.49992 | 0.018309 | + j | 0.4725 | 0.01585 | + j | 0.40904 | 0.0092091 | + j | 0.23765 | 0.0095883 | + j | 0.24744 | 0.013486 | + j | 0.34803 | 0.016785 | + j | 0.43316 | 0.016292 | + j | 0.42045
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0086834 | + j | 0.22298 | 0.0088461 | + j | 0.22716 | 0.0087249 | + j | 0.22405 | 0.0087816 | + j | 0.2255 | 0.0086551 | + j | 0.22226 | 0.0081914 | + j | 0.21035 | 0.0077636 | + j | 0.19936 | 0.0073473 | + j | 0.18867 | 0.0079086 | + j | 0.20309 | 0.010212 | + j | 0.26225 | 0.01043 | + j | 0.26784 | 0.0096347 | + j | 0.24741 | 0.0090872 | + j | 0.23335 | 0.010527 | + j | 0.27034 | 0.011212 | + j | 0.28792 | 0.010976 | + j | 0.28185 | 0.010434 | + j | 0.26795 | 0.0097441 | + j | 0.25022 | 0.0086194 | + j | 0.22134 | 0.0073058 | + j | 0.18761 | 0.0077121 | + j | 0.19804 | 0.0086363 | + j | 0.22178 | 0.0095062 | + j | 0.24411 | 0.0095773 | + j | 0.24594
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 9.8802 | + j | 0.40407 | 10.2079 | + j | 0.42139 | 10.1167 | + j | 0.41651 | 10.2189 | + j | 0.42198 | 9.5586 | + j | 0.38762 | 9.3983 | + j | 0.37962 | 9.0927 | + j | 0.36475 | 8.5938 | + j | 0.34154 | 9.1548 | + j | 0.36774 | 10.4795 | + j | 0.43617 | 11.1048 | + j | 0.47169 | 10.9836 | + j | 0.46464 | 10.5636 | + j | 0.44083 | 11.5098 | + j | 0.49579 | 12.7458 | + j | 0.57468 | 13.5089 | + j | 0.62739 | 13.7947 | + j | 0.64792 | 13.4116 | + j | 0.6205 | 12.4802 | + j | 0.55704 | 9.5195 | + j | 0.38565 | 9.7129 | + j | 0.39544 | 11.5138 | + j | 0.49603 | 12.8421 | + j | 0.58116 | 12.6526 | + j | 0.56845
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 9.276 | + j | 0.36698 | 9.3622 | + j | 0.37116 | 9.2981 | + j | 0.36805 | 9.3281 | + j | 0.3695 | 9.261 | + j | 0.36626 | 9.0106 | + j | 0.35435 | 8.7731 | + j | 0.34336 | 8.5357 | + j | 0.33267 | 8.8543 | + j | 0.34709 | 10.0566 | + j | 0.40625 | 10.1628 | + j | 0.41184 | 9.769 | + j | 0.39141 | 9.4884 | + j | 0.37735 | 10.2099 | + j | 0.41434 | 10.5356 | + j | 0.43192 | 10.4243 | + j | 0.42585 | 10.1648 | + j | 0.41195 | 9.8241 | + j | 0.39422 | 9.242 | + j | 0.36534 | 8.5117 | + j | 0.33161 | 8.7441 | + j | 0.34204 | 9.251 | + j | 0.36578 | 9.7039 | + j | 0.38811 | 9.7399 | + j | 0.38994
| Т-2 | 10.49 | 0.1634 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 19.1563 | + j | 0.77105 | 19.5701 | + j | 0.79255 | 19.4148 | + j | 0.78456 | 19.5471 | + j | 0.79148 | 18.8196 | + j | 0.75387 | 18.4088 | + j | 0.73397 | 17.8658 | + j | 0.70812 | 17.1295 | + j | 0.67421 | 18.0091 | + j | 0.71482 | 20.536 | + j | 0.84242 | 21.2676 | + j | 0.88353 | 20.7526 | + j | 0.85605 | 20.0521 | + j | 0.81818 | 21.7197 | + j | 0.91012 | 23.2814 | + j | 1.0066 | 23.9332 | + j | 1.0532 | 23.9595 | + j | 1.0599 | 23.2357 | + j | 1.0147 | 21.7221 | + j | 0.92238 | 18.0312 | + j | 0.71726 | 18.457 | + j | 0.73748 | 20.7648 | + j | 0.8618 | 22.546 | + j | 0.96927 | 22.3925 | + j | 0.95838
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## Агат
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС АГАТ Дата 18.06.2014г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0448
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.148
|  | 40 | 6 кВ / 1С | яч.28 |  |  |  | 1080.0307 | 10.554 |  | 1050.8023 | 10.434 |  | 1029.4854 | 10.11 |  | 989.7724 | 9.828 |  | 980.1042 | 9.732 |  | 983.7298 | 9.768 |  | 1027.2363 | 10.2 |  | 1054.4011 | 10.53 |  | 1124.202 | 11.046 |  | 1182.1007 | 11.49 |  | 1202.9756 | 11.82 |  | 1201.8538 | 11.682 |  | 1162.0622 | 11.418 |  | 1179.1603 | 11.586 |  | 1186.5899 | 11.659 |  | 1168.5204 | 11.358 |  | 1150.6192 | 11.184 |  | 1129.765 | 11.04 |  | 1106.553 | 10.932 |  | 1080.4379 | 10.674 |  | 1088.8392 | 10.757 |  | 1099.9736 | 10.867 |  | 1110.197 | 10.968 |  | 1112.4364 | 11.046
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04788
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.192
|  | 40 | 6 кВ / 2С | яч.16 |  |  |  | 749.948 | 6.792 |  | 782.0424 | 6.912 |  | 742.9998 | 6.648 |  | 752.8515 | 6.654 |  | 748.7784 | 6.618 |  | 743.6704 | 6.654 |  | 755.9105 | 6.846 |  | 751.0538 | 6.936 |  | 777.7438 | 7.266 |  | 825.09 | 7.584 |  | 847.1764 | 7.608 |  | 823.8203 | 7.608 |  | 832.0427 | 7.56 |  | 846.5704 | 7.692 |  | 866.0508 | 7.686 |  | 854.5257 | 7.674 |  | 817.111 | 7.338 |  | 799.5338 | 7.212 |  | 780.1331 | 7.037 |  | 729.7145 | 6.768 |  | 742.0058 | 6.882 |  | 753.6502 | 6.99 |  | 759.3492 | 6.96 |  | 769.8229 | 6.972
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 1829.9787 | 17.346 | 0 | 1832.8446 | 17.346 | 0 | 1772.4853 | 16.758 | 0 | 1742.6239 | 16.482 | 0 | 1728.8826 | 16.35 | 0 | 1727.4002 | 16.422 | 0 | 1783.1467 | 17.046 | 0 | 1805.4549 | 17.466 | 0 | 1901.9458 | 18.312 | 0 | 2007.1908 | 19.074 | 0 | 2050.152 | 19.428 | 0 | 2025.6741 | 19.29 | 0 | 1994.1049 | 18.978 | 0 | 2025.7308 | 19.278 | 0 | 2052.6407 | 19.345 | 0 | 2023.0462 | 19.032 | 0 | 1967.7302 | 18.522 | 0 | 1929.2988 | 18.252 | 0 | 1886.6861 | 17.969 | 0 | 1810.1524 | 17.442 | 0 | 1830.8451 | 17.639 | 0 | 1853.6238 | 17.857 | 0 | 1869.5461 | 17.928 | 0 | 1882.2594 | 18.018 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | Прошивной стан П20 |  | яч.32 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | КРУ-1 ф.1 |  | яч.31-1 |  |  |  | 4.912 | 0.048 |  | 4.8341 | 0.048 |  | 4.8878 | 0.048 |  | 6.0426 | 0.06 |  | 4.8341 | 0.048 |  | 4.8341 | 0.048 |  | 4.8341 | 0.048 |  | 4.8064 | 0.048 |  | 4.8852 | 0.048 |  | 4.9383 | 0.048 |  | 6.1065 | 0.06 |  | 6.1728 | 0.06 |  | 6.1065 | 0.06 |  | 6.1065 | 0.06 |  | 6.1065 | 0.06 |  | 6.1728 | 0.06 |  | 6.1728 | 0.06 |  | 6.14 | 0.06 |  | 4.8586 | 0.048 |  | 6.0733 | 0.06 |  | 4.8586 | 0.048 |  | 4.8586 | 0.048 |  | 4.8586 | 0.048 |  | 4.8341 | 0.048 |  | 1.272
|  | КРУ - 2 ф.1 |  | яч.24 |  |  |  | 42.1615 | 0.412 |  | 38.9746 | 0.387 |  | 38.1857 | 0.375 |  | 37.1618 | 0.369 |  | 37.1618 | 0.369 |  | 38.9746 | 0.387 |  | 38.0682 | 0.378 |  | 36.0479 | 0.36 |  | 39.3868 | 0.387 |  | 42.5927 | 0.414 |  | 42.1347 | 0.414 |  | 38.889 | 0.378 |  | 36.6388 | 0.36 |  | 38.4708 | 0.378 |  | 36.6388 | 0.36 |  | 37.963 | 0.369 |  | 37.963 | 0.369 |  | 37.7612 | 0.369 |  | 33.4031 | 0.33 |  | 33.7067 | 0.333 |  | 36.4397 | 0.36 |  | 35.5287 | 0.351 |  | 35.5287 | 0.351 |  | 37.1618 | 0.369 |  | 8.929
|  | КРУ - 3 ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 80.8437 | 0.79 |  | 71.6044 | 0.711 |  | 71.4836 | 0.702 |  | 69.4895 | 0.69 |  | 67.9789 | 0.675 |  | 68.8853 | 0.684 |  | 73.4172 | 0.729 |  | 70.2934 | 0.702 |  | 76.0256 | 0.747 |  | 84.2594 | 0.819 |  | 83.3534 | 0.819 |  | 84.2594 | 0.819 |  | 78.7735 | 0.774 |  | 84.2694 | 0.828 |  | 85.1853 | 0.837 |  | 83.3335 | 0.81 |  | 80.5557 | 0.783 |  | 78.2853 | 0.765 |  | 81.9894 | 0.81 |  | 81.9894 | 0.81 |  | 71.0575 | 0.702 |  | 77.4344 | 0.765 |  | 75.6124 | 0.747 |  | 81.5746 | 0.81 |  | 18.328
|  | КРУ - 4 ф.1 |  | яч.21 |  |  |  | 88.7234 | 0.867 |  | 87.5165 | 0.869 |  | 84.3139 | 0.828 |  | 83.186 | 0.826 |  | 80.769 | 0.802 |  | 77.8484 | 0.773 |  | 79.2583 | 0.787 |  | 78.8047 | 0.787 |  | 81.2161 | 0.798 |  | 81.996 | 0.797 |  | 83.0481 | 0.816 |  | 81.996 | 0.797 |  | 82.1321 | 0.807 |  | 81.1143 | 0.797 |  | 84.4729 | 0.83 |  | 81.996 | 0.797 |  | 85.3911 | 0.83 |  | 84.937 | 0.83 |  | 77.7381 | 0.768 |  | 69.033 | 0.682 |  | 71.8672 | 0.71 |  | 73.8917 | 0.73 |  | 80.6735 | 0.797 |  | 88.02 | 0.874 |  | 19.199
|  | НФСт ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 104.5851 | 1.022 |  | 106.9534 | 1.062 |  | 101.2175 | 0.994 |  | 97.1846 | 0.965 |  | 96.4796 | 0.958 |  | 94.264 | 0.936 |  | 95.3718 | 0.947 |  | 95.9275 | 0.958 |  | 99.332 | 0.976 |  | 100.4117 | 0.976 |  | 107.3722 | 1.055 |  | 108.1278 | 1.051 |  | 100.0444 | 0.983 |  | 100.3497 | 0.986 |  | 104.0136 | 1.022 |  | 100.7203 | 0.979 |  | 109.2594 | 1.062 |  | 108.2691 | 1.058 |  | 106.3838 | 1.051 |  | 104.9667 | 1.037 |  | 106.3838 | 1.051 |  | 107.0923 | 1.058 |  | 104.9667 | 1.037 |  | 106.5506 | 1.058 |  | 24.282
|  | Т/к № 2 ф.1 |  | яч.26 |  |  |  | 277.3246 | 2.71 |  | 277.6559 | 2.757 |  | 281.7593 | 2.767 |  | 278.663 | 2.767 |  | 278.1595 | 2.762 |  | 275.541 | 2.736 |  | 268.4914 | 2.666 |  | 272.462 | 2.721 |  | 284.7653 | 2.798 |  | 298.4573 | 2.901 |  | 295.2481 | 2.901 |  | 284.1568 | 2.762 |  | 281.1014 | 2.762 |  | 285.783 | 2.808 |  | 290.4647 | 2.854 |  | 293.6219 | 2.854 |  | 285.7001 | 2.777 |  | 281.7249 | 2.753 |  | 276.9419 | 2.736 |  | 274.3102 | 2.71 |  | 278.6627 | 2.753 |  | 278.7639 | 2.754 |  | 273.804 | 2.705 |  | 274.5339 | 2.726 |  | 66.44
|  | П.ст 102 ф.1 |  | яч.23 |  |  |  | 14.7361 | 0.144 |  | 14.0993 | 0.14 |  | 15.1724 | 0.149 |  | 19.3362 | 0.192 |  | 21.8539 | 0.217 |  | 19.3362 | 0.192 |  | 24.1703 | 0.24 |  | 24.0319 | 0.24 |  | 24.4259 | 0.24 |  | 29.6297 | 0.288 |  | 23.6117 | 0.232 |  | 37.2429 | 0.362 |  | 39.0814 | 0.384 |  | 39.0814 | 0.384 |  | 34.6034 | 0.34 |  | 24.6914 | 0.24 |  | 34.568 | 0.336 |  | 24.5601 | 0.24 |  | 9.7173 | 0.096 |  | 9.7173 | 0.096 |  | 9.7173 | 0.096 |  | 14.5759 | 0.144 |  | 19.4345 | 0.192 |  | 14.5022 | 0.144 |  | 5.328
|  | П/ст № 3 |  | яч.19 |  |  |  | 184.2008 | 1.8 |  | 171.3068 | 1.701 |  | 150.0951 | 1.474 |  | 145.0216 | 1.44 |  | 140.1875 | 1.392 |  | 144.0145 | 1.43 |  | 165.7677 | 1.646 |  | 182.3423 | 1.821 |  | 202.4296 | 1.989 |  | 222.9428 | 2.167 |  | 244.259 | 2.4 |  | 237.7576 | 2.311 |  | 232.046 | 2.28 |  | 232.046 | 2.28 |  | 232.046 | 2.28 |  | 223.9716 | 2.177 |  | 219.4448 | 2.133 |  | 209.4773 | 2.047 |  | 215.9054 | 2.133 |  | 207.2003 | 2.047 |  | 215.9054 | 2.133 |  | 208.2125 | 2.057 |  | 208.2125 | 2.057 |  | 206.1522 | 2.047 |  | 47.242
|  | ЦЗЛ ф.1 |  | яч.27-1 |  |  |  | 5.4237 | 0.053 |  | 5.4383 | 0.054 |  | 6.6188 | 0.065 |  | 5.6397 | 0.056 |  | 6.0426 | 0.06 |  | 5.6397 | 0.056 |  | 5.2369 | 0.052 |  | 7.6101 | 0.076 |  | 14.9609 | 0.147 |  | 15.6379 | 0.152 |  | 15.8768 | 0.156 |  | 13.2716 | 0.129 |  | 11.8059 | 0.116 |  | 12.2129 | 0.12 |  | 12.7218 | 0.125 |  | 13.3745 | 0.13 |  | 11.0082 | 0.107 |  | 5.833 | 0.057 |  | 5.6684 | 0.056 |  | 5.2635 | 0.052 |  | 5.1623 | 0.051 |  | 4.8586 | 0.048 |  | 4.7574 | 0.047 |  | 5.6397 | 0.056 |  | 2.021
|  | КП - 3 ф. 1 |  | яч.34-2 |  |  |  | 49.5296 | 0.484 |  | 43.2043 | 0.429 |  | 38.0838 | 0.374 |  | 36.5575 | 0.363 |  | 36.8597 | 0.366 |  | 38.5717 | 0.383 |  | 43.8086 | 0.435 |  | 50.5672 | 0.505 |  | 53.8388 | 0.529 |  | 59.9795 | 0.583 |  | 63.9144 | 0.628 |  | 63.889 | 0.621 |  | 62.5914 | 0.615 |  | 62.0825 | 0.61 |  | 62.1843 | 0.611 |  | 62.8602 | 0.611 |  | 59.9795 | 0.583 |  | 59.1489 | 0.578 |  | 58.6072 | 0.579 |  | 57.6962 | 0.57 |  | 56.2791 | 0.556 |  | 58.2023 | 0.575 |  | 59.5182 | 0.588 |  | 57.8072 | 0.574 |  | 12.75
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№1 |  | яч.15-2 |  |  |  | 55.0556 | 0.538 |  | 52.4696 | 0.521 |  | 53.0526 | 0.521 |  | 41.593 | 0.413 |  | 34.1405 | 0.339 |  | 39.6795 | 0.394 |  | 47.0313 | 0.467 |  | 51.3683 | 0.513 |  | 59.0293 | 0.58 |  | 54.5268 | 0.53 |  | 52.9228 | 0.52 |  | 59.6709 | 0.58 |  | 51.3962 | 0.505 |  | 51.7015 | 0.508 |  | 53.5334 | 0.526 |  | 54.1153 | 0.526 |  | 46.0906 | 0.448 |  | 50.0412 | 0.489 |  | 53.2425 | 0.526 |  | 54.0523 | 0.534 |  | 54.0523 | 0.534 |  | 53.04 | 0.524 |  | 54.5584 | 0.539 |  | 52.3689 | 0.52 |  | 12.095
|  | ф.1 ПС БОС |  | яч.17-1 |  |  |  | 98.2404 | 0.96 |  | 102.7236 | 1.02 |  | 112.2149 | 1.102 |  | 107.0541 | 1.063 |  | 105.6442 | 1.049 |  | 98.5945 | 0.979 |  | 102.2201 | 1.015 |  | 100.7339 | 1.006 |  | 104.8278 | 1.03 |  | 103.9096 | 1.01 |  | 102.0799 | 1.003 |  | 102.4693 | 0.996 |  | 101.571 | 0.998 |  | 106.0491 | 1.042 |  | 105.0314 | 1.032 |  | 106.173 | 1.032 |  | 101.7491 | 0.989 |  | 105.0968 | 1.027 |  | 104.4605 | 1.032 |  | 101.019 | 0.998 |  | 101.8288 | 1.006 |  | 106.8899 | 1.056 |  | 109.1167 | 1.078 |  | 105.6442 | 1.049 |  | 24.572
|  | Уст-ка перемеш-я |  | яч.17-2 |  |  |  | 10.0287 | 0.098 |  | 9.8695 | 0.098 |  | 9.9792 | 0.098 |  | 1.6114 | 0.016 |  | 1.0071 | 0.01 |  | 6.0426 | 0.06 |  | 9.6681 | 0.096 |  | 9.813 | 0.098 |  | 9.9739 | 0.098 |  | 10.0823 | 0.098 |  | 9.9739 | 0.098 |  | 10.0823 | 0.098 |  | 9.8721 | 0.097 |  | 9.9739 | 0.098 |  | 9.9739 | 0.098 |  | 9.6708 | 0.094 |  | 3.7037 | 0.036 |  | 9.21 | 0.09 |  | 9.9197 | 0.098 |  | 9.9197 | 0.098 |  | 9.9197 | 0.098 |  | 9.9197 | 0.098 |  | 9.9197 | 0.098 |  | 9.8695 | 0.098 |  | 2.067
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№1 |  | яч.17-3 |  |  |  | 40.4218 | 0.395 |  | 40.4852 | 0.402 |  | 32.3814 | 0.318 |  | 31.5221 | 0.313 |  | 39.4781 | 0.392 |  | 41.0895 | 0.408 |  | 39.8809 | 0.396 |  | 39.5526 | 0.395 |  | 39.0814 | 0.384 |  | 41.8725 | 0.407 |  | 42.3382 | 0.416 |  | 42.7984 | 0.416 |  | 38.7761 | 0.381 |  | 39.8956 | 0.392 |  | 39.6921 | 0.39 |  | 40.1235 | 0.39 |  | 40.1235 | 0.39 |  | 40.0125 | 0.391 |  | 40.4886 | 0.4 |  | 38.2617 | 0.378 |  | 38.5654 | 0.381 |  | 39.2739 | 0.388 |  | 41.2984 | 0.408 |  | 40.9887 | 0.407 |  | 9.338
|  | ТСН № 1 |  | яч.29 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.10177 | 0.001 |  | 0 | 0 |  | 0.10177 | 0.001 |  | 0.10288 | 0.001 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.003
|  | Насосная ДСП ф.1 |  | яч.15-1 |  |  |  | 23.8438 | 0.233 |  | 23.6667 | 0.235 |  | 30.0394 | 0.295 |  | 29.7093 | 0.295 |  | 29.5079 | 0.293 |  | 30.4143 | 0.302 |  | 30.0114 | 0.298 |  | 30.0399 | 0.3 |  | 30.0235 | 0.295 |  | 30.8642 | 0.3 |  | 30.7359 | 0.302 |  | 31.07 | 0.302 |  | 30.0235 | 0.295 |  | 30.0235 | 0.295 |  | 29.82 | 0.293 |  | 29.6297 | 0.288 |  | 28.9095 | 0.281 |  | 29.2675 | 0.286 |  | 27.2286 | 0.269 |  | 27.2286 | 0.269 |  | 28.1396 | 0.278 |  | 27.431 | 0.271 |  | 27.9371 | 0.276 |  | 26.7887 | 0.266 |  | 6.817
|  | Итого | [5 empty] | 1080.0307 | 10.554 |  | 1050.8023 | 10.434 |  | 1029.4854 | 10.11 |  | 989.7724 | 9.828 |  | 980.1042 | 9.732 |  | 983.7298 | 9.768 |  | 1027.2363 | 10.2 |  | 1054.4011 | 10.53 |  | 1124.202 | 11.046 |  | 1182.1007 | 11.49 |  | 1202.9756 | 11.82 |  | 1201.8538 | 11.682 |  | 1162.0622 | 11.418 |  | 1179.1603 | 11.586 |  | 1186.5899 | 11.659 |  | 1168.5204 | 11.358 |  | 1150.6192 | 11.184 |  | 1129.765 | 11.04 |  | 1106.553 | 10.932 |  | 1080.4379 | 10.674 |  | 1088.8392 | 10.757 |  | 1099.9736 | 10.867 |  | 1110.197 | 10.968 |  | 1112.4364 | 11.046 |  | 260.683
0
|  | Прошивной стан П19 |  | яч.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | КРУ - 1 ф.2 |  | яч.11-1 |  |  |  | 26.4999 | 0.24 |  | 27.1542 | 0.24 |  | 26.8231 | 0.24 |  | 27.1542 | 0.24 |  | 27.1542 | 0.24 |  | 26.8231 | 0.24 |  | 26.4999 | 0.24 |  | 25.988 | 0.24 |  | 26.9738 | 0.252 |  | 31.3325 | 0.288 |  | 30.7335 | 0.276 |  | 31.1856 | 0.288 |  | 26.4141 | 0.24 |  | 31.6969 | 0.288 |  | 35.1558 | 0.312 |  | 33.406 | 0.3 |  | 26.7248 | 0.24 |  | 26.6068 | 0.24 |  | 25.2764 | 0.228 |  | 25.8764 | 0.24 |  | 24.5826 | 0.228 |  | 27.1702 | 0.252 |  | 28.8029 | 0.264 |  | 29.1499 | 0.264 |  | 6.12
|  | КРУ - 2 ф.2 |  | яч.8 |  |  |  | 55.6499 | 0.504 |  | 58.0422 | 0.513 |  | 52.305 | 0.468 |  | 52.9508 | 0.468 |  | 49.8959 | 0.441 |  | 49.2874 | 0.441 |  | 48.6936 | 0.441 |  | 43.8548 | 0.405 |  | 46.2408 | 0.432 |  | 51.8945 | 0.477 |  | 57.1243 | 0.513 |  | 55.5494 | 0.513 |  | 52.4979 | 0.477 |  | 51.5074 | 0.468 |  | 53.7479 | 0.477 |  | 61.133 | 0.549 |  | 52.1134 | 0.468 |  | 51.8832 | 0.468 |  | 46.8945 | 0.423 |  | 46.5775 | 0.432 |  | 43.6664 | 0.405 |  | 46.5775 | 0.432 |  | 49.0959 | 0.45 |  | 51.6749 | 0.468 |  | 11.133
|  | КРУ - 3 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 32.7937 | 0.297 |  | 33.6034 | 0.297 |  | 32.1877 | 0.288 |  | 32.5851 | 0.288 |  | 32.5851 | 0.288 |  | 32.1877 | 0.288 |  | 32.7937 | 0.297 |  | 34.1093 | 0.315 |  | 34.6806 | 0.324 |  | 36.2282 | 0.333 |  | 35.0763 | 0.315 |  | 34.1093 | 0.315 |  | 40.6116 | 0.369 |  | 49.5264 | 0.45 |  | 50.7056 | 0.45 |  | 50.109 | 0.45 |  | 49.1068 | 0.441 |  | 48.89 | 0.441 |  | 32.9259 | 0.297 |  | 32.022 | 0.297 |  | 32.022 | 0.297 |  | 32.022 | 0.297 |  | 33.3852 | 0.306 |  | 31.7999 | 0.288 |  | 8.028
|  | КРУ - 4 ф.2 |  | яч.5 |  |  |  | 95.9518 | 0.869 |  | 108.617 | 0.96 |  | 105.7277 | 0.946 |  | 107.4856 | 0.95 |  | 107.4856 | 0.95 |  | 109.9747 | 0.984 |  | 111.2997 | 1.008 |  | 105.0349 | 0.97 |  | 104.2558 | 0.974 |  | 107.5968 | 0.989 |  | 114.3599 | 1.027 |  | 107.6337 | 0.994 |  | 103.0148 | 0.936 |  | 103.0148 | 0.936 |  | 107.0451 | 0.95 |  | 92.9801 | 0.835 |  | 92.9801 | 0.835 |  | 91.5717 | 0.826 |  | 85.696 | 0.773 |  | 75.9041 | 0.704 |  | 73.9634 | 0.686 |  | 78.1683 | 0.725 |  | 81.1718 | 0.744 |  | 87.4498 | 0.792 |  | 21.363
|  | НФСт ф.2 |  | яч.7 |  |  |  | 76.5185 | 0.693 |  | 79.0867 | 0.699 |  | 79.3517 | 0.71 |  | 78.4079 | 0.693 |  | 77.0502 | 0.681 |  | 72.1988 | 0.646 |  | 72.2123 | 0.654 |  | 73.741 | 0.681 |  | 75.7835 | 0.708 |  | 76.2643 | 0.701 |  | 78.6155 | 0.706 |  | 77.9641 | 0.72 |  | 80.3427 | 0.73 |  | 81.9936 | 0.745 |  | 81.0162 | 0.719 |  | 79.729 | 0.716 |  | 76.2771 | 0.685 |  | 79.266 | 0.715 |  | 75.9402 | 0.685 |  | 72.7774 | 0.675 |  | 74.7181 | 0.693 |  | 73.4243 | 0.681 |  | 74.2984 | 0.681 |  | 75.6352 | 0.685 |  | 16.702
|  | Т/к № 2 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 13.9125 | 0.126 |  | 10.1828 | 0.09 |  | 8.0469 | 0.072 |  | 8.1463 | 0.072 |  | 9.1646 | 0.081 |  | 9.0528 | 0.081 |  | 10.9312 | 0.099 |  | 8.771 | 0.081 |  | 14.4502 | 0.135 |  | 13.708 | 0.126 |  | 12.0262 | 0.108 |  | 7.7964 | 0.072 |  | 13.8674 | 0.126 |  | 14.8579 | 0.135 |  | 14.1976 | 0.126 |  | 15.0327 | 0.135 |  | 13.1397 | 0.118 |  | 12.9708 | 0.117 |  | 11.9731 | 0.108 |  | 7.7629 | 0.072 |  | 9.7037 | 0.09 |  | 12.6147 | 0.117 |  | 12.7649 | 0.117 |  | 10.9312 | 0.099 |  | 2.503
|  | П.ст 102 ф.2 |  | яч.1 |  |  |  | 26.4999 | 0.24 |  | 27.1542 | 0.24 |  | 26.8231 | 0.24 |  | 36.8845 | 0.326 |  | 32.3588 | 0.286 |  | 26.8231 | 0.24 |  | 33.3457 | 0.302 |  | 34.001 | 0.314 |  | 26.9738 | 0.252 |  | 41.7767 | 0.384 |  | 42.7597 | 0.384 |  | 41.5808 | 0.384 |  | 37.1998 | 0.338 |  | 36.7596 | 0.334 |  | 47.5505 | 0.422 |  | 37.6374 | 0.338 |  | 53.4496 | 0.48 |  | 37.4712 | 0.338 |  | 53.2136 | 0.48 |  | 31.0517 | 0.288 |  | 41.0788 | 0.381 |  | 36.4426 | 0.338 |  | 26.1845 | 0.24 |  | 31.7999 | 0.288 |  | 7.857
|  | П/ст Парокотельная |  | яч.10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | резерв |  | яч.12-1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | ЦЗЛ ф.2 |  | яч.12-2 |  |  |  | 1.8771 | 0.017 |  | 1.584 | 0.014 |  | 1.3412 | 0.012 |  | 1.3577 | 0.012 |  | 1.9234 | 0.017 |  | 1.5647 | 0.014 |  | 1.5458 | 0.014 |  | 3.6816 | 0.034 |  | 8.242 | 0.077 |  | 5.7661 | 0.053 |  | 5.5677 | 0.05 |  | 6.2804 | 0.058 |  | 6.0532 | 0.055 |  | 5.0627 | 0.046 |  | 6.1973 | 0.055 |  | 10.9126 | 0.098 |  | 1.5589 | 0.014 |  | 2.1064 | 0.019 |  | 1.5521 | 0.014 |  | 1.5095 | 0.014 |  | 1.2938 | 0.012 |  | 1.2938 | 0.012 |  | 1.3092 | 0.012 |  | 1.5458 | 0.014 |  | 0.737
|  | КП - 3 ф. 2 |  | яч.14-2 |  |  |  | 99.0435 | 0.897 |  | 86.1016 | 0.761 |  | 77.5635 | 0.694 |  | 74.1085 | 0.655 |  | 72.977 | 0.645 |  | 80.6928 | 0.722 |  | 91.6456 | 0.83 |  | 103.0858 | 0.952 |  | 113.9963 | 1.065 |  | 127.1796 | 1.169 |  | 131.8424 | 1.184 |  | 124.2011 | 1.147 |  | 132.2904 | 1.202 |  | 127.4478 | 1.158 |  | 129.3555 | 1.148 |  | 125.8293 | 1.13 |  | 121.3752 | 1.09 |  | 118.9545 | 1.073 |  | 121.0609 | 1.092 |  | 116.7673 | 1.083 |  | 116.9829 | 1.085 |  | 118.0611 | 1.095 |  | 120.7758 | 1.107 |  | 113.1768 | 1.025 |  | 24.009
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№2 |  | яч.13-2 |  |  |  | 30.8062 | 0.279 |  | 32.6982 | 0.289 |  | 32.4112 | 0.29 |  | 31.5668 | 0.279 |  | 32.0194 | 0.283 |  | 29.8407 | 0.267 |  | 29.9228 | 0.271 |  | 30.1028 | 0.278 |  | 29.9709 | 0.28 |  | 30.4622 | 0.28 |  | 31.513 | 0.283 |  | 32.2685 | 0.298 |  | 33.2377 | 0.302 |  | 33.5679 | 0.305 |  | 33.9164 | 0.301 |  | 33.2947 | 0.299 |  | 32.2925 | 0.29 |  | 31.9281 | 0.288 |  | 31.9281 | 0.288 |  | 31.0517 | 0.288 |  | 31.483 | 0.292 |  | 32.5611 | 0.302 |  | 32.4033 | 0.297 |  | 33.0145 | 0.299 |  | 6.928
|  | ф.2 ПС БОС |  | яч.13-1 |  |  |  | 87.2289 | 0.79 |  | 105.1096 | 0.929 |  | 94.6632 | 0.847 |  | 96.9633 | 0.857 |  | 98.5473 | 0.871 |  | 98.4631 | 0.881 |  | 92.9706 | 0.842 |  | 86.8433 | 0.802 |  | 93.766 | 0.876 |  | 96.8262 | 0.89 |  | 99.1045 | 0.89 |  | 98.2131 | 0.907 |  | 98.5024 | 0.895 |  | 104.8858 | 0.953 |  | 96.5659 | 0.857 |  | 102.111 | 0.917 |  | 95.4298 | 0.857 |  | 94.2324 | 0.85 |  | 91.5717 | 0.826 |  | 89.0579 | 0.826 |  | 93.155 | 0.864 |  | 96.4974 | 0.895 |  | 97.9735 | 0.898 |  | 99.3747 | 0.9 |  | 20.92
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№2 |  | яч.18-2 |  |  |  | 53.7728 | 0.487 |  | 60.5313 | 0.535 |  | 55.0991 | 0.493 |  | 52.1588 | 0.461 |  | 54.5348 | 0.482 |  | 54.7638 | 0.49 |  | 53.6624 | 0.486 |  | 52.4092 | 0.484 |  | 51.3786 | 0.48 |  | 52.9824 | 0.487 |  | 52.7815 | 0.474 |  | 52.9506 | 0.489 |  | 53.3784 | 0.485 |  | 53.3784 | 0.485 |  | 54.424 | 0.483 |  | 53.4496 | 0.48 |  | 52.5588 | 0.472 |  | 53.657 | 0.484 |  | 53.657 | 0.484 |  | 52.5075 | 0.487 |  | 52.7232 | 0.489 |  | 52.5075 | 0.487 |  | 54.0054 | 0.495 |  | 54.7665 | 0.496 |  | 11.675
|  | ТСН № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 0.44167 | 0.004 |  | 0.45257 | 0.004 |  | 0.44705 | 0.004 |  | 0.45257 | 0.004 |  | 0.45257 | 0.004 |  | 0.44705 | 0.004 |  | 0.44167 | 0.004 |  | 0.43313 | 0.004 |  | 0.42816 | 0.004 |  | 0.21759 | 0.002 |  | 0.44541 | 0.004 |  | 0.43313 | 0.004 |  | 0.44023 | 0.004 |  | 0.22012 | 0.002 |  | 0.45072 | 0.004 |  | 0.44541 | 0.004 |  | 0.44541 | 0.004 |  | 0.44345 | 0.004 |  | 0.33258 | 0.003 |  | 0.43127 | 0.004 |  | 0.43127 | 0.004 |  | 0.43127 | 0.004 |  | 0.43641 | 0.004 |  | 0.33125 | 0.003 |  | 0.09
|  | КТПК ЦРМО |  | яч.14-3 |  |  |  | 1.8771 | 0.017 |  | 1.584 | 0.014 |  | 1.3412 | 0.012 |  | 1.9234 | 0.017 |  | 1.9234 | 0.017 |  | 1.3412 | 0.012 |  | 1.5458 | 0.014 |  | 3.6816 | 0.034 |  | 8.242 | 0.077 |  | 7.1804 | 0.066 |  | 5.5677 | 0.05 |  | 6.2804 | 0.058 |  | 6.0532 | 0.055 |  | 5.0627 | 0.046 |  | 6.1973 | 0.055 |  | 10.9126 | 0.098 |  | 1.5589 | 0.014 |  | 2.1064 | 0.019 |  | 1.5521 | 0.014 |  | 1.5095 | 0.014 |  | 1.2938 | 0.012 |  | 1.5095 | 0.014 |  | 1.3092 | 0.012 |  | 1.5458 | 0.014 |  | 0.755
|  | Насосная ДСП ф.2 |  | яч.18-1 |  |  |  | 147.0746 | 1.332 |  | 150.1404 | 1.327 |  | 148.8682 | 1.332 |  | 150.7061 | 1.332 |  | 150.7061 | 1.332 |  | 150.2094 | 1.344 |  | 148.3996 | 1.344 |  | 145.3164 | 1.342 |  | 142.3616 | 1.33 |  | 145.6745 | 1.339 |  | 149.6589 | 1.344 |  | 147.3737 | 1.361 |  | 148.1388 | 1.346 |  | 147.5885 | 1.341 |  | 149.525 | 1.327 |  | 147.5432 | 1.325 |  | 148.1 | 1.33 |  | 147.4459 | 1.33 |  | 146.559 | 1.322 |  | 144.9078 | 1.344 |  | 144.9078 | 1.344 |  | 144.3688 | 1.339 |  | 145.4328 | 1.333 |  | 147.6267 | 1.337 |  | 32.077
|  | Итого | [5 empty] | 749.948 | 6.792 |  | 782.0424 | 6.912 |  | 742.9998 | 6.648 |  | 752.8515 | 6.654 |  | 748.7784 | 6.618 |  | 743.6704 | 6.654 |  | 755.9105 | 6.846 |  | 751.0538 | 6.936 |  | 777.7438 | 7.266 |  | 825.09 | 7.584 |  | 847.1764 | 7.608 |  | 823.8203 | 7.608 |  | 832.0427 | 7.56 |  | 846.5704 | 7.692 |  | 866.0508 | 7.686 |  | 854.5257 | 7.674 |  | 817.111 | 7.338 |  | 799.5338 | 7.212 |  | 780.1331 | 7.037 |  | 729.7145 | 6.768 |  | 742.0058 | 6.882 |  | 753.6502 | 6.99 |  | 759.3492 | 6.96 |  | 769.8229 | 6.972 |  | 170.897 | 431.58
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
[8 empty] | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6,2 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,2 |  | 6,2 | 6,1 |  | 6,2 | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 6,2 | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 6,1 | 6,1 |  | 6,1 | 6,2 |  | 6,2 | 6,2 |  | 6,2 | 6,2 |  | 6,3 | 6,2 |  | 6,3 | 6,2 |  | 6,3 | 6,2 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.92 |  |  | 0.93 |  |  | 0.92 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.81 |  |  | 0.82 |  |  | 0.81 |  |  | 0.81 |  |  | 0.82 |  |  | 0.83 |  |  | 0.86 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.85 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | 0.84 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.84 |  |  | 0.83
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.011438 | + j | 0.29518 | 0.011179 | + j | 0.2885 | 0.010496 | + j | 0.27086 | 0.0099185 | + j | 0.25596 | 0.0097257 | + j | 0.25099 | 0.0097978 | + j | 0.25285 | 0.010684 | + j | 0.27571 | 0.011386 | + j | 0.29383 | 0.012529 | + j | 0.32334 | 0.013557 | + j | 0.34985 | 0.014347 | + j | 0.37024 | 0.014014 | + j | 0.36164 | 0.013387 | + j | 0.34548 | 0.013784 | + j | 0.35572 | 0.013959 | + j | 0.36022 | 0.013247 | + j | 0.34186 | 0.012844 | + j | 0.33147 | 0.012516 | + j | 0.32299 | 0.012272 | + j | 0.3167 | 0.0117 | + j | 0.30193 | 0.011882 | + j | 0.30664 | 0.012127 | + j | 0.31294 | 0.012353 | + j | 0.31879 | 0.012529 | + j | 0.32334
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.00471 | + j | 0.11983 | 0.0048779 | + j | 0.1241 | 0.0045124 | + j | 0.1148 | 0.0045206 | + j | 0.11501 | 0.0044718 | + j | 0.11377 | 0.0045206 | + j | 0.11501 | 0.0047852 | + j | 0.12174 | 0.0049118 | + j | 0.12496 | 0.0053903 | + j | 0.13713 | 0.0058725 | + j | 0.1494 | 0.0059097 | + j | 0.15035 | 0.0059097 | + j | 0.15035 | 0.0058354 | + j | 0.14846 | 0.0060409 | + j | 0.15369 | 0.0060315 | + j | 0.15345 | 0.0060127 | + j | 0.15297 | 0.0054977 | + j | 0.13987 | 0.0053105 | + j | 0.1351 | 0.0050559 | + j | 0.12863 | 0.0046768 | + j | 0.11898 | 0.0048357 | + j | 0.12302 | 0.0049886 | + j | 0.12691 | 0.0049459 | + j | 0.12583 | 0.004963 | + j | 0.12626
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 10.6102 | + j | 0.44318 | 10.49 | + j | 0.4365 | 10.1653 | + j | 0.41886 | 9.8827 | + j | 0.40396 | 9.7865 | + j | 0.39899 | 9.8226 | + j | 0.40085 | 10.2555 | + j | 0.42371 | 10.5862 | + j | 0.44183 | 11.1033 | + j | 0.47134 | 11.5484 | + j | 0.49785 | 11.8791 | + j | 0.51824 | 11.7408 | + j | 0.50964 | 11.4762 | + j | 0.49348 | 11.6446 | + j | 0.50372 | 11.7178 | + j | 0.50822 | 11.416 | + j | 0.48986 | 11.2416 | + j | 0.47947 | 11.0973 | + j | 0.47099 | 10.9891 | + j | 0.4647 | 10.7305 | + j | 0.44993 | 10.8137 | + j | 0.45464 | 10.9239 | + j | 0.46094 | 11.0252 | + j | 0.46679 | 11.1033 | + j | 0.47134
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 6.8446 | + j | 0.31183 | 6.9648 | + j | 0.3161 | 6.7004 | + j | 0.3068 | 6.7064 | + j | 0.30701 | 6.6704 | + j | 0.30577 | 6.7064 | + j | 0.30701 | 6.8987 | + j | 0.31374 | 6.9888 | + j | 0.31696 | 7.3193 | + j | 0.32913 | 7.6378 | + j | 0.3414 | 7.6618 | + j | 0.34235 | 7.6618 | + j | 0.34235 | 7.6137 | + j | 0.34046 | 7.7459 | + j | 0.34569 | 7.7399 | + j | 0.34545 | 7.7279 | + j | 0.34497 | 7.3914 | + j | 0.33187 | 7.2652 | + j | 0.3271 | 7.0899 | + j | 0.32063 | 6.8206 | + j | 0.31098 | 6.9347 | + j | 0.31502 | 7.0429 | + j | 0.31891 | 7.0128 | + j | 0.31783 | 7.0248 | + j | 0.31826
| Т-2 | 10.39 | 0.16336 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 17.4548 | + j | 0.755 | 17.4547 | + j | 0.7526 | 16.8657 | + j | 0.72566 | 16.5891 | + j | 0.71097 | 16.4569 | + j | 0.70475 | 16.529 | + j | 0.70785 | 17.1541 | + j | 0.73744 | 17.575 | + j | 0.7588 | 18.4226 | + j | 0.80047 | 19.1861 | + j | 0.83925 | 19.5409 | + j | 0.86059 | 19.4026 | + j | 0.85199 | 19.0899 | + j | 0.83394 | 19.3905 | + j | 0.84941 | 19.4577 | + j | 0.85367 | 19.1439 | + j | 0.83483 | 18.633 | + j | 0.81133 | 18.3625 | + j | 0.79809 | 18.079 | + j | 0.78532 | 17.5511 | + j | 0.76091 | 17.7484 | + j | 0.76966 | 17.9668 | + j | 0.77986 | 18.038 | + j | 0.78461 | 18.1282 | + j | 0.7896
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Зырянова Л.Н. |  |  | Зырянова Л.Н. |  |  | Зырянова Л.Н. |  |  | Зырянова Л.Н. |  |  | Зырянова Л.Н. |  |  | Зырянова Л.Н. |  |  | Зырянова Л.Н. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Добрынина Е.А. |  |  | Хасанова М.М. |  |  | Хасанова М.М. |  |  | Хасанова М.М. |  |  | Хасанова М.М. |  |  | Хасанова М.М.
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст

## СТЗ
Форма № 2 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СТЗ Дата 18.06.2014г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх | 0.107 | 187.5283 | 53.04 | 5.3 | 59.7477 | 8.2 | 0.9 | 181.1548 | 54.4 | 4.8 | 185.8995 | 54.37 | 5.4 | 123.8435 | 25.83 | 2.66 | 189.4966 | 56.6 | 5.46 | 188.7274 | 51.07 | 5.09 | 191.5411 | 54.03 | 5.22 | 186.7711 | 52.03 | 5.13 | 186.2511 | 50.34 | 5.03 | 176.5436 | 44.3 | 4.54 | 178.1034 | 46.05 | 4.81 | 200.7378 | 60.57 | 5.98 | 121.5011 | 31.58 | 3.21 | 176.7002 | 45.72 | 4.58 | 187.189 | 51.36 | 4.94 | 209.9363 | 56.79 | 5.63 | 190.7131 | 53.69 | 5.47 | 192.2661 | 54.95 | 5.53 | 162.3891 | 47.11 | 4.9 | 152.4241 | 47.11 | 4.9 | 163.4438 | 38.14 | 3.9 | 194.2554 | 55.77 | 5.66 | 95.0086 | 17.12 | 1.89
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх
|  | 160 | 35кВ |  |  |  |  | 1173.3727 | 53.26 | -6.1 | 373.8838 | 8.25 | 0 | 1128.5892 | 54.26 | 0.5 | 1161.9808 | 54.52 | 0 | 779.2306 | 26.13 | 0 | 1193.2383 | 57.22 | 0 | 1177.2 | 51.153 | 0 | 1188.0719 | 53.87 | 0 | 1178.6164 | 52.53 | 0 | 1159.0804 | 50.14 | 0 | 1110.0104 | 44.6 | 0 | 1107.1949 | 45.83 | 0 | 1253.4987 | 60.54 | 0 | 748.5065 | 31.2 | 0 | 110.5782 | 45.81 | 0 | 1179.0277 | 51.775 | 0 | 1299.2321 | 56.25 | 0 | 1195.4696 | 53.87 | 0 | 1202.6566 | 54.89 | 0 | 1021.9098 | 47.47 | 0 | 1132.8142 | 56.02 | 0 | 1034.2147 | 38.53 | 0 | 1221.3746 | 56.12 | 0 | 591.2672 | 17.1 | -13.65
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх |  | 5.7576 | 1.45 | -5.29 | 7.7665 | 2.68 | -0.87 | 19.6488 | 6.82 | 0.19 | 22.1759 | 7.61 | 1.45 | 19.8669 | 6.88 | 0.42 | 1.79 | 6.05 | -0.67 | 24.1145 | 6.62 | 1.07 | 18.7591 | 6.1 | 0.67 | 27.2158 | 8.74 | 1.97 | 25.4551 | 6.88 | -0.07 | 25.0156 | 6.76 | 0.07 | 25.0616 | 6.77 | 0.4 | 10.0816 | 2.73 | -3.94 | 13.1082 | 4.78 | -2.38 | 36.844 | 9.96 | 1.59 | 13.6542 | 4.96 | -2.37 | 33.5566 | 8.04 | 0.35 | 23.7195 | 8.69 | 1.41 | 22.5746 | 8.37 | 0.82 | 28.5503 | 7.62 | 0.65 | 25.9194 | 7.31 | 0.07 | 21.7819 | 5.93 | -0.87 | 24.192 | 6.57 | -0.84 | 21.1599 | 7.46 | 0.23
|  | №2 |  |  |  | ΔQхх
|  | 40 | 10 кВ |  |  |  |  | 126.2719 | 1.45 | -3.35 | 171.9871 | 2.7 | 6.9 | 438.9206 | 6.82 | 3 | 494.6883 | 7.57 | 3 | 447.2817 | 6.94 | 3 | 40.0055 | 6.09 | 3 | 538.7348 | 6.61 | 3 | 415.8706 | 6.086 | 3 | 608.3196 | 8.675 | 3 | 566.5405 | 6.855 | 3 | 560.4904 | 6.775 | 3 | 563.2347 | 6.815 | 3 | 221.6272 | 2.73 | 3 | 291.0264 | 4.795 | 3 | 832.7092 | 10.015 | 3 | 303.7588 | 4.985 | 3 | 742.3108 | 8.035 | 3 | 533.9299 | 8.715 | 3 | 504.9545 | 8.354 | 3 | 629.7971 | 7.504 | 3 | 581.6942 | 7.34 | 3 | 486.0489 | 5.94 | 3 | 539.7716 | 6.59 | 3 | 474.6353 | 7.48 | 3
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Итого: | 220 кВ
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 1173.3727 | 53.26 | -6.1 | 373.8838 | 8.25 | 0 | 1128.5892 | 54.26 | 0.5 | 1161.9808 | 54.52 | 0 | 779.2306 | 26.13 | 0 | 1193.2383 | 57.22 | 0 | 1177.2 | 51.153 | 0 | 1188.0719 | 53.87 | 0 | 1178.6164 | 52.53 | 0 | 1159.0804 | 50.14 | 0 | 1110.0104 | 44.6 | 0 | 1107.1949 | 45.83 | 0 | 1253.4987 | 60.54 | 0 | 748.5065 | 31.2 | 0 | 110.5782 | 45.81 | 0 | 1179.0277 | 51.775 | 0 | 1299.2321 | 56.25 | 0 | 1195.4696 | 53.87 | 0 | 1202.6566 | 54.89 | 0 | 1021.9098 | 47.47 | 0 | 1132.8142 | 56.02 | 0 | 1034.2147 | 38.53 | 0 | 1221.3746 | 56.12 | 0 | 591.2672 | 17.1 | -13.65
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 126.2719 | 1.45 | -3.35 | 171.9871 | 2.7 | 6.9 | 438.9206 | 6.82 | 3 | 494.6883 | 7.57 | 3 | 447.2817 | 6.94 | 3 | 40.0055 | 6.09 | 3 | 538.7348 | 6.61 | 3 | 415.8706 | 6.086 | 3 | 608.3196 | 8.675 | 3 | 566.5405 | 6.855 | 3 | 560.4904 | 6.775 | 3 | 563.2347 | 6.815 | 3 | 221.6272 | 2.73 | 3 | 291.0264 | 4.795 | 3 | 832.7092 | 10.015 | 3 | 303.7588 | 4.985 | 3 | 742.3108 | 8.035 | 3 | 533.9299 | 8.715 | 3 | 504.9545 | 8.354 | 3 | 629.7971 | 7.504 | 3 | 581.6942 | 7.34 | 3 | 486.0489 | 5.94 | 3 | 539.7716 | 6.59 | 3 | 474.6353 | 7.48 | 3
| По ЛЭП и фидерам 220, 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | ДСП |  | яч.6 |  |  |  | 1006.4 | 51.68 | 39.8 | 134.4 | 6.52 | 5.7 | 1140 | 52.65 | 41.6 | 1140 | 52.91 | 41.6 | 509.38 | 24.4 | 18.07 | 1162.3 | 55.52 | 42.02 | 1024.6 | 49.513 | 37.1 | 1100.7 | 52.67 | 40.4 | 1092.1 | 51.72 | 39.15 | 1077 | 49.37 | 39.29 | 926 | 43.75 | 34.04 | 1004 | 44.9 | 36.68 | 1256 | 59.76 | 44.9 | 662 | 30.3 | 24.16 | 970 | 45.06 | 36.27 | 1079 | 50.75 | 38.98 | 1149 | 55.12 | 43.28 | 1149 | 52.99 | 41.75 | 1172 | 54.15 | 42.67 | 1011 | 46.64 | 36.61 | 1218 | 55.27 | 42.99 | 814 | 37.73 | 29 | 1194 | 55.36 | 43.18 | 337.19 | 17.35 | 11.27
|  | ДГР |  | яч.5 |  |  |  | 0.29 | 0 | -5.9 | 0.25 | 0 | -5.6 | 0.3 | 0.01 | -7.4 | 0.3 | 0.01 | -7.4 | 0.3 | 0 | -7.4 | 0.33 | 0 | -8.38 | 0.31 | 0 | -7.3 | 0.3 | 0 | -7.56 | 0.23 | -0.01 | -5.74 | 0.23 | 0 | -5.42 | 0.22 | 0 | -5.54 | 0.26 | 0 | -5.85 | 0.27 | 0 | -6.56 | 0.28 | -0.01 | -6.2 | 0.22 | 0 | -5.25 | 0.27 | 0 | -0.18 | 0.24 | 0 | -5.86 | 0.27 | 0 | -5.52 | 0.22 | 0 | -5.4 | 0.25 | 0 | -5.99 | 0.25 | 0 | -6.67 | 0.25 | -0.01 | -6.05 | 0.26 | 0 | -6.12 | 0.28 | 0 | -6.25
|  | ТРГ + ФКУ № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 1264.1 | 1.2 | 78.7 | 1304 | 1.3 | 78.1 | 1230 | 1.2 | 78.7 | 1230 | 1.2 | 78.7 | 1678 | 1.35 | 105.66 | 1272.8 | 1.28 | 81.41 | 1356.05 | 1.22 | 85.21 | 1354 | 1.26 | 82.7 | 1317 | 1.23 | 78.47 | 1266 | 1.18 | 78.42 | 1346 | 1.26 | 83.24 | 1354 | 1.34 | 82.06 | 1170 | 1.2 | 71.93 | 1549 | 1.33 | 94.4 | 1305 | 1.16 | 81.89 | 1246 | 1.25 | 77.24 | 1186 | 1.18 | 73.04 | 1224 | 1.24 | 75.88 | 1207 | 1.22 | 75.5 | 1317.7 | 1.25 | 81.69 | 1195 | 1.17 | 74.37 | 1439 | 1.23 | 90.62 | 1208 | 1.18 | 109.66 | 1773 | 0.18 | 100.13
|  | ФКУ № 3 |  | яч.2 |  |  |  | 808.3 | 0.18 | -48.9 | 816.4 | 0.18 | -49.5 | 813.8 | 0.2 | -49.7 | 813.8 | 0.2 | -49.2 | 819.88 | 0.18 | -50.9 | 826.57 | 0.18 | -50.6 | 822.26 | 0.18 | -50.5 | 810.9 | 0.18 | -50.38 | 799.3 | -0.18 | -48.74 | 808 | -0.18 | -48.61 | 804 | -0.18 | -48.57 | 811 | -0.18 | -48.51 | 808 | -0.18 | -48.64 | 809 | -0.18 | -49.1 | 798 | -0.18 | -48.52 | 804.9 | 0.015 | -48.5 | 803 | 0.18 | -48.17 | 804 | -0.18 | -48.3 | 801 | -0.24 | -48.4 | 803.8 | -0.18 | -48.57 | 806 | -0.18 | -48.41 | 802 | -0.18 | -49.15 | 809 | -0.18 | -50.03 | 812 | -0.18 | -48.5
|  | ФКУ № 4 |  | яч.1 |  |  |  | 1151 | 0.2 | -69.8 | 1155 | 0.25 | -70.6 | 1157 | 0.2 | -70.8 | 1157 | 0.2 | -70.8 | 1167.8 | 0.2 | -72.51 | 1173.17 | 0.24 | -72.2 | 1169.46 | 0.24 | -71.9 | 1154 | -0.24 | -71.76 | 1137 | -0.23 | -69.54 | 1147 | -0.23 | -69.29 | 1144 | -0.23 | -69.2 | 1148 | -0.23 | -69.19 | 1150 | -0.24 | -69.43 | 1150 | -0.24 | -70.01 | 1173 | -0.23 | -69.14 | 1145 | -0.24 | -69.17 | 1141 | -0.23 | -68.76 | 1144 | -0.18 | -68.9 | 1141 | -0.24 | -69.04 | 1143 | -0.24 | -69.29 | 1145 | -0.24 | -69.12 | 1145 | -0.24 | -70.1 | 1149 | -0.24 | -71.35 | 1157 | -0.25 | -70.3
|  |  | Итого | [5 empty] | 53.26 | -6.1 |  | 8.25 | -41.9 |  | 54.26 | -7.6 |  | 54.52 | -7.1 |  | 26.13 | -7.08 |  | 57.22 | -7.75 |  | 51.153 | -7.39 |  | 53.87 | -6.6 |  | 52.53 | -6.4 |  | 50.14 | -5.61 |  | 44.6 | -6.03 |  | 45.83 | -4.81 |  | 60.54 | -7.8 |  | 31.2 | -6.75 |  | 45.81 | -4.75 |  | 51.775 | -1.63 |  | 56.25 | -6.47 |  | 53.87 | -5.09 |  | 54.89 | -4.67 |  | 47.47 | -5.55 |  | 56.02 | -6.84 |  | 38.53 | -5.68 |  | 56.12 | 25.34 |  | 17.1 | -13.65
|  | Печь-ковш |  | яч.2 |  |  |  | 117.7 | 1.43 | 1.05 | 535 | 2.68 | 5.7 | 6407 | 6.8 | 7.2 | 640.7 | 7.55 | 7.2 | 465.11 | 6.93 | 6.4 | 481.93 | 6.07 | 5.16 | 586.21 | 6.6 | 7.04 | 494.7 | 6.07 | 5.38 | 703.7 | 8.66 | 7.59 | 544 | 6.84 | 5.58 | 549 | 6.76 | 5.84 | 533 | 6.8 | 5.46 | 221.4 | 2.71 | 2.19 | 373 | 4.78 | 3.7 | 736 | 10 | 7.01 | 373 | 4.97 | 3.57 | 373 | 8.02 | 3.57 | 683 | 8.7 | 7.03 | 643 | 8.34 | 6.5 | 600 | 7.49 | 6.27 | 570 | 7.32 | 5.79 | 478 | 5.93 | 5.05 | 501 | 6.57 | 5 | 573 | 7.46 | 5.98
|  | ФКУ № 3 |  | яч.3 |  |  |  | 248.9 | 0.02 | -4.4 | 245.1 | 0.02 | -4.2 | 244 | 0.02 | -4.2 | 244 | 0.02 | -4.2 | 247.6 | 0.01 | -4.3 | 248.76 | 0.02 | -4.4 | 245.85 | 0.01 | -4.27 | 248.2 | 0.016 | -4.34 | 241.8 | 0.015 | -4.11 | 243 | 0.015 | -4.16 | 242 | 0.015 | -4.16 | 244 | 0.015 | -4.18 | 248 | 0.02 | -4.31 | 247 | 0.015 | -4.29 | 241 | 0.015 | -4.12 | 245 | 0.015 | -4.25 | 245 | 0.015 | -4.25 | 242 | 0.015 | -4.12 | 242 | 0.014 | -4.15 | 242 | 0.014 | -4.15 | 243 | 0.02 | -4.16 | 244 | 0.01 | -4.24 | 244 | 0.02 | -4.22 | 245 | 0.02 | -4.27
|  |  | Итого | [5 empty] | 1.45 | -3.35 |  | 2.7 | 1.5 |  | 6.82 | 3 |  | 7.57 | 3 |  | 6.94 | 2.1 |  | 6.09 | 0.76 |  | 6.61 | 2.77 |  | 6.086 | 1.04 |  | 8.675 | 3.48 |  | 6.855 | 1.42 |  | 6.775 | 1.68 |  | 6.815 | 1.28 |  | 2.73 | -2.12 |  | 4.795 | -0.59 |  | 10.015 | 2.89 |  | 4.985 | -0.68 |  | 8.035 | -0.68 |  | 8.715 | 2.91 |  | 8.354 | 2.35 |  | 7.504 | 2.12 |  | 7.34 | 1.63 |  | 5.94 | 0.81 |  | 6.59 | 0.78 |  | 7.48 | 1.71
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 220 кВ |  |  |  |  | 223.7 |  |  | 226.4 |  |  | 225.17 |  |  | 225.15 |  |  | 227.21 |  |  | 226.91 |  |  | 226.43 |  |  | 226.2 |  |  | 223.39 |  |  | 222.93 |  |  | 222.89 |  |  | 222.81 |  |  | 223.35 |  |  | 223.98 |  |  | 222.97 |  |  | 223.12 |  |  | 223.12 |  |  | 222.66 |  |  | 222.99 |  |  | 223.33 |  |  | 223.06 |  |  | 224.55 |  |  | 224 |  |  | 226.17
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 35.9 |  |  | 36.4 |  |  | 36.05 |  |  | 36.12 |  |  | 36.53 |  |  | 36.43 |  |  | 36.36 |  |  | 36.36 |  |  | 35.74 |  |  | 35.68 |  |  | 35.69 |  |  | 35.67 |  |  | 35.75 |  |  | 35.92 |  |  | 35.7 |  |  | 35.71 |  |  | 35.71 |  |  | 35.64 |  |  | 35.61 |  |  | 35.76 |  |  | 35.69 |  |  | 35.85 |  |  | 35.85 |  |  | 36.3
|  |  | 10 кВ | 1С / 2С |  |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.08 |  |  | 10.04 |  |  | 10.18 |  |  | 10.22 |  |  | 10.12 |  |  | 10.18 |  |  | 9.92 |  |  | 9.98 |  |  | 9.97 |  |  | 9.98 |  |  | 10.16 |  |  | 10.12 |  |  | 9.92 |  |  | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  | 9.92 |  |  | 9.95 |  |  | 9.97 |  |  | 9.98 |  |  | 10.08 |  |  | 10.07 |  |  | 10.11
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.73 |  |  | 0.35 |  |  | 0.77 |  |  | 0.75 |  |  | 0.53 |  |  | 0.76 |  |  | 0.69 |  |  | 0.72 |  |  | 0.72 |  |  | 0.7 |  |  | 0.65 |  |  | 0.67 |  |  | 0.78 |  |  | 0.67 |  |  | 0.67 |  |  | 0.71 |  |  | 0.7 |  |  | 0.73 |  |  | 0.74 |  |  | 0.75 |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 |  |  | 0.74 |  |  | 0.46
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.88 |  |  | 0.89 |  |  | 0.88 |  |  | 0.88 |  |  | 0.86 |  |  | 0.7 |  |  | 0.83 |  |  | 0.83 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.94 |  |  | 0.7 |  |  | 0.94 |  |  | 0.62 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.69 |  |  | 0.73 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.9
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.046891 | + j | 2.4643 | 0.0011105 | + j | 0.058364 | 0.048042 | + j | 2.5248 | 0.048499 | + j | 2.5489 | 0.01114 | + j | 0.58548 | 0.053422 | + j | 2.8076 | 0.042694 | + j | 2.2438 | 0.04735 | + j | 0 | 0.045024 | + j | 2.3662 | 0.04102 | + j | 2.1558 | 0.032456 | + j | 1.7057 | 0.034271 | + j | 0 | 0.059801 | + j | 3.1428 | 0.015883 | + j | 0.83472 | 0.034241 | + j | 1.7995 | 0.043739 | + j | 0 | 0.051626 | + j | 2.7132 | 0.04735 | + j | 2.4884 | 0.04916 | + j | 2.5836 | 0.036767 | + j | 0 | 0.051205 | + j | 2.691 | 0.024223 | + j | 1.273 | 0.051388 | + j | 2.7007 | 0.0078112 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 53.4139 | + j | -3.6357 | 8.3581 | + j | 0.058364 | 54.415 | + j | 3.0248 | 54.6755 | + j | 2.5489 | 26.2481 | + j | 0.58548 | 57.3804 | + j | 2.8076 | 51.3027 | + j | 2.2438 | 54.0243 | + j | 0 | 52.682 | + j | 2.3662 | 50.288 | + j | 2.1558 | 44.7395 | + j | 1.7057 | 45.9713 | + j | 0 | 60.7068 | + j | 3.1428 | 31.3229 | + j | 0.83472 | 45.9512 | + j | 1.7995 | 51.9257 | + j | 0 | 56.4086 | + j | 2.7132 | 54.0243 | + j | 2.4884 | 55.0462 | + j | 2.5836 | 47.6138 | + j | 0 | 56.1782 | + j | 2.691 | 38.6612 | + j | 1.273 | 56.2784 | + j | 2.7007 | 17.2148 | + j | -13.65
| Т-1 | 13.72 | 0.4177 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 53.4139 | + j | -3.6357 | 8.3581 | + j | 0.058364 | 54.415 | + j | 3.0248 | 54.6755 | + j | 2.5489 | 26.2481 | + j | 0.58548 | 57.3804 | + j | 2.8076 | 51.3027 | + j | 2.2438 | 54.0243 | + j | 0 | 52.682 | + j | 2.3662 | 50.288 | + j | 2.1558 | 44.7395 | + j | 1.7057 | 45.9713 | + j | 0 | 60.7068 | + j | 3.1428 | 31.3229 | + j | 0.83472 | 45.9512 | + j | 1.7995 | 51.9257 | + j | 0 | 56.4086 | + j | 2.7132 | 54.0243 | + j | 2.4884 | 55.0462 | + j | 2.5836 | 47.6138 | + j | 0 | 56.1782 | + j | 2.691 | 38.6612 | + j | 1.273 | 56.2784 | + j | 2.7007 | 17.2148 | + j | -13.65
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст