## СТЗ
Форма № 2 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СТЗ Дата 19.06.2013г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 12 час |  |  | 23 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх | 0.107 | 2.7291 | 1.052 | 0.274 | 2.7138 | 1.052 | 0.229 | 2.6022 | 0.96 | 0.32 | 213.511 | 83.265 | 1.453
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх
|  | 160 | 35кВ |  |  |  |  | 16.0048 | 0.964 | -0.03 | 15.1153 | 0.916 | 0 | -68.6352 | -3.965 | 0.182 | 1419.6465 | 86.323 | 1.425
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх |  | 0.047893 | 0.015 | -6.688 | 0.05687 | 0.015 | -6.642 | 49.7858 | 14.85 | 6.095 | 0.049453 | 0.015 | -6.612
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх
|  | 40 | 10кВ |  |  |  |  | 1.4993 | 0.021 | -6.885 | 1.7801 | 0.021 | -6.833 | 1208.3522 | 15.295 | 5.585 | 1.556 | 0.021 | -6.635
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 220 кВ
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 16.0048 | 0.964 | -0.03 | 15.1153 | 0.916 | 0 | -68.6352 | -3.965 | 0.182 | 1419.6465 | 86.323 | 1.425
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 1.4993 | 0.021 | -6.885 | 1.7801 | 0.021 | -6.833 | 1208.3522 | 15.295 | 5.585 | 1.556 | 0.021 | -6.635
| По ЛЭП и фидерам 220, 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | ДСП |  | яч.6 |  |  |  | 2 | 0 | -0.091 | 2 | 0 | -0.091 | 2 | 0 | -0.091 | 1595.5 | 81.898 | 57.619
|  | ДГР |  | яч.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | -4.85 | 0.24 | -4.85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТРГ + ФКУ № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 1945.5 | 1.364 | 120.725 | 1937.5 | 1.334 | 119.967 | 1900.5 | 1.303 | 115.905 | 909.9 | 0.727 | 47.799
|  | ФКУ № 3 |  | яч.2 |  |  |  | 794.1 | -0.182 | -49.648 | 792.9 | -0.182 | -49.557 | 778.2 | -0.182 | -47.793 | 781.5 | -0.182 | -46.993
|  | ФКУ № 4 |  | яч.1 |  |  |  | 1136.7 | -0.218 | -70.762 | 1133.4 | -0.236 | -70.362 | 1116 | -0.236 | -68.343 | 1125.9 | -0.236 | -67.506
|  |  | Итого | [5 empty] | 0.964 | 0.224 |  | 0.916 | -4.893 |  | -3.965 | -0.322 |  | 82.207 | -9.081
|  | РУ-10 кВ | [5 empty] | 6.9 | 0 | -0.125 | 6.9 | 0 | -0.125 | 1461.9 | 15.278 | 11.892 | 6.9 | 0 | -0.125
|  | Печь-ковш |  | яч.2 |  |  |  | 376.4 | 0.021 | -6.758 | 375.2 | 0.021 | -6.699 | 349 | 0.017 | -5.816 | 370.4 | 0.021 | -6.467
|  | ФКУ № 3 |  | яч.3
|  |  | Итого | [5 empty] | 0.021 | -6.883 |  | 0.021 | -6.824 |  | 15.295 | 6.076 |  | 0.021 | -6.592
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 220 кВ |  |  |  |  | 231.836 |  |  | 230.736 |  |  | 226.6 |  |  | 227.436
[8 empty] | 36.225 |  |  | 36.071 |  |  | 35.483 |  |  | 35.462
|  |  | 35 кВ | 1С / 2С |  |  |  | 10.368 |  |  | 10.32 |  |  | 9.616 |  |  | 10.12
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.97 |  |  | 0.94 |  |  | 0.99
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.78 |  |  | 0.66 |  |  | 0.76 |  |  | 0.77
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 1.5177e-05 | + j | 0.00079764 | 1.369e-05 | + j | 0.00071949 | 0.00025705 | + j | 0.013509 | 0.12162 | + j | 6.3915
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 1.071 | + j | -0.029202 | 1.023 | + j | 0.00071949 | -3.8577 | + j | 0.19551 | 86.5516 | + j | 7.8165
| Т-1 | 13.72 | 0.4177 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 1.071 | + j | -0.029202 | 1.023 | + j | 0.00071949 | -3.8577 | + j | 0.19551 | 86.5516 | + j | 7.8165
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР СТЗ
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на СТЗ-220
Дата 19.06.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
СТЗ-220/35 кВ | В-35 кВ
ОАО "Северский | фид.ДСП | яч.6 |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 81,,898
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 81,,898
СТЗ-220/35 кВ | В-10 кВ
ОАО "Северский | фид. Печь-ковш | яч.2 |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 15.278 | 0
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 15.278 | 0
Главный энергетик завода В.С. Широков

## Агат
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС АГАТ Дата 19.06.2013г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 12 час |  |  | 23 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0448
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.148
|  | 40 | 6 кВ / 1С | яч.28 |  |  |  | 1218 | 11.2968 |  | 1341 | 12.4878 |  | 1342 | 12.4734 |  | 1331 | 12.3711
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04788
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.192
|  | 40 | 6 кВ / 2С | яч.16 |  |  |  | 1605 | 15.7618 |  | 1469 | 14.355 |  | 1288 | 13.2109 |  | 1567 | 15.6058
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2823 | 27.0586 | 0 | 2810 | 26.8427 | 0 | 2630 | 25.6843 | 0 | 2898 | 27.9769 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | КРУ - 1 ф.1 |  | яч.32 |  |  |  | 43 | 0.39882 |  | 29 | 0.27006 |  | 20 | 0.18589 |  | 44 | 0.40896
|  | КРУ - 2 ф.1 |  | яч.24 |  |  |  | 99 | 0.91821 |  | 102 | 0.94985 |  | 100 | 0.92946 |  | 95 | 0.88299
|  | КРУ - 3 ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 248 | 2.3002 |  | 254 | 2.3653 |  | 250 | 2.3237 |  | 246 | 2.2865
|  | КРУ - 4 ф.1 |  | яч.21 |  |  |  | 137 | 1.2707 |  | 151 | 1.4062 |  | 158 | 1.4685 |  | 166 | 1.5429
|  | НФСт ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 140 | 1.2985 |  | 193 | 1.7973 |  | 195 | 1.8124 |  | 178 | 1.6544
|  | Т/к № 2 ф.1 |  | яч.26 |  |  |  | 5 | 0.046374 |  | 6 | 0.055874 |  | 7 | 0.065062 |  | 5 | 0.046473
|  | П.ст 102 ф.1 |  | яч.23 |  |  |  | 10 | 0.092749 |  | 10 | 0.093123 |  | 10 | 0.092946 |  | 10 | 0.092946
|  | П/ст № 3 |  | яч.19 |  |  |  | 210 | 1.9477 |  | 230 | 2.1418 |  | 230 | 2.1378 |  | 230 | 2.1378
|  | ЦЗЛ ф.1 |  | яч.27-1 |  |  |  | 5 | 0.046374 |  | 10 | 0.093123 |  | 10 | 0.092946 |  | 5 | 0.046473
|  | КП - 3 ф. 1 |  | яч.34-2 |  |  |  | 20 | 0.1855 |  | 20 | 0.18625 |  | 20 | 0.18589 |  | 20 | 0.18589
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№1 |  | яч.15-2 |  |  |  | 50 | 0.46374 |  | 50 | 0.46561 |  | 55 | 0.5112 |  | 50 | 0.46473
|  | ф.1 ПС БОС |  | яч.17-1 |  |  |  | 125 | 1.1594 |  | 150 | 1.3968 |  | 150 | 1.3942 |  | 150 | 1.3942
|  | Уст-ка перемеш-я |  | яч.17-2 |  |  |  | 10 | 0.092749 |  | 11 | 0.10243 |  | 7 | 0.065062 |  | 7 | 0.065062
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№1 |  | яч.17-3 |  |  |  | 27 | 0.25042 |  | 35 | 0.32593 |  | 40 | 0.37178 |  | 35 | 0.32531
|  | ТСН № 1 |  | яч.29 |  |  |  | 5 | 0.046374 |  | 5 | 0.046561 |  | 5 | 0.046473 |  | 5 | 0.046473
|  | Насосная ДСП ф.1 |  | яч.15-1 |  |  |  | 84 | 0.77909 |  | 85 | 0.79154 |  | 85 | 0.79004 |  | 85 | 0.79004
|  | Итого | [5 empty] | 1218 | 11.2968 |  | 1341 | 12.4878 |  | 1342 | 12.4734 |  | 1331 | 12.3711
|  | КРУ - 1 ф.2 |  | яч.6 |  |  |  | 207 | 2.0328 |  | 170 | 1.6612 |  | 143 | 1.4667 |  | 202 | 2.0117
|  | КРУ - 2 ф.2 |  | яч.8 |  |  |  | 86 | 0.84456 |  | 85 | 0.83062 |  | 86 | 0.88209 |  | 91 | 0.90627
|  | КРУ - 3 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 419 | 4.1148 |  | 270 | 2.6384 |  | 153 | 1.5693 |  | 340 | 3.3861
|  | КРУ - 4 ф.2 |  | яч.5 |  |  |  | 114 | 1.1195 |  | 111 | 1.0847 |  | 108 | 1.1077 |  | 132 | 1.3146
|  | НФСт ф.2 |  | яч.7 |  |  |  | 100 | 0.98204 |  | 100 | 0.97719 |  | 110 | 1.1283 |  | 120 | 1.1951
|  | Т/к № 2 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 240 | 2.3569 |  | 203 | 1.9837 |  | 180 | 1.8462 |  | 190 | 1.8922
|  | П.ст 102 ф.2 |  | яч.1 |  |  |  | 10 | 0.098204 |  | 10 | 0.097719 |  | 10 | 0.10257 |  | 10 | 0.09959
|  | П/ст Парокотельная |  | яч.10 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ТСН-2 ГПП-4 |  | яч.12-1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 | 0.04886 |  | 5 | 0.051285 |  | 5 | 0.049795
|  | ЦЗЛ ф.2 |  | яч.12-2 |  |  |  | 5 | 0.049102 |  | 10 | 0.097719 |  | 6 | 0.061541 |  | 6 | 0.059754
|  | КП - 3 ф. 2 |  | яч.14-2 |  |  |  | 100 | 0.98204 |  | 125 | 1.2215 |  | 120 | 1.2308 |  | 100 | 0.9959
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№2 |  | яч.13-2 |  |  |  | 30 | 0.29461 |  | 29 | 0.28339 |  | 26 | 0.26668 |  | 30 | 0.29877
|  | ф.2 ПС БОС |  | яч.13-1 |  |  |  | 108 | 1.0606 |  | 110 | 1.0749 |  | 110 | 1.1283 |  | 110 | 1.0955
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№2 |  | яч.18-2 |  |  |  | 51 | 0.50084 |  | 51 | 0.49837 |  | 46 | 0.47182 |  | 51 | 0.50791
|  | ТСН № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 10 | 0.098204 |  | 10 | 0.097719 |  | 10 | 0.10257 |  | 10 | 0.09959
|  | КТП ЦРМОиП |  | яч.14-3 |  |  |  | 1 | 0.0098204 |  | 10 | 0.097719 |  | 7 | 0.071798 |  | 2 | 0.019918
|  | Насосная ДСП ф.1 |  | яч.18-1 |  |  |  | 124 | 1.2177 |  | 170 | 1.6612 |  | 168 | 1.7232 |  | 168 | 1.6731
|  | Итого | [5 empty] | 1605 | 15.7618 |  | 1469 | 14.355 |  | 1288 | 13.2109 |  | 1567 | 15.6058
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
[8 empty] | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6,3 |  | 6,3 | 6,18 |  | 6,2 | 6,24 |  | 6,3 | 6,24 |  | 6,25
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.85 |  |  | 0.87 |  |  | 0.86 |  |  | 0.86
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.91 |  |  | 0.94 |  |  | 0.92
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.013105 | + j | 0.33819 | 0.016014 | + j | 0.41325 | 0.015977 | + j | 0.4123 | 0.015716 | + j | 0.40557
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.025365 | + j | 0.64531 | 0.021039 | + j | 0.53526 | 0.017819 | + j | 0.45334 | 0.024865 | + j | 0.63259
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 11.3547 | + j | 0.48619 | 12.5486 | + j | 0.56125 | 12.5341 | + j | 0.5603 | 12.4316 | + j | 0.55357
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 15.8351 | + j | 0.83731 | 14.4239 | + j | 0.72726 | 13.2766 | + j | 0.64534 | 15.6785 | + j | 0.82459
| Т-2 | 10.39 | 0.16336 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 27.1897 | + j | 1.3235 | 26.9725 | + j | 1.2885 | 25.8107 | + j | 1.2056 | 28.1101 | + j | 1.3782
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Зырянова |  |  | Ермакова |  |  | Ермакова |  |  | Хасанова
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР Агат
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Агат
Дата 19.06.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
Агат | В-6 кВ
ОАО "Северский | КРУ-1 ф. №1 | яч.32 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.4 | 0.27 | 0.19 | 0.41
трубный завод" | КРУ-2 ф. №1 | яч.24 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.88
| КРУ-3 ф. №1 | яч.30 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.3 | 2.37 | 2.32 | 2.29
| КРУ-4 ф. №1 | яч.21 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.27 | 1.41 | 1.47 | 1.54
| КРУ-1 ф. №2 | яч.6 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.03 | 1.66 | 1.47 | 2.01
| КРУ-2 ф. №2 | яч.8 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.91
| КРУ-3 ф. №2 | яч.4 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 4.11 | 2.64 | 1.57 | 3.39
| КРУ-4 ф. №2 | яч.5 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 1.31
| п/ст №3 | яч.19 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.95 | 2.14 | 2.14 | 2.14
| АТ-1 ф. Тр.№1 | яч.15-2 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.46
| АТ-1 ф. Тр.№2 | яч.13-2 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.3
| Уст-ка перем-я | яч.17-2 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07
| Итого |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 15.78 | 14.2 | 12.93 | 15.71
Главный энергетик завода В.С.Широков

## График Агат
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Агат 19.06.2013г.
Час замера | 6 очередь | [11 empty] | 6 очередь
| РУ-6 кВ | [11 empty] | ПС-102 с РУ-6 кВ ПС Агат
| яч.4 ф.2 КРУ-3 | яч.30 ф.1 КРУ-3 | яч.5 ф.2 КРУ-4 | яч.21 ф.1 КРУ-4 | яч.8 ф.2 КРУ-2 | яч.24 ф.1 КРУ-2 | яч.6 ф.2 КРУ-1 | яч.32 ф.1 КРУ-1 | яч.13-2 ф.Т2 АТ-1 | яч.18-2 ф.Т2 АТ-2 | яч.14-3 КТПТК | яч.17-2 Уст. Перемеш. | яч.7 СУМ-7 | яч.8 АТП-10
1:00 | 2.943 | 2.331 | 1.186 | 1.44 | 0.882 | 0.927 | 1.8 | 0.324 | 0.278 | 0.503 | 0.013 | 0.102 | 0.045 | 0.034
2:00 | 4.055 | 2.322 | 1.205 | 1.363 | 0.873 | 0.945 | 1.948 | 0.387 | 0.284 | 0.48 | 0.013 | 0.055 | 0.044 | 0.029
3:00 | 4.113 | 2.313 | 1.277 | 1.382 | 0.855 | 0.941 | 2.03 | 0.405 | 0.28 | 0.496 | 0.014 | 0.087 | 0.041 | 0.027
4:00 | 4.112 | 2.304 | 1.123 | 1.272 | 0.837 | 0.923 | 2.025 | 0.405 | 0.292 | 0.502 | 0.01 | 0.092 | 0.038 | 0.026
5:00 | 4.167 | 2.286 | 1.162 | 1.349 | 0.819 | 0.909 | 1.998 | 0.405 | 0.283 | 0.503 | 0.041 | 0.102 | 0.037 | 0.026
6:00 | 4.059 | 2.268 | 1.21 | 1.498 | 0.882 | 0.927 | 1.984 | 0.396 | 0.287 | 0.5 | 0.07 | 0.102 | 0.037 | 0.027
7:00 | 4.055 | 2.295 | 1.171 | 1.546 | 0.855 | 0.869 | 1.971 | 0.396 | 0.295 | 0.5 | 0.085 | 0.102 | 0.034 | 0.025
8:00 | 3.753 | 2.322 | 1.018 | 1.488 | 0.828 | 0.891 | 1.904 | 0.351 | 0.293 | 0.503 | 0.101 | 0.092 | 0.045 | 0.026
9:00 | 2.641 | 2.331 | 0.946 | 1.238 | 0.765 | 0.887 | 1.683 | 0.252 | 0.294 | 0.479 | 0.095 | 0.101 | 0.069 | 0.047
10:00 | 2.641 | 2.367 | 1.08 | 1.411 | 0.828 | 0.95 | 1.656 | 0.27 | 0.28 | 0.498 | 0.01 | 0.101 | 0.088 | 0.054
11:00 | 3.474 | 2.331 | 1.2 | 1.57 | 0.864 | 0.941 | 1.787 | 0.306 | 0.287 | 0.474 | 0.04 | 0.101 | 0.091 | 0.055
12:00 | 1.571 | 2.322 | 1.109 | 1.469 | 0.882 | 0.932 | 1.472 | 0.189 | 0.274 | 0.47 | 0.07 | 0.054 | 0.113 | 0.053
13:00 | 2.767 | 2.322 | 1.037 | 1.478 | 0.81 | 0.918 | 1.773 | 0.315 | 0.244 | 0.451 | 0.041 | 0.005 | 0.094 | 0.06
14:00 | 3.276 | 2.376 | 1.128 | 1.474 | 0.774 | 0.851 | 1.899 | 0.378 | 0.252 | 0.533 | 0.038 | 0.006 | 0.1 | 0.078
15:00 | 2.97 | 2.394 | 1.205 | 1.43 | 0.792 | 0.86 | 1.877 | 0.342 | 0.281 | 0.55 | 0.025 | 0.026 | 0.097 | 0.072
16:00 | 3.438 | 2.358 | 1.171 | 1.478 | 0.81 | 0.9 | 2.066 | 0.423 | 0.284 | 0.547 | 0.016 | 0.068 | 0.105 | 0.074
17:00 | 3.501 | 2.376 | 1.085 | 0.541 | 0.846 | 0.9 | 2.083 | 0.432 | 0.281 | 0.552 | 0.014 | 0.074 | 0.118 | 0.068
18:00 | 2.862 | 2.295 | 1.042 | 1.483 | 0.828 | 0.873 | 1.922 | 0.342 | 0.288 | 0.516 | 0.016 | 0.085 | 0.093 | 0.047
19:00 | 3.424 | 2.259 | 1.07 | 1.522 | 0.819 | 0.864 | 2.021 | 0.423 | 0.278 | 0.515 | 0.014 | 0.085 | 0.076 | 0.044
20:00 | 3.375 | 2.232 | 0.739 | 1.282 | 0.774 | 0.851 | 2.007 | 0.396 | 0.273 | 0.514 | 0.014 | 0.085 | 0.058 | 0.044
21:00 | 2.232 | 2.223 | 0.926 | 1.248 | 0.81 | 0.823 | 1.737 | 0.279 | 0.306 | 0.513 | 0.014 | 0.085 | 0.048 | 0.043
22:00 | 3.384 | 2.313 | 1.142 | 1.507 | 0.837 | 0.882 | 1.98 | 0.414 | 0.294 | 0.511 | 0.014 | 0.084 | 0.05 | 0.041
23:00 | 3.389 | 2.286 | 1.31 | 1.546 | 0.909 | 0.882 | 2.012 | 0.414 | 0.299 | 0.512 | 0.018 | 0.071 | 0.046 | 0.032
24:00 | 3.433 | 2.313 | 1.224 | 1.594 | 0.927 | 0.891 | 2.057 | 0.414 | 0.29 | 0.511 | 0.011 | 0.052 | 0.05 | 0.031
Время реализации графика 16 мин. | [12 empty] | Время реализации графика 18 мин.
Главный энергетик завода В.С. Широков

## Северская
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СЕВЕРСКАЯ Дата 19.06.2013г
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 12 час |  |  | 23 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0403
|  | № 1 | 6 кВ / 1С | яч.39 |  | ΔQхх | 0.148 |  | выведен в ремонт
|  | 40 | 6 кВ / 3С | яч.76
|  | МВА | Итого 6кВ
|  |  | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 13
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04636
|  | № 2 | 6 кВ /1С+ 2С | яч.3 |  | ΔQхх | 0.144 | 892 | 8.4678 |  | 726 | 6.7335 |  | 923 | 8.5607 |  | 955 | 9.0659
|  | 40 | 6 кВ /3С+ 4С | яч.56 |  |  |  | 1262 | 12.3112 |  | 1373 | 13.5643 |  | 1377.2 | 13.3494 |  | 1299.5 | 12.5962
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 2154 | 20.7791 |  | 2099 | 20.2979 |  | 2300.2 | 21.9101 |  | 2254.5 | 21.6621
|  |  | РПН |  |  |  |  | 10 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 13
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2154 | 20.7891 | 0 | 2099 | 20.2979 | 0 | 2300.2 | 21.9201 | 0 | 2254.5 | 21.6621 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | М/зал № 1 ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 57 | 0.54111 |  | 43 | 0.39882 |  | 56 | 0.51939 |  | 50 | 0.47465
|  | М/зал № 2 ф.1 |  | яч.42 |  |  |  | 74 | 0.70249 |  | 51 | 0.47302 |  | 81 | 0.75126 |  | 113 | 1.0727
|  | М/зал № 3 |  | яч.32 |  |  |  | 212 | 2.0125 |  | 122 | 1.1315 |  | 207 | 1.9199 |  | 249 | 2.3638
|  | М/зал № 7 ф.1 |  | яч.29 |  |  |  | 47 | 0.44618 |  | 25 | 0.23187 |  | 62 | 0.57504 |  | 59 | 0.56009
|  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | яч.37 |  |  |  | 7 | 0.066452 |  | 20 | 0.1855 |  | 10 | 0.092749 |  | 7 | 0.066452
|  | Маяк ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 60 | 0.56959 |  | 65 | 0.60287 |  | 60 | 0.55649 |  | 80 | 0.75945
|  | ф.1 ДСК |  | яч.35 |  |  |  | 5 | 0.047465 |  | 5 | 0.046374 |  | 5 | 0.046374 |  | 5 | 0.047465
|  | ЖБИ - 1 |  | яч.26 |  |  |  | 3 | 0.028479 |  | 29 | 0.26897 |  | 20 | 0.1855 |  | 6 | 0.056959
|  | ГЗС ф.1 |  | яч.33 |  |  |  | 5 | 0.047465 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Бл. Очистных |  | яч.34 |  |  |  | 7 | 0.066452 |  | 5 | 0.046374 |  | 10 | 0.092749 |  | 10 | 0.094931
|  | ТСН № 1 |  | яч.41 |  |  |  | 10 | 0.094931 |  | 10 | 0.092749 |  | 10 | 0.092749 |  | 10 | 0.094931
|  | ТП - 7 |  | яч.36 |  |  |  | 15 | 0.1424 |  | 15 | 0.13912 |  | 25 | 0.23187 |  | 25 | 0.23733
|  | Итого 1С | [5 empty] | 502 | 4.7655 |  | 390 | 3.6172 |  | 546 | 5.0641 |  | 614 | 5.8288
|  | М/зал № 1 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 48 | 0.45567 |  | 38 | 0.35244 |  | 60 | 0.55649 |  | 52 | 0.49364
|  | М/зал № 2 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 98 | 0.93032 |  | 104 | 0.96459 |  | 114 | 1.0573 |  | 96 | 0.91134
|  | М/зал № 7 ф.2 |  | яч.18 |  |  |  | 64 | 0.60756 |  | 54 | 0.50084 |  | 53 | 0.49157 |  | 39 | 0.37023
|  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | яч.13 |  |  |  | 60 | 0.56959 |  | 50 | 0.46374 |  | 40 | 0.37099 |  | 60 | 0.56959
|  | Маяк ф.2 |  | яч.14 |  |  |  | 50 | 0.47465 |  | 20 | 0.1855 |  | 20 | 0.1855 |  | 14 | 0.1329
|  | Копровый ф.2 |  | яч.1 |  |  |  | 40 | 0.37972 |  | 40 | 0.37099 |  | 60 | 0.55649 |  | 50 | 0.47465
|  | ЖБИ - 2 |  | яч.12 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ГЗС ф.2 |  | яч.15 |  |  |  | 5 | 0.047465 |  | 5 | 0.046374 |  | 5 | 0.046374 |  | 5 | 0.047465
|  | Склад оборудования |  | яч.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ТСН № 2 |  | яч.5 |  |  |  | 20 | 0.18986 |  | 20 | 0.1855 |  | 20 | 0.1855 |  | 20 | 0.18986
|  | Ст. копер |  | яч.8 |  |  |  | 5 | 0.047465 |  | 5 | 0.046374 |  | 5 | 0.046374 |  | 5 | 0.047465
|  | Итого 2С | [5 empty] | 390 | 3.7023 |  | 336 | 3.1164 |  | 377 | 3.4966 |  | 341 | 3.2371
|  | УНПС ф.1 |  | яч.75 |  |  |  | 3 | 0.02916 |  | 4 | 0.039517 |  | 1.2 | 0.011632 |  | 0.5 | 0.0048466
|  | Пархоз ф.1 |  | яч.78 |  |  |  | 130 | 1.2636 |  | 80 | 0.79035 |  | 80 | 0.77545 |  | 80 | 0.77545
|  | М/зал №14 ф.1 |  | яч.82 |  |  |  | 46 | 0.44712 |  | 43 | 0.42481 |  | 40 | 0.38773 |  | 51 | 0.49435
|  | ЦТНП ф.1 |  | яч.77 |  |  |  | 3 | 0.02916 |  | 18 | 0.17783 |  | 16 | 0.15509 |  | 5 | 0.048466
|  | Т/к №1 ф.1 |  | яч.68 |  |  |  | 40 | 0.3888 |  | 40 | 0.39517 |  | 42 | 0.40711 |  | 20 | 0.19386
|  | Автогараж ф.1 |  | яч.72 |  |  |  | 40 | 0.3888 |  | 70 | 0.69155 |  | 70 | 0.67852 |  | 70 | 0.67852
|  | Пиастрелла ф.1 |  | яч.70 |  |  |  | 103 | 1.0012 |  | 104 | 1.0275 |  | 101 | 0.97901 |  | 94 | 0.91115
|  | ЦРВ ф.1 |  | яч.73 |  |  |  | 337 | 3.2756 |  | 333 | 3.2898 |  | 341 | 3.3054 |  | 340 | 3.2957
|  | Итого 3С | [5 empty] | 702 | 6.8234 |  | 692 | 6.8365 |  | 691.2 | 6.6999 |  | 660.5 | 6.4023
|  | Ремстрой ф.2 |  | яч.51 |  |  |  | 2 | 0.019599 |  | 4 | 0.039517 |  | 3 | 0.029079 |  | 2 | 0.019386
|  | Пархоз ф.2 |  | яч.44 |  |  |  | 50 | 0.48998 |  | 50 | 0.49397 |  | 70 | 0.67852 |  | 70 | 0.67852
|  | М/зал №14 ф.2 |  | яч.43 |  |  |  | 2 | 0.019599 |  | 30 | 0.29638 |  | 11 | 0.10662 |  | 19 | 0.18417
|  | ЦТНП ф.2 |  | яч.49 |  |  |  | 2 | 0.019599 |  | 30 | 0.29638 |  | 3 | 0.029079 |  | 0 | 0
|  | Т/к №1 ф.2 |  | яч.52 |  |  |  | 40 | 0.39199 |  | 30 | 0.29638 |  | 40 | 0.38773 |  | 10 | 0.096931
|  | Автогараж ф.2 |  | яч.48 |  |  |  | 20 | 0.19599 |  | 103 | 1.0176 |  | 110 | 1.0662 |  | 77 | 0.74637
|  | Пиастрелла ф.2 |  | яч.54 |  |  |  | 98 | 0.96037 |  | 97 | 0.95829 |  | 100 | 0.96931 |  | 108 | 1.0469
|  | Мрамор |  | яч.53 |  |  |  | 2 | 0.019599 |  | 2 | 0.019759 |  | 2 | 0.019386 |  | 2 | 0.019386
|  | ДРСУ |  | яч.55 |  |  |  | 4 | 0.039199 |  | 5 | 0.049397 |  | 6 | 0.058159 |  | 5 | 0.048466
|  | ЦРВ ф.2 |  | яч.58 |  |  |  | 340 | 3.3319 |  | 330 | 3.2602 |  | 341 | 3.3054 |  | 346 | 3.3538
|  | Итого 4С | [5 empty] | 560 | 5.4878 |  | 681 | 6.7278 |  | 686 | 6.6495 |  | 639 | 6.1939
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | № 1
| Батарея СК, МВАр |  |  | № 2
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 3С |  |  |  | 6,3 | 6,1 |  | 6,3 | 6.2 |  | 6,3 | 6.15 |  | 6,3 | 6.15
|  |  | 6 кВ | 2С / 4С |  |  |  | 6.3 | 6.15 |  | 6.3 | 6.2 |  | 6.3 | 6.15 |  | 6.3 | 6.15
| Cos j |  |  | № 1 1С |  |  |  | 0.87 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.87
|  |  |  | № 1 3С |  |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91
|  |  |  | № 2 2С |  |  |  | 0.87 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.87
|  |  |  | № 2 4С |  |  |  | 0.92 |  |  | 0.92 |  |  | 0.91 |  |  | 0.91
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.044095 | + j | 1.1323 | 0.042076 | + j | 1.0805 | 0.049025 | + j | 1.2589 | 0.047922 | + j | 1.2306
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 0.0403 | + j | 0.148 | 0.0403 | + j | 0.148 | 0.0403 | + j | 0.148 | 0.0403 | + j | 0.148
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 20.8695 | + j | 1.2763 | 20.3863 | + j | 1.2245 | 22.0055 | + j | 1.4029 | 21.7564 | + j | 1.3746
| Т-2 | 10.49 | 0.1634 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 20.9098 | + j | 1.4243 | 20.4266 | + j | 1.3725 | 22.0458 | + j | 1.5509 | 21.7967 | + j | 1.5226
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Хахина |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Баруткина
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР Северская
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Северская
Дата 19.06.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
Северская | В-6 кВ
ОАО "Северский | ф.1 Маш. Зал №1 | яч.25 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.54 | 0.4 | 0.52 | 0.47
трубный завод" | ф.2 Маш. Зал №1 | яч.9 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.46 | 0.35 | 0.56 | 0.49
| ф.1 Маш. Зал №2 | яч.42 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.7 | 0.47 | 0.75 | 1.07
| ф.2 Маш. Зал №2 | яч.4 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.93 | 0.96 | 1.06 | 0.91
| ф. Маш. Зал №3 | яч.32 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 2.01 | 1.13 | 1.92 | 2.36
| ф.1 Маш. Зал №7 | яч.29 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.56
| ф.2 Маш. Зал №7 | яч.18 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.61 | 0.5 | 0.49 | 0.37
| ф.1 Маш. Зал №14 | яч.82 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.49
| ф.2 Маш. Зал №14 | яч.43 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.02 | 0.3 | 0.11 | 0.18
| ф.1 п/ст Копр. цех | яч.35 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ф.2 п/ст Копр. цех | яч.1 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.38 | 0.37 | 0.56 | 0.47
| ф.2 ТЭСЦ-3 | яч.13 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.57 | 0.46 | 0.37 | 0.57
| ф.1 п/ст Автогараж | яч.72 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.39 | 0.69 | 0.68 | 0.68
| ф.2 п/ст Автогараж | яч.48 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.2 | 1.02 | 1.07 | 0.75
| ф.1 п/ст ЖБИ | яч.26 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.03 | 0.27 | 0.19 | 0.06
| ф.2 п/ст ЖБИ | яч.12 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.1 Пиастрелла | яч.70 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 1 | 1.03 | 0.98 | 0.91
| ф.2 Пиастрелла | яч.54 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.05
| ф.1 п/ст ГЗС | яч.33 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0
| ф.2 п/ст ГЗС | яч.15 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ф.1 п/ст ЦНТП | яч.77 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.05
| ф.2 п/ст ЦНТП | яч.49 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0
| ф. Склад оборудования | яч.7 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. Ст. Копер | яч.8 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ф. ТП Блок очистных | яч.34 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09
| ф. Строймеханизация | яч.75 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0
| ф. Ремстрой | яч.51 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02
| ф. Мрамор | яч.53 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| ф. ДРСУ | яч.55 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05
| Итого |  |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 10.13 | 10.39 | 11.75 | 11.77
Главный энергетик завода В.С.Широков

## График Северская
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Северская (ГПП-2) 19.06.2013г.
Час замера | 6 очередь | [20 empty] | 6 очередь
| РУ-6 кВ | [20 empty] | ПС ТЭСЦ-3 ГПП-2 |  | ПС Автогараж |  | ПС База ОРСа (новая) |  |  |  | ПС ДОК | ПС Цементная
| яч.7 ТП Склад оборуд. | яч.12 ф.2 ЖБИ | яч.26 ф.1 ЖБИ | яч.9 ф.2 Машзал-1 | яч.25 ф.1 Машзал-1 | яч.18 ф.2 Машзал-7 | яч.29 ф.1 Машзал-7 | яч.32 Машзал-3 | яч.4 ф.1 Машзал-2 | яч.42 ф.1 Машзал-2 | яч.43 ф.2 Машзал-14 | яч.82 ф.1 Машзал-14 | яч.35 ДСК | яч.51 Ремстрой | яч.53 Мрамор | яч.54 Пиастрелла | яч.55 ДРСУ | яч.75 Строймеха-низация | яч.77 КТП-2 | яч.73 1ЦРВ | яч.58 2ЦРВ | яч.3 КТП-32 | яч.14 КТП-31 | яч.5 Молоко-завод | яч.6 Пивзавод | яч.3 Картоф. хранил. | яч.4 Картоф. хранил. | яч.11 1ТП База ОРСа | яч.12 2ТП База ОРСа | яч.2 Шлаков. отвал | яч.1 Хлебо-завод | яч.2 Октябр. поселок
1:00 | 0 | 0 | 0.037 | 0.648 | 0.66 | 0.474 | 0.504 | 2.184 | 0.906 | 0.708 | 0.423 | 0.837 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 1.004 | 0.004 | 0.003 | 0.038 | 3.317 | 3.314 | 0.12 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.39 | 0 | 0.012 | 0.005
2:00 | 0 | 0 | 0.037 | 0.3 | 0.504 | 0.498 | 0.495 | 1.986 | 0.915 | 0.693 | 0.351 | 0.756 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 1.04 | 0.004 | 0.003 | 0.041 | 3.308 | 3.307 | 0.168 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.381 | 0 | 0.012 | 0.006
3:00 | 0 | 0 | 0.038 | 0.546 | 0.594 | 0.564 | 0.405 | 1.98 | 0.921 | 0.699 | 0.225 | 0.621 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 1.017 | 0.004 | 0.003 | 0.042 | 3.271 | 3.314 | 0.12 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.371 | 0 | 0.011 | 0.004
4:00 | 0 | 0 | 0.034 | 0.456 | 0.54 | 0.612 | 0.45 | 2.01 | 0.933 | 0.702 | 0.153 | 0.45 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.961 | 0.004 | 0.03 | 0.033 | 3.278 | 3.326 | 0.12 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.409 | 0 | 0.01 | 0.003
5:00 | 0 | 0 | 0.031 | 0.228 | 0.348 | 0.612 | 0.36 | 1.998 | 0.906 | 0.705 | 0.144 | 0.432 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.955 | 0.004 | 0.002 | 0.033 | 3.286 | 3.331 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.4 | 0 | 0.009 | 0.003
6:00 | 0 | 0 | 0.031 | 0.198 | 0.312 | 0.438 | 0.504 | 0.678 | 0.903 | 0.258 | 0.135 | 0.414 | 0.05 | 0.002 | 0.004 | 0.945 | 0.004 | 0.002 | 0.026 | 3.325 | 3.328 | 0.12 | 0 | 0.122 | 0 | 0.18 | 0 | 0.023 | 0.364 | 0 | 0.009 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0.4 | 0.186 | 0.288 | 0.414 | 0.387 | 0.372 | 0.906 | 0.171 | 0.117 | 0.441 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.918 | 0.004 | 0.002 | 0.039 | 3.316 | 3.323 | 0.12 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.347 | 0 | 0.011 | 0.001
8:00 | 0 | 0 | 0.094 | 0.162 | 0.276 | 0.474 | 0.216 | 0.348 | 0.894 | 0.171 | 0.144 | 0.441 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.899 | 0.004 | 0.002 | 0.116 | 3.322 | 3.323 | 0.024 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.309 | 0 | 0.11 | 0.001
9:00 | 0 | 0 | 0.23 | 0.186 | 0.294 | 0.486 | 0.225 | 1.428 | 0.933 | 0.537 | 0.144 | 0.441 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.926 | 0.007 | 0.007 | 0.2 | 3.343 | 3.318 | 0.096 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.324 | 0 | 0.019 | 0.016
10:00 | 0 | 0 | 0.271 | 0.354 | 0.396 | 0.498 | 0.234 | 1.128 | 0.957 | 0.474 | 0.253 | 0.423 | 0.05 | 0.004 | 0.002 | 0.96 | 0.005 | 0.044 | 0.181 | 3.292 | 3.26 | 0.096 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.357 | 0 | 0.029 | 0.021
11:00 | 0 | 0 | 0.267 | 0.642 | 0.558 | 0.48 | 0.414 | 1.374 | 1.098 | 0.561 | 0.126 | 0.405 | 0.05 | 0.004 | 0.002 | 0.996 | 0.005 | 0.004 | 0.182 | 3.3 | 3.314 | 0.144 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.364 | 0.18 | 0.029 | 0.025
12:00 | 0 | 0 | 0.195 | 0.558 | 0.516 | 0.486 | 0.576 | 1.92 | 1.056 | 0.753 | 0.117 | 0.387 | 0.05 | 0.003 | 0.002 | 0.97 | 0.006 | 0.014 | 0.163 | 3.305 | 3.311 | 0.096 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.389 | 0 | 0.034 | 0.035
13:00 | 0 | 0 | 0.23 | 0.288 | 0.372 | 0.504 | 0.36 | 0.468 | 0.987 | 0.246 | 0.126 | 0.414 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.951 | 0.006 | 0.012 | 0.191 | 3.332 | 3.308 | 0.144 | 0 | 0.313 | 0 | 0.18 | 0 | 0.05 | 0.343 | 0 | 0.032 | 0.014
14:00 | 0 | 0 | 0.312 | 0.234 | 0.306 | 0.474 | 0.639 | 1.722 | 1.128 | 0.672 | 0.117 | 0.423 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.656 | 0.006 | 0.003 | 0.17 | 3.324 | 3.287 | 0.192 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.344 | 0 | 0.03 | 0.023
15:00 | 0 | 0 | 0.265 | 0.204 | 0.3 | 0.498 | 0.486 | 1.716 | 1.131 | 0.675 | 0.126 | 0.423 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.64 | 0.006 | 0.003 | 0.163 | 3.311 | 3.272 | 0.144 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.381 | 0 | 0.025 | 0.023
16:00 | 0 | 0 | 0.171 | 0.192 | 0.3 | 0.48 | 0.63 | 2.004 | 1.116 | 0.744 | 0.117 | 0.387 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 1.03 | 0.007 | 0.011 | 0.095 | 3.308 | 3.282 | 0.12 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.395 | 0 | 0.042 | 0.016
17:00 | 0 | 0 | 0.113 | 0.516 | 0.48 | 0.42 | 0.513 | 2.004 | 0.93 | 0.726 | 0.117 | 0.423 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 1.061 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 3.301 | 3.35 | 0.144 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.404 | 0 | 0.033 | 0.019
18:00 | 0 | 0 | 0.092 | 0.63 | 0.534 | 0.378 | 0.513 | 1.962 | 1.083 | 0.732 | 0.108 | 0.45 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 1.022 | 0.004 | 0.012 | 0.051 | 3.259 | 3.35 | 0.096 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.389 | 0.018 | 0.036 | 0.017
19:00 | 0 | 0 | 0.09 | 0.438 | 0.432 | 0.366 | 0.594 | 0.822 | 0.996 | 0.351 | 0.108 | 0.45 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.99 | 0.004 | 0.007 | 0.045 | 3.257 | 3.325 | 0.072 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.382 | 0.018 | 0.046 | 0.035
20:00 | 0 | 0 | 0.076 | 0.318 | 0.366 | 0.294 | 0.324 | 0.348 | 1.083 | 0.237 | 0.333 | 0.747 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 1.001 | 0.004 | 0.002 | 0.04 | 3.266 | 3.326 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.058 | 0.331 | 0.018 | 0.032 | 0.041
21:00 | 0 | 0 | 0.061 | 0.294 | 0.354 | 0.288 | 0.504 | 0.948 | 0.918 | 0.483 | 0.135 | 0.522 | 0.05 | 0.002 | 0.003 | 0.993 | 0.006 | 0.002 | 0.054 | 3.307 | 3.346 | 0.096 | 0 | 0.208 | 0 | 0.18 | 0 | 0.067 | 0.354 | 0.018 | 0.038 | 0.015
22:00 | 0 | 0 | 0.06 | 0.516 | 0.474 | 0.354 | 0.495 | 2.07 | 0.939 | 1.026 | 0.117 | 0.522 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 1.047 | 0.006 | 0.002 | 0.046 | 3.296 | 3.366 | 0.144 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.402 | 0.018 | 0.026 | 0.007
23:00 | 0 | 0 | 0.059 | 0.498 | 0.474 | 0.366 | 0.558 | 2.358 | 0.924 | 1.071 | 0.18 | 0.495 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 1.053 | 0.005 | 0 | 0.046 | 3.301 | 3.355 | 0.144 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.399 | 0.018 | 0.016 | 0.007
24:00 | 0 | 0 | 0.052 | 0.51 | 0.468 | 0.384 | 0.369 | 2.358 | 0.912 | 0.996 | 0.414 | 0.855 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 1.067 | 0.005 | 0.002 | 0.045 | 3.317 | 3.371 | 0.12 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.37 | 0.018 | 0.014 | 0.02
Время реализации графика 25 мин. | [21 empty] | 28 мин. |  | 38 мин. |  | 48 мин. |  |  |  | 58 мин. | 19 мин.
Главный энергетик завода | [10 empty] | В.С. Широков

## ГПП-4
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ГПП-4 КОМПЛЕКС Дата 19.06.2013г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 12 час |  |  | 23 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.034
|  | №1 |  |  |  | ΔQхх | 0.14
|  | 40 | 10 кВ | яч.2
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх |  | отключена
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | АКОС |  | яч.7
|  | ФКУ - 3 |  | яч.9
|  | ФКУ - 4 |  | яч.1А
|  | ТСН -1 |  | яч.5
|  | Итого: | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
10 кВ
| Cos j |  |  | № 1
№
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0 | 0 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 0.034 | + j | 0.14 | 0.034 | + j | 0.14 | 0.034 | + j | 0.14 | 0.034 | + j | 0.14
| Т-1 | 10.47 | 0.17704 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 0.034 | + j | 0.14 | 0.034 | + j | 0.14 | 0.034 | + j | 0.14 | 0.034 | + j | 0.14
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Ермакова |  |  | Золотова |  |  | Золотова |  |  | Кузьмина
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР ГПП-4
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС ГПП-4 Комплекс
Дата 19.06.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
ГПП-4 Комплекс | В-10 кВ
ОАО "Северский | ф. АКОС | яч.7 |  |  | 49.1 | 35
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
отключена

## График ГПП-4
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Комплекс 20.06.2012г.
Час замера | 6 очередь
РУ-10 кВ
яч.7 АКОС
1:00 |  | отключена
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
Время реализации графика 17 мин.
Главный энергетик В.С. Широков

## АЧР ЦРП
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ЦРП-6 кВ
Дата 19.06.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
ЦРП-6 кВ | В-6 кВ
от ПС Полевская | ф.2 п/ст Прокатная | яч.32 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.01
по ф.СТЗ-11 и ф.СТЗ-24 | ф.1. п/ст ГГС | яч.6 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОАО "Северский | Т №2 1000кВА стан 3 | яч.25 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
трубный завод" | Резерв-яч.4,7,8,10,13,14 |  |  |  | 49,1 | 30
| Резерв-яч.15,23,26,27,29 |  |  |  | 49.1 | 30
| Итого |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.01
Главный энергетик завода В.С.Широков

## Турбокомпр.1
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Турбокомпрессорная-1
Дата 19.06.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
Турбокомпрессорная-1 | В-6 кВ
от ПС Северская | Двигатель 1 | яч.2 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0.728 | 0.78 | 0.765 | 0.76
по ф.1 и ф.2 - | Двигатель 2 | яч.5 |  |  | 49,1 | 35
Турбокомпрессорная №1 | Двигатель 3 | яч.15 |  |  | 49,1 | 35
ОАО "Северский | Двигатель 4 | яч.18 |  |  | 49,1 | 35
трубный завод" | ф. 1 Склад обор. | яч.9 |  |  | 49,1 | 35
| ф. 2 Склад обор. | яч.21 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.048
| Итого |  |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.776 | 0.829 | 0.813 | 0.808
Главный энергетик завода В.С.Широков

## Турбокомпр.2
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Турбокомпрессорная-2
Дата 19.06.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
Турбокомпрессорная-2 | В-6 кВ
от ПС Агат по ф.1 и ф.2 | Двигатель 1 | яч.3 |  |  | 49.1 | 30
Турбокомпрессорная №2 | Двигатель 2 | яч.13 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.43 | 2.3 | 2.36 | 2.23
ОАО "Северский | Двигатель 3 | яч.12 |  |  | 49.1 | 30
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.43 | 2.3 | 2.36 | 2.23
Главный энергетик завода В.С.Широков