## Форма № 3
Форма № 2 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СТЗ Дата 18.12.2013г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 1 час |  |  | 2 час |  |  | 3 час |  |  | 4 час |  |  | 5 час |  |  | 6 час |  |  | 7 час |  |  | 8 час |  |  | 9 час |  |  | 10 час |  |  | 11 час |  |  | 12 час |  |  | 13 час |  |  | 14 час |  |  | 15 час |  |  | 16 час |  |  | 17 час |  |  | 18 час |  |  | 19 час |  |  | 20 час |  |  | 21 час |  |  | 22 час |  |  | 23 час |  |  | 24 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх | 0.107 | 4.3206 | 14.2 | 1.7 | 11.7906 | 44.6 | 4.5 | 14.6406 | 55.6 | 5.5 | 14.0112 | 53 | 5.2 | 3.8154 | 14.2 | 1.7 | 3.7918 | 14.2 | 1.7 | 3.8406 | 14.2 | 1.7 | 3.8153 | 14.2 | 1.7 | 3.8119 | 14.2 | 1.7 | 3.8747 | 14.2 | 1.7 | 3.8288 | 14.2 | 1.7 | 3.8024 | 14.2 | 1.7 | 5.5614 | 14.2 | 1.7 | 12.0232 | 14.2 | 1.7 | 3.9379 | 14.2 | 1.7 | 3.8956 | 14.2 | 1.7 | 3.9042 | 14.2 | 1.7 | 3.8627 | 14.2 | 1.7 | 3.9008 | 14.2 | 1.7 | 3.8203 | 14.2 | 1.7 | 3.9006 | 14.2 | 1.7 | 3.8114 | 14.2 | 1.7 | 3.8967 | 14.2 | 1.7 | 11.2394 | 40.56 | 1.7
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх
|  | 160 | 35кВ |  |  |  |  | 28.0231 | 14.555 | 3.749 | 74.5381 | 44.493 | 0 | 92.4422 | 55.334 | 0.5 | 89.7391 | 53.522 | 0 | 89.7563 | 52.68 | 0 | 94.1199 | 55.581 | 0 | 92.6478 | 54 | 0 | 88.928 | 52.237 | 0 | 86.9498 | 51.075 | 0 | 93.6989 | 54.155 | 0 | 90.1823 | 52.677 | 0 | 90.3614 | 53.187 | 0 | 13.361 | 5.4 | 0 | 5.6454 | 1.056 | 0 | 71.6558 | 40.762 | 0 | 65.7431 | 37.805 | 0 | 71.4349 | 41.078 | 0 | 81.3055 | 46.992 | 0 | 78.3213 | 45.038 | 0 | 92.2049 | 54.086 | 0 | 90.1406 | 51.762 | 0 | 90.7446 | 53.488 | 0 | 88.8428 | 51.088 | 0 | 71.5922 | 40.811 | 7.41
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
[6 empty] | ΔРхх |  | 2.5559 | 4.9 | 2.5 | 1.6919 | 0.2 | 6.7 | 2.3371 | 4.9 | 2.5 | 3.0026 | 8.4 | 1.6 | 3.9922 | 4.9 | 2.5 | 1.8552 | 4.9 | 2.5 | 1.9465 | 4.9 | 2.5 | 2.5014 | 4.9 | 2.5 | 2.7769 | 4.9 | 2.5 | 2.5649 | 4.9 | 2.5 | 3.303 | 4.9 | 2.5 | 2.2902 | 4.9 | 2.5 | 2.4948 | 4.9 | 2.5 | 20.7442 | 4.9 | 2.5 | 20.8359 | 4.9 | 2.5 | 41.6718 | 4.9 | 2.5 | 1.6486 | 4.9 | 2.5 | 1.7402 | 4.9 | 2.5 | 2.0191 | 4.9 | 2.5 | 1.9568 | 4.9 | 2.5 | 2.1961 | 4.9 | 2.5 | 1.7296 | 4.9 | 2.5 | 1.6853 | 4.9 | 2.5 | 1.8301 | 4.9 | 2.5
|  | №2 |  |  |  | ΔQхх
|  | 40 | 10 кВ |  |  |  |  | 57.3324 | 4.963 | 2.042 | 40.5947 | 0.22 | 6.9 | 58.6161 | 5.526 | 3 | 67.5248 | 8.395 | 3 | 48.3993 | 2.7 | 3 | 68.8884 | 8.114 | 3 | 65.2191 | 7.374 | 3 | 55.9933 | 4.946 | 3 | 54.0371 | 4.338 | 3 | 56.5701 | 4.849 | 3 | 50.6462 | 3.4 | 3 | 60.5081 | 5.764 | 3 | 57.2839 | 5.06 | 3 | 40.7118 | 0.44 | 3 | 4.9039 | 0.053 | 3 | 26.0926 | 0.141 | 3 | 76.015 | 10.006 | 3 | 76.4931 | 9.539 | 3 | 71.2351 | 7.726 | 3 | 72.0635 | 8.052 | 3 | 65.5947 | 6.547 | 3 | 84.4275 | 10.569 | 3 | 77.6581 | 9.997 | 3 | 74.5947 | 8.879 | 3
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Итого: | 220 кВ
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 28.0231 | 14.555 | 3.749 | 74.5381 | 44.493 | 0 | 92.4422 | 55.334 | 0.5 | 89.7391 | 53.522 | 0 | 89.7563 | 52.68 | 0 | 94.1199 | 55.581 | 0 | 92.6478 | 54 | 0 | 88.928 | 52.237 | 0 | 86.9498 | 51.075 | 0 | 93.6989 | 54.155 | 0 | 90.1823 | 52.677 | 0 | 90.3614 | 53.187 | 0 | 13.361 | 5.4 | 0 | 5.6454 | 1.056 | 0 | 71.6558 | 40.762 | 0 | 65.7431 | 37.805 | 0 | 71.4349 | 41.078 | 0 | 81.3055 | 46.992 | 0 | 78.3213 | 45.038 | 0 | 92.2049 | 54.086 | 0 | 90.1406 | 51.762 | 0 | 90.7446 | 53.488 | 0 | 88.8428 | 51.088 | 0 | 71.5922 | 40.811 | 7.41
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 57.3324 | 4.963 | 2.042 | 40.5947 | 0.22 | 6.9 | 58.6161 | 5.526 | 3 | 67.5248 | 8.395 | 3 | 48.3993 | 2.7 | 3 | 68.8884 | 8.114 | 3 | 65.2191 | 7.374 | 3 | 55.9933 | 4.946 | 3 | 54.0371 | 4.338 | 3 | 56.5701 | 4.849 | 3 | 50.6462 | 3.4 | 3 | 60.5081 | 5.764 | 3 | 57.2839 | 5.06 | 3 | 40.7118 | 0.44 | 3 | 4.9039 | 0.053 | 3 | 26.0926 | 0.141 | 3 | 76.015 | 10.006 | 3 | 76.4931 | 9.539 | 3 | 71.2351 | 7.726 | 3 | 72.0635 | 8.052 | 3 | 65.5947 | 6.547 | 3 | 84.4275 | 10.569 | 3 | 77.6581 | 9.997 | 3 | 74.5947 | 8.879 | 3
| По ЛЭП и фидерам 220, 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | ДСП |  | яч.6 |  |  |  | 315.1 | 12.855 | 11 | 924.4 | 42.893 | 33.5 | 1138 | 53.734 | 40.8 | 1098.3 | 51.922 | 38.9 | 1065.8 | 51 | 37.5 | 1136.3 | 53.981 | 40.4 | 1117.1 | 52.4 | 40.683 | 1090.9 | 50.637 | 42.458 | 1063.5 | 49.475 | 38 | 1162.1 | 52.555 | 40 | 1120.5 | 49.577 | 39.5 | 1150.5 | 51.587 | 40.6 | 102.5 | 1.5 | 3.4 | 2 | 0 | 0.1 | 904.3 | 38.862 | 33.2 | 796.3 | 36.005 | 28.046 | 848.6 | 39.378 | 32.2 | 969 | 45.292 | 36.267 | 951.3 | 43.338 | 36.576 | 1167.5 | 52.51 | 40.84 | 1118.1 | 50.139 | 38.83 | 1166.6 | 51.886 | 41.24 | 1101.9 | 49.453 | 41.445 | 897.9 | 39 | 31.23 | 1019.979
|  | ДГР |  | яч.5 |  |  |  | 0.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 7.228 | 0.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0 | 6.8 | 0.2 | 0 | 8.194 | 0.3 | 0 | 7.6 | 0.2 | 0 | 5.8 | 0.2 | 0 | 8.307 | 0.2 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 9.171 | 0.2 | 0 | 5.583 | 0.2 | 0 | 4.9 | 0.2 | 0 | 4.9 | 0.3 | 0 | 7.002 | 0.3 | 0 | 5.8 | 0.2 | 0 | 4.953 | 0.2 | 0 | 5.5 | 213.6 | 0 | 4.7 | 0.275 | 0 | 5.642 | 0.28 | 0 | 5.4 | 0.256 | 0 | 7.562 | 0.254 | 0 | 4.6 | 0.275 | 0.224 | 6.7
|  | ТРГ + ФКУ № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 1783.8 | 1.3 | 107.249 | 996.5 | 1.2 | 87.4 | 1.5 | 1.2 | 79.6 | 1349.3 | 1.2 | 81.7 | 1371.8 | 1.3 | 83.7 | 1333.7 | 1.2 | 80.8 | 1323.6 | 1.2 | 80.4 | 1335.9 | 1.2 | 80.4 | 1350.6 | 1.2 | 81.5 | 1330.5 | 1.2 | 81.777 | 1310 | 1.2 | 78.2 | 1285.1 | 1.2 | 77.8 | 1850 | 3.5 | 114.342 | 1955 | 0.744 | 117.109 | 1449 | 1.4 | 86.8 | 1530.1 | 1.3 | 92.7 | 1461.6 | 1.2 | 88.5 | 1396.3 | 1.3 | 84.4 | 1387.3 | 1.2 | 84.5 | 1305.2 | 1.166 | 77.23 | 1348.8 | 1.208 | 83.21 | 1305.5 | 1.193 | 76.82 | 1341.5 | 1.227 | 78.76 | 1468.4 | 1.23 | 86.11
|  | ФКУ № 3 |  | яч.2 |  |  |  | 807.1 | 0.2 | -49.4 | 812.3 | 0.2 | -50 | 820.1 | 0.2 | -45.571 | 816.7 | 0.2 | -47.258 | 820.6 | 0.18 | -47.648 | 814.5 | 0.2 | -49.8 | 813 | 0.2 | -49.6 | 813.1 | 0.2 | -49.6 | 811.9 | 0.2 | -49.3 | 814.2 | 0.2 | -48.7 | 811.5 | 1.7 | -48.8 | 804.5 | 0.2 | -48.5 | 805.1 | 0.2 | -49.8 | 805 | 0.2 | -50 | 810.5 | 0.2 | -49.1 | 810.7 | 0.2 | -49.3 | 804.5 | 0.2 | -49.1 | 805.6 | 0.2 | -48.9 | 802.6 | 0.2 | -49.1 | 806.85 | 0.18 | -45.118 | 804.76 | 0.179 | -49 | 797.05 | 0.179 | -48.39 | 797.2 | 0.178 | -48.05 | 799.8 | 0.179 | -48.19
|  | ФКУ № 4 |  | яч.1 |  |  |  | 1149.3 | 0.2 | -70.2 | 1155.5 | 0.2 | -71 | 1163.4 | 0.2 | -71.5 | 1159.5 | 0.2 | -71 | 1165.1 | 0.2 | -71.71 | 1157.3 | 0.2 | -70.9 | 1153.8 | 0.2 | -70.6 | 1152.5 | 0.2 | -70.1 | 1152.5 | 0.2 | -70.2 | 1146.5 | 0.2 | -69.4 | 1150.1 | 0.2 | -69.5 | 1140.1 | 0.2 | -67 | 1148.5 | 0.2 | -70.8 | 1146.5 | 0.112 | -71 | 1151 | 0.3 | -70 | 1150.3 | 0.3 | -70.1 | 1144.4 | 0.3 | -69.9 | 1145 | 0.2 | -69.7 | 1141.6 | 0.3 | -69.9 | 1142.1 | 0.23 | -69.81 | 1143.9 | 0.236 | -69.82 | 1132.8 | 0.23 | -68.89 | 1130.5 | 0.23 | -68.43 | 1134.7 | 0.178 | -68.44
|  |  | Итого | [5 empty] | 14.555 | 3.749 |  | 44.493 | 7.128 |  | 55.334 | 9.029 |  | 53.522 | 8.642 |  | 52.68 | 8.642 |  | 55.581 | 8.694 |  | 54 | 8.483 |  | 52.237 | 8.958 |  | 51.075 | 8.307 |  | 54.155 | 8.677 |  | 52.677 | 8.571 |  | 53.187 | 8.483 |  | 5.4 | 2.042 |  | 1.056 | 1.109 |  | 40.762 | 7.902 |  | 37.805 | 7.146 |  | 41.078 | 6.653 |  | 46.992 | 7.567 |  | 45.038 | 6.776 |  | 54.086 | 8.784 |  | 51.762 | 8.62 |  | 53.488 | 8.342 |  | 51.088 | 8.325 |  | 40.811 | 7.41
|  | Печь-ковш |  | яч.2 |  |  |  | 375.3 | 4.963 | 2.042 | 18.7 | 0.22 | 0 | 438.1 | 5.526 | 0.843 | 663.1 | 8.395 | 3.5 | 209.9 | 2.7 | 0.8 | 624.9 | 8.114 | 1.9 | 559.8 | 7.374 | 1.6 | 391.9 | 4.946 | 1.794 | 337 | 4.338 | 1 | 405.5 | 4.849 | 1.04 | 268 | 3.4 | 0.94 | 491.1 | 5.764 | 3.282 | 380.7 | 5.06 | 1 | 35.4 | 0.44 | 0.1 | 6.9 | 0.053 | 0.1 | 16.1 | 0.141 | 0 | 753.9 | 10 | 2.277 | 716.4 | 9.5 | 2.28 | 608.8 | 7.7 | 2.112 | 619.06 | 7.97 | 2.101 | 544.2 | 6.527 | 2 | 853.1 | 10.549 | 4.204 | 780.6 | 9.977 | 2.9 | 700.2 | 8.859 | 2.6 | 137.365
|  | ФКУ № 3 |  | яч.3 |  |  |  | 372.2 | 0 | 0 | 380.9 | 0 | 0.062 | 375.7 | 0 | 1.7 | 370 | 0 | 0.627 | 380.2 | 0 | 0.37 | 370.9 | 0 | 1.902 | 372.2 | 0 | 1.506 | 373.3 | 0 | 0.6 | 374.3 | 0 | 0.927 | 371 | 0 | 1.5 | 374.1 | 0 | 0.6 | 368.4 | 0 | 0 | 373.7 | 0 | 0.927 | 379.5 | 0 | 0.032 | 379.9 | 0 | 0 | 380.4 | 0 | 0.035 | 367.4 | 0.006 | 2 | 367.4 | 0.039 | 2.27 | 368.9 | 0.026 | 2.112 | 369.31 | 0.082 | 2 | 370.12 | 0.02 | 1.634 | 362.7 | 0.02 | 2 | 362.9 | 0.02 | 2.046 | 364.65 | 0.02 | 2.082
|  |  | Итого | [5 empty] | 4.963 | 2.042 |  | 0.22 | 0.062 |  | 5.526 | 2.543 |  | 8.395 | 4.127 |  | 2.7 | 1.17 |  | 8.114 | 3.802 |  | 7.374 | 3.106 |  | 4.946 | 2.394 |  | 4.338 | 1.927 |  | 4.849 | 2.54 |  | 3.4 | 1.54 |  | 5.764 | 3.282 |  | 5.06 | 1.927 |  | 0.44 | 0.132 |  | 0.053 | 0.1 |  | 0.141 | 0.035 |  | 10.006 | 4.277 |  | 9.539 | 4.55 |  | 7.726 | 4.224 |  | 8.052 | 4.101 |  | 6.547 | 3.634 |  | 10.569 | 6.204 |  | 9.997 | 4.946 |  | 8.879 | 4.682
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 220 кВ |  |  |  |  | 225.9 |  |  | 227.5 |  |  | 228.4 |  |  | 227.5 |  |  | 228.6 |  |  | 227.6 |  |  | 227.1 |  |  | 226.2 |  |  | 226.4 |  |  | 225.1 |  |  | 225.4 |  |  | 224.6 |  |  | 226.8 |  |  | 227.3 |  |  | 226.3 |  |  | 226.3 |  |  | 225.8 |  |  | 225.8 |  |  | 226 |  |  | 225.9 |  |  | 226.01 |  |  | 224.069 |  |  | 223.83 |  |  | 224.04
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 35.7 |  |  | 35.9 |  |  | 36 |  |  | 35.87 |  |  | 36.05 |  |  | 35.89 |  |  | 35.8 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.5 |  |  | 35.5 |  |  | 35.4 |  |  | 35.9 |  |  | 36 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.5 |  |  | 35.7 |  |  | 35.65 |  |  | 35.65 |  |  | 35.45 |  |  | 35.32 |  |  | 35.39
|  |  | 10 кВ | 1С / 2С |  |  |  | 10.2 |  |  | 10.43 |  |  | 10.27 |  |  | 10.11 |  |  | 10.39 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10 |  |  | 10.2 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10.1 |  |  | 10.08 |  |  | 10.11 |  |  | 9.901 |  |  | 9.91 |  |  | 9.96
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.96 |  |  | 0.65 |  |  | 0.3 |  |  | 0.92 |  |  | 0.93 |  |  | 0.93 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93 |  |  | 0.95 |  |  | 0.93 |  |  | 0.96 |  |  | 0.94 |  |  | 0.93
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.49 |  |  | 0.03 |  |  | 0.53 |  |  | 0.71 |  |  | 0.31 |  |  | 0.67 |  |  | 0.64 |  |  | 0.5 |  |  | 0.45 |  |  | 0.49 |  |  | 0.38 |  |  | 0.55 |  |  | 0.5 |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  | 0.03 |  |  | 0.76 |  |  | 0.72 |  |  | 0.62 |  |  | 0.64 |  |  | 0.57 |  |  | 0.73 |  |  | 0.75 |  |  | 0.69
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0036859 | + j | 0.19371 | 0.0323 | + j | 1.6975 | 0.049962 | + j | 2.6258 | 0.04674 | + j | 2.4564 | 0.045281 | + j | 2.3797 | 0.050405 | + j | 2.649 | 0.047579 | + j | 2.5005 | 0.044523 | + j | 0 | 0.042564 | + j | 2.2369 | 0.047852 | + j | 2.5148 | 0.045276 | + j | 2.3794 | 0.046157 | + j | 0 | 0.00047579 | + j | 0.025005 | 1.8195e-05 | + j | 0.00095623 | 0.02711 | + j | 1.4248 | 0.02332 | + j | 0 | 0.027532 | + j | 1.4469 | 0.036031 | + j | 1.8936 | 0.033097 | + j | 1.7394 | 0.04773 | + j | 0 | 0.043717 | + j | 2.2975 | 0.046681 | + j | 2.4533 | 0.042586 | + j | 2.2381 | 0.028071 | + j | 0
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 14.6657 | + j | 3.9427 | 44.6323 | + j | 1.6975 | 55.491 | + j | 3.1258 | 53.6757 | + j | 2.4564 | 52.8323 | + j | 2.3797 | 55.7384 | + j | 2.649 | 54.1546 | + j | 2.5005 | 52.3885 | + j | 0 | 51.2246 | + j | 2.2369 | 54.3099 | + j | 2.5148 | 52.8293 | + j | 2.3794 | 53.3402 | + j | 0 | 5.5075 | + j | 0.025005 | 1.163 | + j | 0.00095623 | 40.8961 | + j | 1.4248 | 37.9353 | + j | 0 | 41.2125 | + j | 1.4469 | 47.135 | + j | 1.8936 | 45.1781 | + j | 1.7394 | 54.2407 | + j | 0 | 51.9127 | + j | 2.2975 | 53.6417 | + j | 2.4533 | 51.2376 | + j | 2.2381 | 40.9461 | + j | 7.41
| Т-1 | 13.72 | 0.4177 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 14.6657 | + j | 3.9427 | 44.6323 | + j | 1.6975 | 55.491 | + j | 3.1258 | 53.6757 | + j | 2.4564 | 52.8323 | + j | 2.3797 | 55.7384 | + j | 2.649 | 54.1546 | + j | 2.5005 | 52.3885 | + j | 0 | 51.2246 | + j | 2.2369 | 54.3099 | + j | 2.5148 | 52.8293 | + j | 2.3794 | 53.3402 | + j | 0 | 5.5075 | + j | 0.025005 | 1.163 | + j | 0.00095623 | 40.8961 | + j | 1.4248 | 37.9353 | + j | 0 | 41.2125 | + j | 1.4469 | 47.135 | + j | 1.8936 | 45.1781 | + j | 1.7394 | 54.2407 | + j | 0 | 51.9127 | + j | 2.2975 | 53.6417 | + j | 2.4533 | 51.2376 | + j | 2.2381 | 40.9461 | + j | 7.41
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на СТЗ-220
Дата 18.12.2013г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 19 ч. | 20 ч.
СТЗ-220/35 кВ | В-35 кВ
ОАО "Северский | ДСП | яч.6 |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 51.922 | 52.555 | 43.338 | 52.51
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 51.922 | 52.555 | 43.338 | 52.51
СТЗ-220/35/10 кВ | В-10 кВ
ОАО "Северский | Печь-ковш | яч.2 |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 8.395 | 4.849 | 7.7 | 7.97
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 8.395 | 4.849 | 7.7 | 7.97
Главный энергетик В.С. Широков

## График
График временного отключения потребления (МВт)
ПС СТЗ 18.12.2013г.
Час замера | 3 очередь | 6 очередь
| РУ-35 кВ | РУ-10 кВ
| яч.6 ДСП | яч.2 Печь-ковш
1:00 | 12.855 | 4.963
2:00 | 42.893 | 0.22
3:00 | 53.734 | 5.526
4:00 | 51.922 | 8.395
5:00 | 51 | 2.7
6:00 | 53.981 | 8.114
7:00 | 52.4 | 7.374
8:00 | 50.637 | 4.946
9:00 | 49.475 | 4.338
10:00 | 52.555 | 4.849
11:00 | 49.577 | 3.4
12:00 | 51.587 | 5.764
13:00 | 1.5 | 5.06
14:00 | 0 | 0.44
15:00 | 38.862 | 0.053
16:00 | 36.005 | 0.141
17:00 | 39.378 | 10
18:00 | 45.292 | 9.5
19:00 | 43.338 | 7.7
20:00 | 52.51 | 7.97
21:00 | 50.139 | 6.527
22:00 | 51.886 | 10.549
23:00 | 49.453 | 9.977
24:00 | 39 | 8.859
| 1019.979 | 137.365
Время отключ.7 мин. |  | 15 мин
Главный энергетик В.С. Широков

## Суточная ведомость
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПС СТЗ | [8 empty] | 18.12.2013г.
Трансформаторы (фидера)
Часы | вв.35 кВ Т-1 |  | ДСП |  | ДГР |  | ТРГ + ФКУ № 2 |  | ФКУ № 3 |  | ФКУ № 4 | [5 empty] | Ввод 10 кВ от Т-2 |  | Ввод 10 кВ от Т-2 |  | Ввод 10 кВ от Т-2 |  | ФКУ-3 |  | Печь-ковш |  | Печь-ковш
| яч.7 |  | яч.6 |  | яч.5 |  | яч.3 |  | яч.2 |  | яч.1 |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч. |  | яч.
| активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный | активный | реактивный
| кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч | кВт.ч
0 | [16 empty] | 1102.6 | 1037.5 |  |  | 26.5 | 272.3 |  |  | 2184.1 | 1708.5
1 | 17500 | 0 | 12855 | 17500 | 0 | 0 | 1300 | 87500 | 200 | 42000 | 200 | 63000 |  |  |  |  | 1102.6 | 1037.5 | 0 | 0 | 26.5 | 272.4 | 0 | 2000 | 2184.2 | 1708.6 | 4963 | 3000
2 | 35000 | 0 | 42893 | 35000 | 0 | 0 | 1200 | 87500 | 200 | 52500 | 200 | 73500 |  |  |  |  | 1102.6 | 1037.6 | 0 | 6000 | 26.5 | 272.7 | 0 | 6000 | 2184.2 | 1708.7 | 220 | 3000
3 | 70000 | 0 | 53734 | 35000 | 0 | 0 | 1200 | 70000 | 200 | 52500 | 200 | 73500 |  |  |  |  | 1102.7 | 1037.7 | 6000 | 6000 | 26.5 | 273.1 | 0 | 8000 | 2184.4 | 1708.8 | 5526 | 3000
4 | 52500 | 0 | 51922 | 35000 | 0 | 0 | 1200 | 87500 | 200 | 42000 | 200 | 73500 |  |  |  |  | 1102.8 | 1037.8 | 6000 | 6000 | 26.5 | 273.4 | 0 | 6000 | 2184.6 | 1709 | 8395 | 6000
5 | 52500 | 0 | 51000 | 35000 | 0 | 0 | 1300 | 87500 | 180 | 52500 | 200 | 73500 |  |  |  |  | 1103 | 1037.9 | 12000 | 6000 | 26.5 | 273.5 | 0 | 2000 | 2184.8 | 1709.2 | 2700 | 6000
6 | 52500 | 0 | 53981 | 52500 | 0 | 0 | 1200 | 70000 | 200 | 52500 | 200 | 73500 |  |  |  |  | 1103.1 | 1038 | 6000 | 6000 | 26.5 | 274 | 0 | 10000 | 2185 | 1709.4 | 8114 | 6000
7 | 52500 | 0 | 52400 | 52500 | 0 | 0 | 1200 | 87500 | 200 | 52500 | 200 | 73500 |  |  |  |  | 1103.2 | 1038.2 | 6000 | 12000 | 26.5 | 274.5 | 0 | 10000 | 2185.3 | 1709.6 | 7374 | 6000
8 | 52500 | 0 | 50637 | 17500 | 0 | 0 | 1200 | 52500 | 200 | 42000 | 200 | 63000 |  |  |  |  | 1103.3 | 1038.2 | 6000 | 0 | 26.5 | 274.7 | 0 | 4000 | 2185.4 | 1709.7 | 4946 | 3000
9 | 52500 | 0 | 49475 | 35000 | 0 | 0 | 1200 | 70000 | 200 | 52500 | 200 | 63000 |  |  |  |  | 1103.4 | 1038.3 | 6000 | 6000 | 26.5 | 275 | 0 | 6000 | 2185.6 | 1709.8 | 4338 | 3000
10 | 52500 | 0 | 52555 | 52500 | 0 | 0 | 1200 | 70000 | 200 | 42000 | 200 | 63000 |  |  |  |  | 1103.4 | 1038.4 | 0 | 6000 | 26.5 | 275.3 | 0 | 6000 | 2185.7 | 1710 | 4849 | 6000
11 | 52500 | 0 | 49577 | 35000 | 0 | 0 | 1200 | 70000 | 1700 | 52500 | 200 | 73500 |  |  |  |  | 1103.5 | 1038.5 | 6000 | 6000 | 26.5 | 275.7 | 0 | 8000 | 2185.8 | 1710.1 | 3400 | 3000
12 | 52500 | 0 | 51587 | 35000 | 0 | 0 | 1200 | 87500 | 200 | 52500 | 200 | 73500 |  |  |  |  | 1103.5 | 1038.6 | 0 | 6000 | 26.5 | 276 | 0 | 6000 | 2186 | 1710.3 | 5764 | 6000
13 | 17500 | 0 | 1500 | 17500 | 0 | 0 | 3500 | 105000 | 200 | 42000 | 200 | 63000 |  |  |  |  | 1103.6 | 1038.7 | 6000 | 6000 | 26.5 | 276.3 | 0 | 6000 | 2186.2 | 1710.4 | 5060 | 3000
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 105000 | 200 | 52500 | 112 | 73500 |  |  |  |  | 1103.6 | 1038.7 | 0 | 0 | 26.5 | 276.7 | 0 | 8000 | 2186.2 | 1710.4 | 440 | 0
15 | 17500 | 0 | 38862 | 17500 | 0 | 0 | 1400 | 87500 | 200 | 52500 | 300 | 73500 |  |  |  |  | 1103.6 | 1039 | 0 | 18000 | 26.5 | 277 | 0 | 6000 | 2186.2 | 1710.4 | 53 | 0
16 | 52500 | 0 | 36005 | 35000 | 0 | 0 | 1300 | 105000 | 200 | 52500 | 300 | 73500 |  |  |  |  | 1103.6 | 1039.1 | 0 | 6000 | 26.5 | 277.4 | 0 | 8000 | 2186.2 | 1710.4 | 141 | 0
17 | 35000 | 0 | 39378 | 17500 | 0 | 0 | 1200 | 70000 | 200 | 42000 | 300 | 63000 |  |  |  |  | 1103.8 | 1039.2 | 12000 | 6000 | 26.5 | 277.7 | 6 | 6000 | 2186.2 | 1710.6 | 10000 | 6000
18 | 52500 | 0 | 45292 | 52500 | 0 | 0 | 1300 | 70000 | 200 | 52500 | 200 | 73500 |  |  |  |  | 1104 | 1039.3 | 12000 | 6000 | 26.5 | 278 | 39 | 6000 | 2186.9 | 1710.9 | 9500 | 9000
19 | 52500 | 0 | 43338 | 35000 | 0 | 0 | 1200 | 87500 | 200 | 52500 | 300 | 73500 |  |  |  |  | 1104.1 | 1039.4 | 6000 | 6000 | 26.5 | 278.3 | 26 | 6000 | 2187.1 | 1711.1 | 7700 | 6000
20 | 52500 | 0 | 52510 | 35000 | 0 | 0 | 1166 | 87500 | 180 | 52500 | 230 | 73500 |  |  |  |  | 1104.2 | 1039.6 | 6000 | 12000 | 26.6 | 278.7 | 82 | 8000 | 2187.4 | 1711.4 | 7970 | 9000
21 | 52500 | 0 | 50139 | 52500 | 0 | 0 | 1208 | 70000 | 179 | 42000 | 236 | 73500 |  |  |  |  | 1104.4 | 1039.7 | 12000 | 6000 | 26.6 | 279 | 20 | 6000 | 2187.6 | 1711.6 | 6527 | 6000
22 | 52500 | 0 | 51886 | 35000 | 0 | 0 | 1193 | 70000 | 179 | 52500 | 230 | 63000 |  |  |  |  | 1104.5 | 1039.8 | 6000 | 6000 | 26.6 | 279.3 | 20 | 6000 | 2188 | 1711.9 | 10549 | 9000
23 | 52500 | 0 | 49453 | 35000 | 0 | 0 | 1227 | 87500 | 178 | 52500 | 230 | 73500 |  |  |  |  | 1104.7 | 1039.9 | 12000 | 6000 | 26.6 | 279.6 | 20 | 6000 | 2188.3 | 1712.2 | 9977 | 9000
24 | 35000 | 0 | 39000 | 35000 | 224 | 0 | 1230 | 70000 | 179 | 42000 | 178 | 73500 |  |  |  |  | 1104.8 | 1040 | 6000 | 6000 | 26.6 | 279.9 | 20 | 6000 | 2188.6 | 1712.4 | 8859 | 6000
Итого | 1067500 | 0 | 1019979 | 805000 | 224 | 0 | 31268 | 1942500 | 6175 | 1176000 | 5216 | 1690500 |  |  |  |  | 2.2 | 2.5 | 132000 | 150000 | 0.1 | 7.6 | 233 | 152000 | 4.5 | 3.9 | 137365 | 117000
Главный энергетик В.С. Широков