## Лист1
Таблица 20
Информация о продолжительности прекращений передачи электрической энергии сторонним потребителям
(в том числе смежным сетевым организациям)
за __2014 год__ год
ПАО "Северский трубный завод"
(наименование территориальной сетевой организации)
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения | Продолжи-тельность технологи-ческого нарушения (в часах) | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в том числе смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
1. | 2014-03-25 | КНТП "Склад оборудования" | Отгорела шинка 0,4 кВ трансформатора | 7.45 | ИП Долгушев, ООО "Лидер", ИП Аношкин, ООО "Ламель", ООО "Инвестпром", ООО "Техгазресурс"
2. | 2014-04-09 | ПС №3 яч. 3 ф.1 КП-1 | Повреждение кабеля 6 кВ фидер №9-СТЗ | 3.2 | ОАО "Облкоммунэнерго"
3. | 2014-04-26 | ПС № 3 яч. №9 ф. Поселок | Сильный ветер, схлестывание проводов, отключился ВМ яч. 9 от МТЗ. | 1.5 | ОАО "Облкоммунэнерго"
4. | 2014-05-19 | ПС № 3 яч. 17 ф.2 КП-1 | Повреждение кабеля 6 кВ от ГПП-1 до ПС №3 | 0.05 | ОАО "Облкоммунэнерго"
5. | 2014-07-17 | ГПП-2 "Северская" | Пробурили кабель 6 кВ КНТП-2 от ПС "Турбокомпрессорная" на ГПП-2 "земля" | 0.64 | ОАО "Криогаз"
6. | 2014-07-21 | ПС № 3 яч. 3 ф.1 КП-1 | "Земля" на ПС №3, отключен ВМ яч. 3 | 0.69 | ОАО "Облкоммунэнерго"
7. | 2014-08-07 | ПС №3 яч. 9 ф. Поселок | Отключился ВМ яч. 9 , "земля" 1 с.ш. | 4.74 | ОАО "Облкоммунэнерго"
8. | 2014-08-11 | ПС №3 яч. 9 ф. Поселок | Гроза, отключился ВМ яч. 9 | 4.41 | ОАО "Облкоммунэнерго"
9. | 2014-08-17 | ПС ЦРВ | Гроза, посадка напряжения | 2.25 | ОАО "Криогаз"
И.о. главного энергетика О.Б. Карманов