## Информация за 2016 год
Информация субъекта оптового и розничного
рынков электрической энергии
Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»
за 2016 года
1. Информация о ценах и тарифах на передачу электроэнергии и технологическое присоединение к сетям электроснабжения ПАО "СТЗ"
Тариф на услуги по передаче электроэнергии , оказываемые публичным акционерным обществом "Северский трубный завод", г. Полевской на 2016 год
Двуставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей - 38,579 руб./кВт. Мес.
ставка на оплату технологического расхода (потерь) - 0,032 руб./кВт.ч
Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2015 г. № 281-ПК
размещено на интернет-портале правовой информации Свердловской области (www/pravo.gov66.ru)
Тариф на технологическое присоединение к сетям электроснабжения публичное акционерное общество "Северский трубный завод", г. Полевской на 2016 год
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение С1 (ставка за единицу максимальной мощности) - 7 руб/кВт
Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2015 г. № 252-ПК
Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных со строительством принять равным значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевых организаций Свердловской области на строительство подстанций (С4), утвержденных постановлением РЭК Свердловской области.
Тариф на услуги по передаче электроэнергии , оказываемые ПАО "СТЗ", г. Полевской на 2017 год
Двуставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей - 43,069 руб./кВт. Мес.
ставка на оплату технологического расхода (потерь) - 24 руб./кВт.ч
Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2016 г. № 223-ПК
размещено на интернет-портале правовой информации Свердловской области (www/pravo.gov66.ru)
Тариф на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ПАО "СТЗ", г. Полевской на 2017 год
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение С1 (ставка за единицу максимальной мощности) - 7 руб/кВт
Постановление РЭК Свердловской области от 21.12.2016 г. № 210-ПК
Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных со строительством принять равным значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевых организаций Свердловской области на строительство подстанций (С4), утвержденных постановлением РЭК Свердловской области.
2. Уровень нормативных потерь
Министерством энергетики РФ Приказом № 579 от 05.09.2014г. утверждены нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ПАО "СТЗ" - 2,11 % от отпуска электрической энергии в сеть.
3. Перечень зон деятельности
Публичное акционерное общество "Северский трубный завод" осуществляет услуги по передаче электроэнергии на территории муниципального образования город Полевской и село Курганово
Акты разграничения балансовой принадлежности от 2013 года между ОАО "МРСК Урала" и ПАО "СТЗ".
4. Условия договоров на передачу электроэнергии
Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора № 25 ПЭ от 24 ноября 2006г. между ОАО «МРСК Урала» (ОАО «Свердловэнерго») и ПАО «Северский трубный завод» на основании «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г и «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г.
Тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаимозачетов между сетевыми организациями, ежегодно утверждается постановлением РЭК Свердловской области в соответствии с ФЗ от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и публикуется в «Областной газете».
5. Условия договоров по технологическому присоединению
Оказание услуг по технологическому присоединению оказывается ПАО «СТЗ» осуществляется на основании «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утвержденных Постановлением Правительством РФ от 27 декабря 2004г. № 861 (с изменениями и дополнениями).
Процедура технологического присоединения
для лиц, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств, увеличение объема максимальной мощности, изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя:
1. Подача заявки
Образец заявки – Приложение 1.
2. Заключение договора.
В течение 30 дней со дня получения Заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту – со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Сетевая организация направляет Заявителю проект договора в 2 экз.
В случае сложного характера присоединения (более 670 кВт) срок увеличивается на срок согласования технических условий с системным оператором.
В течение 30 дней от даты получения проекта договора Заявитель подписывает договор и направляет 1 экз. Сетевой организации.
В случае несогласия Заявитель в течение 30 дней направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора и предложения об изменении проекта договора.
В случае отказа от подписания Заявителем проекта договора, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем проекта договора, поданная заявка аннулируется.
3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.
4. Получение разрешение органов Госнадзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.
5. Осуществление ПАО «СТЗ» (сетевой организацией) фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям.
6. Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, акта согласования технологической и аварийной брони
Акт согласования технологической и аварийной брони
- Проект акта согласования аварийной и технологической брони составляет Заявитель и направляет в Сетевую Организацию в 2 экз.
- Сетевая организация в течение 10 рабочих дней согласовывает и 1 экз. направляет Заявителю.
- В случае несогласия Сетевая организация подписывает с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта
Приложение 1
Образец заявки на технологическое присоединение к сетям ПАО СТЗ»
Публичное акционерное общество
«Северский трубный завод»
Главному энергетику
О.Б. Карманову
Уважаемый Олег Борисович!
Направляем Вам заявку на технологическое присоединение в связи с увеличением присоединяемой мощности на кВт:
1. Реквизиты:
Юридический адрес:
ИНН
КПП
ОКПО –
ОКВЭД –
Расчетный счет
БИК
Кор.счет
2. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации
3. Место нахождение заявителя
4. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя и их технические характеристики:
количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов
5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств
6. Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств - категория
7. Характер нагрузки (вид производственной деятельности) и наличие нагрузок искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения
8. Величина и обоснование технологического минимума, технологической и аварийной брони
9. Необходимость аварийной и технологической брони
10. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям)
проектирование
ввод в эксплуатацию
11. Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям:
Приложение:
1. План расположения энергопринимающих устройств
2. Однолинейная схема электрических сетей.
3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.
4. Копия документа, подтверждающего право собственности.
5. Доверенность или документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.
6. Предложение по порядку расчетов платы за технологическое присоединение
Объем предоставления данных: по Приложению 1
Заявитель
Юридические лица (максимальная мощность свыше 100 кВт и менее 670 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность свыше 100 кВт и менее 670 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Юридические лица (максимальная мощность до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Юридические лица (максимальная мощность свыше 15 кВт и до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность свыше 15 кВт до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Временное присоединение (на срок не более 6 месяцев, до 100 кВт) - 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Физические лица (до 15 кВт) - 2, 4, 10, ФИО, данные паспорта, место жительства
Процедура приобретения электроэнергии
Поставка полного объема необходимой для ПАО «СТЗ» электроэнергии производится с оптового рынка по Договору электроснабжения № 117/5-124-861 от 21.07.2005 г., заключенного с АО «Энергосбытовая компания «Восток».
По условиям договора:
1. АО «Энергосбытовая компания «Восток» подает ПАО «СТЗ» через присоединенную сеть собственника или законного владельца электросетевого оборудования, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности), электрическую энергию (мощность) в объеме, предусмотренном приложением «Договорные объемы отпуска электроэнергии и мощности» к Договору.
Ориентировочные заявки на электропотребление и мощность, необходимые на следующий год (с месячной разбивкой) предоставляются не позднее 15 марта текущего года.
2. Право собственности на электрическую энергию (мощность) переходит к ПАО «СТЗ» в группах точек поставки потребления, зарегистрированных АО «ЭК «Восток» на свое имя на оптовом рынке и указанных в «Перечне точек поставки и средств измерений» (приложение к Договору) (с учетом перетока по точкам «отдачи»).
3. Объем потребления энергии (мощности) за расчетный период равный одному календарному месяцу определяется по показаниям расчетных счетчиков энергии (мощности), перечисленных в «Перечне точек поставки и средств измерений». При установке расчетных средств коммерческого учета энергии (мощности) не на границе раздела электрических сетей по балансовой принадлежности, объем учтенной счетчиками энергии (мощности) увеличивается (уменьшается) на величину потерь до границы балансовой принадлежности. Величины потерь определяются расчетным путем.
При временном нарушении работы приборов коммерческого учета объем потребленной энергии (мощности) с момента последнего снятия показаний приборов коммерческого учета и до восстановления их работы определяется по договорной величине, с последующим перерасчетом по среднесуточному расходу предыдущего и последующего расчетных периодов.
4. ПАО «СТЗ» производит снятие показаний приборов коммерческого учета по состоянию на 24-00 часа Московского времени последних суток расчетного периода и представлять ОАО «ЭК «Восток» отчет о расходе энергии (мощности) не позднее 3 (третьего) числа каждого месяца.
5. АО «ЭК «Восток» ежемесячно на основании показаний приборов коммерческого учета ПАО «СТЗ» формирует и оформляет по состоянию на 24-00 часа Московского времени последних суток расчетного периода «Сводный акт первичного учета сальдо перетоков электроэнергии» и направляет его ПАО «СТЗ».
6. Ежемесячно на основании «Сводного акта первичного учета сальдо перетоков электроэнергии» ОАО «ЭК «Восток» оформляет «Акт приема-передачи электрической энергии и направляет его ОАО «СТЗ».
7. На основании «Акта приема-передачи электрической энергии» АО «ЭК «Восток» выставляет счет-фактуру на отпущенную энергию (мощность).
Подписанные ПАО «СТЗ» Акт и направленная АО «ЭК «Восток» счет-фактура являются основанием для оплаты ПАО «СТЗ» и окончательного расчета за энергию (мощность) за расчетный период.
8. Стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой ПАО «СТЗ» у ОАО «ЭК «Восток», состоит из стоимости купленной АО «ЭК «Восток» электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии (мощности), определяемой в соответствии с регламентами оптового рынка, стоимости услуг по передаче электрической энергии, стоимости иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии (мощности), и сбытовой надбавки АО «ЭК «Восток».
9. Порядок расчета стоимости электроэнергии (мощности), приобретаемой ПАО «СТЗ» у АО «ЭК «Восток», определяется в соответствии с дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. В случае изменения правовых актов и регламентов оптового рынка, стороны руководствуются правовыми актами и регламентами оптового рынка в редакции, действующей на момент правоотношений сторон.
10. В целях обеспечения снабжения ПАО «СТЗ» электрической энергией (мощностью) по Договору, ПАО «СТЗ» подает АО «ЭК «Восток» уведомление о своих ежедневных плановых объемах почасового потребления по следующему графику:
- до 09:00 мск в понедельник на среду;
- до 09:00 мск во вторник на четверг;
- до 09:00 мск в среду на пятницу;
- до 09:00 мск в четверг на субботу;
- до 09:00 мск в пятницу на воскресенье, понедельник и вторник.
В случае несвоевременного предоставления данных ПАО «СТЗ», АО «ЭК «Восток» принимает плановые объемы почасового потребления ПАО «СТЗ» на сутки энергоснабжения равными плановым объемам почасового потребления ПАО «СТЗ» за соответствующие сутки предыдущей недели.
11. Оплата ПАО «СТЗ» потребленной энергии (мощности), получаемой от АО «ЭК «Восток», производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанный АО «ЭК «Восток». Обязательство ПАО «СТЗ» по оплате потребленной энергии (мощности) считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет, указанный АО «ЭК «Восток».
12. Авансовая оплата энергии (мощности) осуществляется ПАО «СТЗ» в соответствии с плановыми счетами, выставляемыми АО «ЭК «Восток».
Оплату стоимости полученной энергии (мощности) ПАО «СТЗ» осуществляет в соответствии с ниже установленной плановой схемой платежей (в следующие периоды):
Первый платеж осуществляется в срок не позднее 5-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 30 % от договорного объема;
Второй платеж осуществляется в срок не позднее 15-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 20 % от договорного объема;
Третий платеж осуществляется в срок не позднее 20-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 20 % от договорного объема;
Четвертый платеж осуществляется в срок не позднее 25-го числа месяца, в котором производится поставка – в размере 20 % от договорного объема.
Окончательный расчет (на конец расчетного периода) – с 1 по 5 число месяца, следующего за отчетным (с учетом сумм, указанных выше, фактической поставки и потребления мощности, изменений тарифов).
13. По окончании каждого расчетного периода на основании выставленных «ЭК «Восток» ПАО «СТЗ» счетов-фактур Стороны осуществляют сверку расчетов, оформляемую Актом сверки расчетов по каждому расчетному периоду.
14. Сверка расчетов за потребленную энергию (мощность), получаемую ПАО «СТЗ» от АО «ЭК «Восток», по итогам месяца производится по объему и стоимости отпущенной и полученной энергии (мощности) по данным приборов коммерческого учета с учетом стоимости отклонений с последующим составлением двухстороннего Акта сверки расчетов.
15. Акт сверки расчетов составляется АО «ЭК «Восток» и высылается ПАО «СТЗ» для подписания.
16. ПАО «СТЗ» в трехдневный срок подписывает Акт сверки расчетов и высылает один экземпляр АО ЭК «Восток», или высылает мотивированные возражения.
17. Разногласия между Сторонами по Акту сверки расчетов разрешаются путем переговоров.

## Баланс эл.мощности
#REF! | #REF!
Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
№ п.п. | Показатели |  |  |  | мощность ГОДОВОЙ 2016 |  |  |  |  | мощность ГОДОВОЙ 2015
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | МВТ | 75.6672 | 62.1131 | 0 | 56.1683 | 0.025867 | 77.3901 | 64.956 | 0 | 57.8834 | 0.025687
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МВТ |  | 0 | 0 | 42.6401 | 0 |  | 0 | 0 | 45.475 | 0
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | МВТ
| ВН | L1.1.2 | МВТ |  |  |  | 42.6401 |  |  |  |  | 45.475
| СН1 | L1.1.3 | МВТ
| СН2 | L1.1.4 | МВТ
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МВТ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | L1.3 | МВТ
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | L1.4 | МВТ | 75.6672 | 62.1131 |  | 13.5282 | 0.025867 | 77.3901 | 64.956 |  | 12.4085 | 0.025687
2. | Потери электроэнергии в сети | L2 | МВТ | 1.7413 | 1.319 | 0 | 0.42169 | 0.000545 | 1.1303 | 0.91498 |  | 0.21496 | 0.000403
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | МВТ | 2.301 | 2.1236 |  | 0.75077 | 2.1068 | 1.4606 | 1.4086 |  | 0.37137 | 1.5689
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | МВТ
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | МВТ |  | 60.7941 |  | 55.7466 | 0.025322 |  | 64.041 |  | 57.6685 | 0.025284
4.1. | в т.ч. собственное потребление | L4.1 | МВТ | 43.7579 |  |  | 43.7396 | 0.018322 | 45.0058 |  |  | 44.9875 | 0.018284
| из них: |  | МВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | L4.1.1 | МВТ
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МВТ
4.2. | потребителям оптового рынка | L4.2 | МВТ
4.3. | услуги по передаче электроэнергии | L4.3 | МВТ | 30.168 | 18.154 | 0 | 12.007 | 0.007 | 31.254 | 18.566 |  | 12.681 | 0.007
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МВТ
5. | проверка | L5 | МВТ | 45.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1361 | -7.1054e-15 | 0 | -1.7764e-15 | -8.6736e-19

## Баланс эл. энергии
#REF! | #REF!
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
№ п.п. | Показатели |  |  |  |  | 2016 годовой |  |  |  |  | 2013 годовой |  |  |  |  | 2012 годовой |  |  |  |  | ПРОВЕРКА
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | L1 | МВТЧ | 481835.516 | 395563.163 | 0 | 393551.626 | 4535.503 | 514808.889 | 433610.624 | 0 | 417962.345 | 5414.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.1. | из смежной сети, всего | L1.1 | МВТЧ |  | 0 | 0 | 307390.259 | 4424.517 |  | 0 | 0 | 336951.38 | 5227.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF!
в том числе из сети
| МСК | L1.1.1 | МВТЧ
| ВН | L1.1.2 | МВТЧ |  |  |  | 307390.259 |  |  |  |  | 336951.38 | [9 empty] | #REF!
| СН1 | L1.1.3 | МВТЧ
| СН2 | L1.1.4 | МВТЧ |  |  |  |  | 4424.517 |  |  |  |  | 5227.011 | [9 empty] | #REF!
1.2. | от электростанций ПЭ | L1.2 | МВТЧ
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | L1.3 | МВТЧ
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | L1.4 | МВТЧ | 481835.516 | 395563.163 |  | 86161.367 | 110.986 | 514808.889 | 433610.624 |  | 81010.965 | 187.3 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2. | Потери электроэнергии в сети | L2 | МВТЧ | 10889.041 | 2459.204 |  | 8369.837 | 60 | 14260.177 | 3402.801 |  | 10797.376 | 60 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | L2.1 | МВТЧ | 2.2599 | 0.6217 |  | 2.1267 | 1.3229 | 2.77 | 0.78476 |  | 2.5833 | 1.1082 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | L3 | МВТЧ
4. | Полезный отпуск из сети | L4 | МВТЧ |  | 393103.959 |  | 385181.789 | 4475.503 |  | 430207.823 |  | 407164.969 | 5354.311 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
4.1. | в т.ч. собственным потребителям | L4.1 | МВТЧ | 317972.822 |  |  | 313531.089 | 4441.733 | 350778.251 |  |  | 345446.522 | 5331.729 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| из них: |  | МВТЧ
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | L4.1.1 | МВТЧ
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | L4.1.2 | МВТЧ
4.2. | потребителям оптового рынка | L4.2 | МВТЧ
4.3. | сальдо переток в другие организации | L4.3 | МВТЧ | 152973.653 | 85713.7 | 0 | 67226.183 | 33.77 | #REF! | 93256.443 | #REF! | 56491.436 | 22.582 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | L4.4 | МВТЧ
5. | проверка | L5 | МВТЧ |  | -5.8208e-11 | 0 | 6.5484e-11 | -4.7606e-13 |  | 0 | #REF! | -1.6371e-11 | 3.3396e-13 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 328861.863 |  |  |  |  | 365038.428 | [9 empty] | #REF!

## Потери в сети
#REF! | #REF!
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
№ | Показатели |  | ед. измерения | годовой 2014
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 3 | 32 | 33 | 34 | 35
1. | Условно-постоянные потери | L1 | МКВтч | 2459.204 | 0 | 0 | 0
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | L1.1 | МКВтч | 2459.204
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | L1.2 | МКВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | L1.3 | МКВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | L1.4 | МКВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | L1.5 | МКВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | L1.6 | МКВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | L1.7 | МКВтч
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | L1.8 | МКВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | L1.9 | МКВтч
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | L1.10 | МКВтч
2. | Условно переменные потери | L2 | МКВтч
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | L2.1 | МКВтч
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | L3 | МКВтч |  |  | 8369.837 | 60
4. | Итого: | L4 | МКВтч | 2459.204 | 0 | 8369.837 | 60 | 10889.041

## Затраты на потери
Затраты на потери электрической энергии за 2016 год
| Всего потерь | Норм потери в ЛЭП и головных трансф.. | Потери в собственных сетях
|  |  |  | проверка | Цена без НДС
| 708.969 | 276.209 | 432.76 | 708.969 | 2213.56
янв | 1569345.4196 | 611405.194 | 957940.2256 | 1569345.4196
| 782.678 | 240.846 | 541.832 | 782.678 | 2294.87
фев | 1796144.2619 | 552710.26 | 1243434.0018 | 1796144.2619
| 975.299 | 260.29 | 715.009 | 975.299 | 2255.53
март | 2199816.1535 | 587091.9037 | 1612724.2498 | 2199816.1535
| 834.068 | 244.548 | 589.52 | 834.068 | 2273.77
апр | 1896478.7964 | 556045.906 | 1340432.8904 | 1896478.7964
| 800.85 | 273.758 | 527.092 | 800.85 | 2266.08
май | 1814790.168 | 620357.5286 | 1194432.6394 | 1814790.168
| 838.944 | 262.546 | 576.398 | 838.944 | 2270.73
июнь | 1905015.3091 | 596171.0786 | 1308844.2305 | 1905015.3091
| 1146.017 | 250.407 | 895.61 | 1146.017 | 2355.31
июль | 2699225.3003 | 589786.1112 | 2109439.1891 | 2699225.3003
| 862.072 | 270.976 | 591.096 | 862.072 | 2420.68
авг | 2086800.449 | 655946.1837 | 1430854.2653 | 2086800.449
| 871.877 | 247.465 | 624.412 | 871.877 | 2597.82
сент | 2264979.5081 | 642869.5263 | 1622109.9818 | 2264979.5081
| 798.076 | 293.623 | 504.453 | 798.076 | 2241.16
окт | 1788616.0082 | 658056.1227 | 1130559.8855 | 1788616.0082
| 1049.524 | 296.481 | 753.043 | 1049.524 | 2395.71
ноя | 2514355.142 | 710282.4965 | 1804072.6455 | 2514355.142
| 1220.667 | 280.23 | 940.437 | 1220.667 | 2310.77
дек | 2820680.6836 | 647547.0771 | 2173133.6065 | 2820680.6836
| 10889.041 | 3197.379 | 7691.662 | 10889.041
Итого | 25356247.1996 | 7428269.3884 | 17927977.8112 | 25356247.1996
| 2328.6024 | 2323.2371 | 2330.8328 |  |  | 2328.6024
1.Затраты на покупку потерь 10 889,041 т.кВт.ч составили 25 356 247,20 руб без НДС
2.Затраты на покупку потерь 3 197,379 т.кВт.ч (в ЛЭП и трансформаторах) при осуществлении расчётов за эл.энергию составили 7 428 269,39 руб. без НДС
3. Затраты на покупку потерь в собственных сетях 7 694,662 т.кВт.ч составили 17 927 977,81 руб.
Начальник бюро договоров ОГЭ Н.Н.Кузнецова

## Объем свободной мощности
Сведения об общей пропускной способности сетей ПАО «СТЗ»
на 1 марта 2017 года
наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности по центрам питания
№ п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая максимальная нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок)
[6 empty] | ВН | СН-2 | НН
1 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 160 | 82 | 78954 | 3046 | 0 | 0 | 0
2 | ПС 220 кВ СТЗ 220/35/10 кВ | 40 | 18 | 14749 | 3251 | 0 | 0 | 0
3 | ГПП-1 «Агат» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 30504 | 8696 | 0 | 10800 | 0
4 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | 2х40 | 50 | 29285 | 9315 | 0 | 11400 | 0
5 | ГПП-4 «Комплекс» 110/10 кВ | 2х40 | 25.7 | 6547 | 19153 | 0 | 0 | 0
6 | ПС № 3 6 кВ | 22.174 | 19 | 6648 | 8352 | - | 4000 | 0
7 | ПС ЦРП 6 кВ | 7.41 | 7 | 6525 | 475 | - | 0 | 0
8 | ПС Литейная 6 кВ | 4.71 | 4 | 3034 | 966 | - | 0 | 0
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения будут предоставлены в течение 7 дней от запроса юридического или физического лица.

## Аварийные отключения
Сводные данные об аварийных отключениях за 2016 год
№ п/п | месяц | Подстанция, наименование фидера | организация | Дата и время отключения | Дата и время восстанов-ления нормальной схемы | время простоя по вине сетевой организации, час | объем недопос-тавленной энергии, кВт.ч. | Причина аварии | мероприятия по устранению аварии
1 | январь | -
2 | февраль | -
3 | март | ПС ГПП-1 "Агат" 110/6 кВ РУ-6кВ яч. 14-3 фид. КП-3 | АО "Облкоммунэнерго" | 02.03.2016 в 20-21 | 05.04.2016 в 17-15 | 0 | 0 | Авария в сети потребителя: Поврежден кабель 6 кВ ОА "Облкоммунэнерго" | Мероприятия по устранению аварии проведены потребителем самостоятельно.
4 | апрель | ПС "Цементная" РУ-6 кВ яч. 1 фид. Хлебозавод | ПАО "Облкоммунэнерго" | 05.04.2016 в 13-40 | 05.04.2016 в 16-07 | 0 | 0 | Авария в сети потребителя: Поврежден кабель 6 кВ ПАО "Облкоммунэнерго" | Мероприятия по устранению аварии проведены потребителем самостоятельно.
5 |  | ПС "Цементная" РУ-6 кВ яч. 1 фид. Хлебозавод | ПАО "Облкоммунэнерго" | 06.04.2016 в 12-55 | 06.04.2016 в 14-10 | 0 | 0 | Авария в сети потребителя: Поврежден кабель 6 кВ ПАО "Облкоммунэнерго" | Мероприятия по устранению аварии проведены потребителем самостоятельно.
6 |  | ПС ГПП-1 "Агат" 110/6 кВ РУ-6кВ яч. 14-2 фид. КП-3 | АО "Облкоммунэнерго" | 15.04.2016 в 23-16 | 20.04.2016 в 15-20 | 0 | 0 | Авария в сети потребителя: Поврежден кабель 6 кВ ОА "Облкоммунэнерго" | Мероприятия по устранению аварии проведены потребителем самостоятельно.
7 | май | -
8 | июнь | ПС "Цементная" РУ-6 кВ яч. 1 фид. Хлебозавод | ПАО "Облкоммунэнерго" | 30.06.2016 в 18-15 | 30.06.2016 в 18-40 | 0 | 0 | Авария в сети потребителя: КЗ на шинах 0,4 кВ КТП "Гарагашев" | Отключен РЛНД на КТП "Гарагашев". Мероприятия по устранению аварии проведены потребителем самостоятельно.
9 | июль | ПС ЦРВ | ОАО "Криогаз" | 02.07.2016 в 15-10 | 02.07.2016 в 20-33 | 0 | 0 | Авария в сети смежной сетевой организации ОАО "МРСК Урала" - ПО ЗЭС: Отключилась ВЛ-110 кВ "Полевская-Северская" | Мероприятия по устранению аварии проведены потребителем самостоятельно.
10 | август | ПС ЦРВ | ОАО "Криогаз" | 14.08.2016 в 17-50 | 14.08.2016 в 18-45 | 0 | 0 | Авария в сети смежной сетевой организации ОАО "МРСК Урала" - ПО ЗЭС: На ПС "Малахит" отключилась ВЛ-110 кВ "Малахит - Уфалей", от сильной посадки сети отключилась ПС ЦРВ | Мероприятия по устранению аварии проведены потребителем самостоятельно.
11 |  | ПС №3 фид. Поселок | ПАО "Облкоммунэнерго" | 28.08.2016 в 14-59 | 28.08.2016 в 17-01 | 0 | 0 | Авария в сети потребителя: обрыв провода между опорами № 80 и 81 фид. Поселок | Мероприятия по устранению аварии проведены потребителем самостоятельно.
12 | сентябрь | -
13 | октябрь | -
14 | ноябрь | -
15 | декабрь | -

## Величина резервируемой мощности
Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг
№ п/п | Уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт
1 | ВН | 21894 | 12246 | 9648
2 | СН2 | 12453 | 9855 | 2598
3 | НН | 0 | 0 | 0

## План ремонта оборудования
Планы ремонтов оборудования и сетей ПАО "СТЗ" на 2017 год.
наименование | вид ремонта
оборудования и |  | ед. изм. | месяц
сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО
выключатель 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6
выключатель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2
выключатель масляный 6 кВ | текущий | шт | 7 | 22 | 36 | 29 | 40 | 36 | 39 | 41 | 14 | 15 | 8 | 3 | 280
ВН-6 кВ | текущий | шт | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | - | 6 | - | 24
РВ, РВз - 6 кВ | текущий | шт | 4 | 14 | - | 11 | 5 | 9 | 14 | 24 | 3 | 2 | 1 | - | 87
трансформатор силовой 110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5
трансформатор силовой 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2
трансформатор 6-10 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 14 | 6 | 21 | 21 | 18 | 20 | 12 | 22 | 17 | 10 | 18 | 1 | 180
разъединитель КЗ-110 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17
разъединитель 220 кВ | текущий | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2
реактор 6 кВ / 35 кВ | текущий | шт | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | 6 | 7 | 12 | 8 | 12 | - | 55
рубильник 0,4 кВ | текущий | шт | - | 15 | - | 2 | 26 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 45
автоматический выключатель 0,4 кВ | текущий | шт | 7 | 60 | 56 | 39 | 53 | 6 | 27 | 14 | 15 | 4 | 7 | 8 | 296
Планируемых ограничений мощности потребителей в связи с ремонтными работами не предусмотрено

## Заявки на тех.присоединение
Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях ПАО «СТЗ» на 1 марта 2017 года
№ | кол-во заявок | наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | наименование абонента | Мощность присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | стоимость по договору, руб | аннулированные заявки на технологические присоединения
(без НДС)
1 | 1 | ГПП-2 «Северская» 110/6 кВ | ЗАО «Компания «Пиастрелла» | 3200 кВт | 117/5-106/1301 от 27.07.2012 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 5 руб за 1 кВт (без НДС) | -
РУ-6кВ
2 | 1 | ПС «Автогараж» 6/0,4 кВ РУ-6 кВ | ОАО «Полевской молочный комбинат» | 560 кВт | 117/5-106/1567 от 01.12.2016 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 7 руб за 1 кВт (без НДС) | -
3 | 1 | ПС «Автогараж» 6/0,4 кВ РУ-6 кВ | ООО «ТФК «Глобо» | 1800 кВт | 117/5-106/1537 от 23.11.2016 | стандартизированная ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение С1 = 7 руб за 1 кВт (без НДС) | -

## мероприятия по снижению потерь
Перечень
мероприятий по снижению размеров потерь
в сетях электроснабжения ПАО «СТЗ»
на 2017г.
№ | наименование мероприятия | срок исполнения | источники финансирования
1. | Мероприятия отсутствуют | 2012 г. | -
2. | Мероприятия отсутствуют | 2013 г. | -
3. | Мероприятия отсутствуют | 2014 г. | -
4. | Мероприятия отсутствуют | 2015 г. | -
5. | Мероприятия отсутствуют | 2016 г. | -
6. | Мероприятия отсутствуют | 2017 г. | -

## инвест программы
Инвестиционные программы Публичного акционерного общества "Северский трубный завод" для расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отсутствуют.