## СТЗ
Форма № 2 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СТЗ Дата 20.06.2012г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 12 час |  |  | 23 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 220 кВ |  |  | ΔРхх | 0.107 | 3.3411 | 0.52 | 0.23 | 2.081 | 0.32 | 2.515 | 147.3936 | 57.522 | 4.252 | 88.1061 | 32.831 | 1.052
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх
|  | 160 | 35кВ |  |  |  |  | 37.4973 | 0.91 | -0.03 | 54.3042 | 1.302 | 0 | 1353.0137 | 82.479 | 0.182 | 1269.233 | 73.357 | 1.425
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 220 кВ
|  |  | 35 кВ |  |  |  |  | 37.4973 | 0.91 | -0.03 | 54.3042 | 1.302 | 0 | 1353.0137 | 82.479 | 0.182 | 1269.233 | 73.357 | 1.425
| По ЛЭП и фидерам 220, 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | ДСП |  | яч.6 |  |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 68.5 | 0.182 | 1.243 | 1709.5 | 82.17 | 59.953 | 1917 | 72.229 | 61.105
|  | ДГР |  | яч.5 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | -0.019 | 0.08 | 0 | -0.005 | 0.24 | 0 | -0.005
|  | ТРГ + ФКУ № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 1900 | 1.36 | 121.6 | 1886 | 1.575 | 116.724 | 777.5 | 0.727 | 44.162 | 1570.4 | 1.546 | 89.081
|  | ФКУ № 3 |  | яч.2 |  |  |  | 795.9 | -0.2 | -50 | 782.4 | -0.2 | -48.357 | 765.3 | -0.182 | -46.538 | 807.9 | -0.182 | -46.283
|  | ФКУ № 4 |  | яч.1 |  |  |  | 1140 | -0.25 | -71.3 | 1123.5 | -0.255 | -69.398 | 1095 | -0.236 | -66.433 | 1114.5 | -0.236 | -66.961
|  |  | Итого | [5 empty] | 0.91 | 0.2 |  | 1.302 | 0.193 |  | 82.479 | -8.861 |  | 73.357 | 36.937
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 220 кВ |  |  |  |  | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 229.416 | 229.416 | 229.416 | 225.324 | 225.324 | 225.324 | 226.468 | 226.468 | 226.478
|  |  | 35 кВ | 1С / 2С |  |  |  | 36.3 |  |  | 35.77 |  |  | 35.196 |  |  | 35.126
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.386 |  |  | 0.387 |  |  | 1 |  |  | 0.95
№
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 1.3526e-05 | + j | 0.00071087 | 2.766e-05 | + j | 0.0014536 | 0.111 | + j | 5.8334 | 0.087836 | + j | 4.6162
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 1.017 | + j | -0.029289 | 1.409 | + j | 0.0014536 | 82.697 | + j | 6.0154 | 73.5518 | + j | 6.0412
| Т-1 | 13.72 | 0.4177 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 1.017 | + j | -0.029289 | 1.409 | + j | 0.0014536 | 82.697 | + j | 6.0154 | 73.5518 | + j | 6.0412
Замер провел
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР СТЗ
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на СТЗ-220
Дата 20.06.2012г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
СТЗ-220/35 кВ | В-35 кВ
ОАО "Северский | ДСП | яч.6 |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 0 | 0.182 | 82.17 | 72.229
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49,1 | 20 |  |  | 0 | 0.182 | 82.17 | 72.229
Главный энергетик В.С. Широков

## График СТЗ
График временного отключения потребления (МВт)
ПС СТЗ 20.06.2012г.
Час замера | 3 очередь
РУ-35 кВ
ДСП
1:00 | 50.225
2:00 | 39.025
3:00 | 46.725
4:00 | 0
5:00 | 30.1
6:00 | 31.413
7:00 | 47.25
8:00 | 0
9:00 | 0
10:00 | 0.182
11:00 | 54.338
12:00 | 82.17
13:00 | 25.463
14:00 | 56.788
15:00 | 42.263
16:00 | 41.475
17:00 | 30.625
18:00 | 45.938
19:00 | 53.9
20:00 | 54.95
21:00 | 55.125
22:00 | 52.238
23:00 | 72.229
24:00 | 51.45
Время реализации графика 07 мин.
Главный энергетик В.С. Широков

## Агат
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС АГАТ Дата 20.06.2012г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 12 час |  |  | 23 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0448
|  | № 1 |  |  |  | ΔQхх | 0.148
|  | 40 | 6 кВ / 1С | яч.28 |  |  |  | 1591 | 15.2771 |  | 1715 | 16.1262 |  | 1609 | 15.4695 |  | 1820 | 17.4476
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04788
|  | № 2 |  |  |  | ΔQхх | 0.192
|  | 40 | 6 кВ / 2С | яч.16 |  |  |  | 1372 | 11.9766 |  | 974 | 8.472 |  | 983 | 8.62 |  | 1615 | 13.6502
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2963 | 27.2537 | 0 | 2689 | 24.5981 | 0 | 2592 | 24.0895 | 0 | 3435 | 31.0979 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | КРУ - 1 ф.1 |  | яч.32 |  |  |  | 77 | 0.73937 |  | 28 | 0.26328 |  | 28 | 0.2692 |  | 67 | 0.6423
|  | КРУ - 2 ф.1 |  | яч.24 |  |  |  | 78 | 0.74897 |  | 80 | 0.75224 |  | 76 | 0.73069 |  | 82 | 0.7861
|  | КРУ - 3 ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 319 | 3.0631 |  | 78 | 0.73344 |  | 103 | 0.99028 |  | 319 | 3.0581
|  | КРУ - 4 ф.1 |  | яч.21 |  |  |  | 175 | 1.6804 |  | 172 | 1.6173 |  | 153 | 1.471 |  | 173 | 1.6585
|  | НФСт ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 205 | 1.9685 |  | 252 | 2.3696 |  | 248 | 2.3844 |  | 254 | 2.435
|  | Т/к № 2 ф.1 |  | яч.26 |  |  |  | 260 | 2.4966 |  | 250 | 2.3508 |  | 250 | 2.4036 |  | 250 | 2.3967
|  | П.ст 102 ф.1 |  | яч.23 |  |  |  | 50 | 0.48011 |  | 40 | 0.37612 |  | 20 | 0.19229 |  | 10 | 0.095866
|  | П/ст № 3 |  | яч.19 |  |  |  | 94 | 0.90261 |  | 435 | 4.0903 |  | 370 | 3.5573 |  | 350 | 3.3553
|  | ЦЗЛ ф.1 |  | яч.27-1 |  |  |  | 5 | 0.048011 |  | 5 | 0.047015 |  | 5 | 0.048072 |  | 5 | 0.047933
|  | КП - 3 ф. 1 |  | яч.34-2 |  |  |  | 40 | 0.38409 |  | 70 | 0.65821 |  | 70 | 0.673 |  | 20 | 0.19173
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№1 |  | яч.15-2 |  |  |  | 43 | 0.41289 |  | 45 | 0.42314 |  | 43 | 0.41342 |  | 34 | 0.32595
|  | ф.1 БОС - ДСП |  | яч.17-1 |  |  |  | 118 | 1.1331 |  | 113 | 1.0625 |  | 112 | 1.0768 |  | 115 | 1.1025
|  | Уст-ка перемеш-я |  | яч.17-2 |  |  |  | 8 | 0.076818 |  | 8 | 0.075224 |  | 8 | 0.076915 |  | 5 | 0.047933
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№1 |  | яч.17-3 |  |  |  | 34 | 0.32648 |  | 34 | 0.3197 |  | 28 | 0.2692 |  | 41 | 0.39305
|  | ТСН № 1 |  | яч.29 |  |  |  | 10 | 0.096022 |  | 30 | 0.28209 |  | 20 | 0.19229 |  | 20 | 0.19173
|  | Насосная ДСП ф.1 |  | яч.15-1 |  |  |  | 75 | 0.72017 |  | 75 | 0.70523 |  | 75 | 0.72107 |  | 75 | 0.719
|  | Итого | [5 empty] | 1591 | 15.2771 |  | 1715 | 16.1262 |  | 1609 | 15.4695 |  | 1820 | 17.4476
|  | КРУ - 1 ф.2 |  | яч.6 |  |  |  | 365 | 3.1862 |  | 21 | 0.18266 |  | 41 | 0.35953 |  | 380 | 3.2118
|  | КРУ - 2 ф.2 |  | яч.8 |  |  |  | 111 | 0.96895 |  | 102 | 0.88721 |  | 92 | 0.80676 |  | 111 | 0.93819
|  | КРУ - 3 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 246 | 2.1474 |  | 95 | 0.82632 |  | 80 | 0.70153 |  | 270 | 2.2821
|  | КРУ - 4 ф.2 |  | яч.5 |  |  |  | 110 | 0.96022 |  | 120 | 1.0438 |  | 103 | 0.90322 |  | 114 | 0.96355
|  | НФСт ф.2 |  | яч.7 |  |  |  | 124 | 1.0824 |  | 115 | 1.0003 |  | 110 | 0.9646 |  | 140 | 1.1833
|  | Т/к № 2 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 10 | 0.087293 |  | 40 | 0.34792 |  | 40 | 0.35076 |  | 20 | 0.16904
|  | П.ст 102 ф.2 |  | яч.1 |  |  |  | 10 | 0.087293 |  | 10 | 0.086981 |  | 10 | 0.087691 |  | 20 | 0.16904
|  | П/ст Парокотельная |  | яч.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | ТСН-2 ГПП-4 |  | яч.12-1 |  |  |  | 5 | 0.043646 |  | 5 | 0.043491 |  | 5 | 0.043846 |  | 5 | 0.042261
|  | ЦЗЛ ф.2 |  | яч.12-2 |  |  |  | 7 | 0.061105 |  | 5 | 0.043491 |  | 5 | 0.043846 |  | 5 | 0.042261
|  | КП - 3 ф. 2 |  | яч.14-2 |  |  |  | 63 | 0.54994 |  | 120 | 1.0438 |  | 170 | 1.4907 |  | 200 | 1.6904
|  | МНЛЗ АТ-1 ф.Тр.№2 |  | яч.13-2 |  |  |  | 35 | 0.30552 |  | 40 | 0.34792 |  | 35 | 0.30692 |  | 40 | 0.33809
|  | ф.2 БОС - ДСП |  | яч.13-1 |  |  |  | 105 | 0.91657 |  | 100 | 0.86981 |  | 100 | 0.87691 |  | 110 | 0.92974
|  | МНЛЗ АТ-2 ф.Тр.№2 |  | яч.18-2 |  |  |  | 60 | 0.52376 |  | 60 | 0.52189 |  | 57 | 0.49984 |  | 66 | 0.55784
|  | ТСН № 2 |  | яч.3 |  |  |  | 10 | 0.087293 |  | 20 | 0.17396 |  | 20 | 0.17538 |  | 20 | 0.16904
|  | КТП ЦРМОиП |  | яч.14-3 |  |  |  | 1 | 0.0087293 |  | 11 | 0.095679 |  | 5 | 0.043846 |  | 2 | 0.016904
|  | Насосная ДСП ф.1 |  | яч.18-1 |  |  |  | 110 | 0.96022 |  | 110 | 0.95679 |  | 110 | 0.9646 |  | 112 | 0.94664
|  | Итого | [5 empty] | 1372 | 11.9766 |  | 974 | 8.472 |  | 983 | 8.62 |  | 1615 | 13.6502
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
[8 empty] | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С | 1С |  | 2С
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 6,3 |  | 6,3 | 6,1 |  | 6,2 | 6,1 |  | 6,1 | 6,15 |  | 6,1
| Cos j |  |  | №1 |  |  |  | 0.88 |  |  | 0.89 |  |  | 0.91 |  |  | 0.9
|  |  |  | №2 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.81 |  |  | 0.83 |  |  | 0.8
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.023966 | + j | 0.61848 | 0.026704 | + j | 0.68914 | 0.024574 | + j | 0.63416 | 0.03126 | + j | 0.80671
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.014645 | + j | 0.37258 | 0.0073281 | + j | 0.18643 | 0.0075866 | + j | 0.19301 | 0.019024 | + j | 0.48399
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 15.3459 | + j | 0.76648 | 16.1977 | + j | 0.83714 | 15.5388 | + j | 0.78216 | 17.5237 | + j | 0.95471
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 12.0391 | + j | 0.56458 | 8.5272 | + j | 0.37843 | 8.6755 | + j | 0.38501 | 13.7171 | + j | 0.67599
| Т-2 | 10.39 | 0.16336 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 27.385 | + j | 1.3311 | 24.7249 | + j | 1.2156 | 24.2143 | + j | 1.1672 | 31.2409 | + j | 1.6307
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Хасанова |  |  | Ременникова |  |  | Ременникова |  |  | Слободчикова
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР Агат
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Агат
Дата 20.06.2012г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
Агат | В-6 кВ
ОАО "Северский | КРУ-1 ф. №1 | яч.32 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.738 | 0.26 | 0.27 | 0.64
трубный завод" | КРУ-2 ф. №1 | яч.24 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.747 | 0.75 | 0.73 | 0.79
| КРУ-3 ф. №1 | яч.30 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 3.06 | 0.73 | 0.99 | 3.06
| КРУ-4 ф. №1 | яч.21 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 1.675 | 1.62 | 1.47 | 1.66
| КРУ-1 ф. №2 | яч.6 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 3.191 | 0.18 | 0.36 | 3.22
| КРУ-2 ф. №2 | яч.8 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.972 | 0.89 | 0.81 | 0.93
| КРУ-3 ф. №2 | яч.4 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.151 | 0.83 | 0.7 | 2.28
| КРУ-4 ф. №2 | яч.5 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.96 | 1.04 | 0.9 | 0.96
| п/ст №3 | яч.19 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.9 | 4.09 | 2.56 | 3.36
| АТ-1 ф. Тр.№1 | яч.15-2 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.33
| АТ-1 ф. Тр.№2 | яч.13-2 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.32
| Уст-ка перем-я | яч.17-2 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082
| Итого |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 15.196 | 11.242 | 9.592 | 17.632
Главный энергетик завода В.С.Широков

## График Агат
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Агат 20.06.2012г.
Час замера | 6 очередь | [7 empty] | 6 очередь |  |  |  | 6 очередь
| РУ-6 кВ | [7 empty] | РУ-6 кВ |  |  |  | ПС-102 с РУ-6 кВ ПС Агат |  |  | до 20 мин. Включительно
| яч.4 ф.2 КРУ-3 | яч.5 ф.2 КРУ-4 | яч.6 ф.2 КРУ-1 | яч.8 ф.2 КРУ-2 | яч.21 ф.1 КРУ-4 | яч.24 ф.1 КРУ-2 | яч.30 ф.1 КРУ-3 | яч.32 ф.1 КРУ-1 | яч.13-2 ф.Т2 АТ-1 | яч.14-3 КТПТК | яч.17-2 Установка перемешивания | Итого | яч.7 СУМ-7 | яч.8 АТП-10 | Итого | Агат | Комплекс | Северская | Итого
1:00 | 2.052 | 0.951 | 3.173 | 0.927 | 1.728 | 0.761 | 3.078 | 0.693 | 0.304 | 0.009 | 0.082 | 13.758 | 0.056 | 0.024 | 0.08
2:00 | 2.129 | 0.965 | 3.227 | 0.963 | 1.747 | 0.765 | 3.078 | 0.756 | 0.298 | 0.007 | 0.082 | 14.017 | 0.051 | 0.022 | 0.073
3:00 | 1.841 | 1.008 | 2.907 | 0.981 | 1.742 | 0.765 | 3.06 | 0.666 | 0.302 | 0.018 | 0.082 | 13.372 | 0.044 | 0.021 | 0.065
4:00 | 2.151 | 0.96 | 3.191 | 0.972 | 1.675 | 0.747 | 3.06 | 0.738 | 0.317 | 0.014 | 0.082 | 13.907 | 0.033 | 0.022 | 0.055
5:00 | 1.751 | 0.955 | 2.776 | 0.936 | 1.651 | 0.729 | 2.97 | 0.675 | 0.312 | 0.059 | 0.082 | 12.896 | 0.03 | 0.021 | 0.051
6:00 | 2.264 | 1.027 | 3.209 | 0.918 | 1.598 | 0.734 | 3.015 | 0.72 | 0.303 | 0.088 | 0.082 | 13.958 | 0.026 | 0.024 | 0.05
7:00 | 0.855 | 2.008 | 1.562 | 0.945 | 1.699 | 0.716 | 2.691 | 0.306 | 0.317 | 0.097 | 0.082 | 11.278 | 0.025 | 0.02 | 0.045
8:00 | 0.72 | 0.864 | 0.324 | 0.873 | 1.44 | 0.711 | 1.377 | 0.243 | 0.31 | 0.126 | 0.082 | 7.07 | 0.043 | 0.025 | 0.068
9:00 | 0.724 | 0.907 | 0.185 | 0.837 | 1.219 | 0.738 | 0.747 | 0.252 | 0.307 | 0.077 | 0.082 | 6.075 | 0.092 | 0.038 | 0.13
10:00 | 0.828 | 1.042 | 0.18 | 0.891 | 1.622 | 0.756 | 0.734 | 0.261 | 0.354 | 0.092 | 0.082 | 6.842 | 0.117 | 0.041 | 0.158
11:00 | 0.729 | 0.97 | 0.185 | 0.719 | 1.666 | 0.765 | 0.738 | 0.252 | 0.327 | 0.083 | 0.082 | 6.516 | 0.102 | 0.043 | 0.145
12:00 | 0.702 | 0.902 | 0.356 | 0.81 | 1.474 | 0.734 | 0.99 | 0.27 | 0.311 | 0.043 | 0.082 | 6.674 | 0.101 | 0.059 | 0.16
13:00 | 0.81 | 0.85 | 1.386 | 0.792 | 1.306 | 0.738 | 1.971 | 0.324 | 0.297 | 0.067 | 0.031 | 8.572 | 0.081 | 0.055 | 0.136
14:00 | 1.278 | 0.994 | 1.458 | 0.801 | 1.454 | 0.779 | 2.628 | 0.369 | 0.295 | 0.023 | 0.005 | 10.084 | 0.099 | 0.045 | 0.144
15:00 | 2.187 | 0.974 | 2.912 | 0.828 | 1.464 | 0.819 | 3.069 | 0.594 | 0.312 | 0.029 | 0.005 | 13.193 | 0.109 | 0.044 | 0.153
16:00 | 2.201 | 0.946 | 3.312 | 0.882 | 1.488 | 0.819 | 3.069 | 0.639 | 0.282 | 0.038 | 0.016 | 13.692 | 0.093 | 0.042 | 0.135
17:00 | 2.282 | 0.931 | 3.326 | 0.909 | 1.579 | 0.815 | 3.078 | 0.684 | 0.298 | 0.005 | 0.05 | 13.957 | 0.079 | 0.044 | 0.123
18:00 | 1.445 | 0.926 | 2.745 | 0.909 | 1.565 | 0.77 | 3.006 | 0.567 | 0.302 | 0.016 | 0.05 | 12.301 | 0.047 | 0.045 | 0.092
19:00 | 1.791 | 0.859 | 2.732 | 0.891 | 1.512 | 0.756 | 2.943 | 0.585 | 0.302 | 0.022 | 0.051 | 12.444 | 0.041 | 0.034 | 0.075
20:00 | 2.196 | 0.648 | 2.997 | 0.864 | 1.157 | 0.711 | 2.934 | 0.621 | 0.307 | 0.022 | 0.051 | 12.508 | 0.044 | 0.031 | 0.075
21:00 | 1.719 | 0.787 | 2.309 | 0.882 | 1.157 | 0.725 | 2.943 | 0.54 | 0.312 | 0.025 | 0.05 | 11.449 | 0.048 | 0.033 | 0.081
22:00 | 2.34 | 0.946 | 3.326 | 0.909 | 1.526 | 0.774 | 3.06 | 0.675 | 0.305 | 0.014 | 0.051 | 13.926 | 0.046 | 0.031 | 0.077
23:00 | 2.282 | 0.965 | 3.214 | 0.934 | 1.656 | 0.792 | 3.06 | 0.639 | 0.309 | 0.023 | 0.05 | 13.924 | 0.039 | 0.029 | 0.068
24:00 | 2.174 | 0.965 | 3.141 | 0.972 | 1.675 | 0.806 | 3.06 | 0.738 | 0.302 | 0.018 | 0.05 | 13.901 | 0.044 | 0.03 | 0.074
| 39.451 | 23.35 | 54.133 | 21.345 | 36.8 | 18.225 | 60.359 | 12.807 | 7.385 | 1.015 | 1.444 | 276.314 | 1.49 | 0.823 | 2.313
Время реализации графика 19 мин. | [8 empty] | Время реализации графика 19 мин. |  |  |  | Время реализации графика 11 мин.
Главный энергетик В.С. Широков

## Северская
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС СЕВЕРСКАЯ Дата 20.06.2012г
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 12 час |  |  | 23 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.0403
|  | № 1 | 6 кВ / 1С | яч.39 |  | ΔQхх | 0.148 | 456 | 4.5351 |  | 203 | 2.1265 |  | 210 | 2.0623 |  | 553 | 5.3704
|  | 40 | 6 кВ / 3С | яч.76 |  |  |  | 754.6 | 7.6907 |  | 756.7 | 7.5766 |  | 752.4 | 7.6137 |  | 793.2 | 7.8904
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 1210.6 | 12.2258 |  | 959.7 | 9.7031 |  | 962.4 | 9.676 |  | 1346.2 | 13.2608
|  |  | РПН |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.04636
|  | № 2 | 6 кВ / 2С | яч.3 |  | ΔQхх | 0.144 | 410.1 | 3.7887 |  | 468.1 | 4.1721 |  | 436.1 | 3.8869 |  | 424.1 | 3.7739
|  | 40 | 6 кВ / 4С | яч.56 |  |  |  | 576 | 5.5316 |  | 660 | 6.2757 |  | 636 | 6.0475 |  | 587 | 5.6899
|  | МВА | Итого 6кВ |  |  |  |  | 986.1 | 9.3203 |  | 1128.1 | 10.4478 |  | 1072.1 | 9.9344 |  | 1011.1 | 9.4637
|  |  | РПН |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 6 кВ |  |  |  |  | 2196.7 | 21.5561 | 0 | 2087.8 | 20.1509 | 0 | 2034.5 | 19.6204 | 0 | 2357.3 | 22.7245 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | М/зал № 1 ф.1 |  | яч.25 |  |  |  | 69 | 0.68623 |  | 34 | 0.35615 |  | 34 | 0.33389 |  | 75 | 0.72835
|  | М/зал № 2 ф.1 |  | яч.42 |  |  |  | 70 | 0.69617 |  | 30 | 0.31425 |  | 28 | 0.27497 |  | 110 | 1.0682
|  | М/зал № 3 |  | яч.32 |  |  |  | 169 | 1.6808 |  | 11 | 0.11523 |  | 10 | 0.098204 |  | 190 | 1.8452
|  | М/зал № 7 ф.1 |  | яч.29 |  |  |  | 73 | 0.72601 |  | 55 | 0.57613 |  | 60 | 0.58923 |  | 90 | 0.87402
|  | ТЭСЦ-3 ф.1 |  | яч.37 |  |  |  | 20 | 0.19891 |  | 20 | 0.2095 |  | 20 | 0.19641 |  | 20 | 0.19423
|  | Маяк ф.1 |  | яч.30 |  |  |  | 2 | 0.019891 |  | 3 | 0.031425 |  | 3 | 0.029461 |  | 3 | 0.029134
|  | ф.1 ДСК |  | яч.35 |  |  |  | 5 | 0.049727 |  | 5 | 0.052376 |  | 5 | 0.049102 |  | 5 | 0.048557
|  | ЖБИ - 1 |  | яч.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ГЗС ф.1 |  | яч.33 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Бл. Очистных |  | яч.34 |  |  |  | 5 | 0.049727 |  | 5 | 0.052376 |  | 5 | 0.049102 |  | 5 | 0.048557
|  | ТСН № 1 |  | яч.41 |  |  |  | 10 | 0.099453 |  | 5 | 0.052376 |  | 10 | 0.098204 |  | 10 | 0.097113
|  | ТП - 7 |  | яч.36 |  |  |  | 33 | 0.3282 |  | 35 | 0.36663 |  | 35 | 0.34372 |  | 45 | 0.43701
|  | Итого 1С | [5 empty] | 456 | 4.5351 |  | 203 | 2.1265 |  | 210 | 2.0623 |  | 553 | 5.3704
|  | М/зал № 1 ф.2 |  | яч.9 |  |  |  | 55 | 0.50812 |  | 18 | 0.16043 |  | 12 | 0.10695 |  | 60 | 0.53391
|  | М/зал № 2 ф.2 |  | яч.4 |  |  |  | 102 | 0.94233 |  | 120 | 1.0695 |  | 104 | 0.92694 |  | 105 | 0.93434
|  | М/зал № 7 ф.2 |  | яч.18 |  |  |  | 45 | 0.41573 |  | 65 | 0.57934 |  | 65 | 0.57934 |  | 45 | 0.40043
|  | ТЭСЦ-3 ф.2 |  | яч.13 |  |  |  | 50 | 0.46192 |  | 55 | 0.49021 |  | 55 | 0.49021 |  | 55 | 0.48942
|  | Маяк ф.2 |  | яч.14 |  |  |  | 50 | 0.46192 |  | 65 | 0.57934 |  | 50 | 0.44564 |  | 45 | 0.40043
|  | ф.2 ДСК |  | яч.1 |  |  |  | 80 | 0.73908 |  | 90 | 0.80216 |  | 90 | 0.80216 |  | 86 | 0.76527
|  | ЖБИ - 2 |  | яч.12 |  |  |  | 8 | 0.073908 |  | 35 | 0.31195 |  | 35 | 0.31195 |  | 8 | 0.071188
|  | ГЗС ф.2 |  | яч.15 |  |  |  | 0.1 | 0.00092385 |  | 0.1 | 0.00089129 |  | 0.1 | 0.00089129 |  | 0.1 | 0.00088985
|  | Склад оборудования |  | яч.7 |  |  |  | 5 | 0.046192 |  | 5 | 0.044564 |  | 10 | 0.089129 |  | 5 | 0.044492
|  | ТСН № 2 |  | яч.5 |  |  |  | 10 | 0.092385 |  | 10 | 0.089129 |  | 10 | 0.089129 |  | 10 | 0.088985
|  | Ст. копер |  | яч.8 |  |  |  | 5 | 0.046192 |  | 5 | 0.044564 |  | 5 | 0.044564 |  | 5 | 0.044492
|  | Итого 2С | [5 empty] | 410.1 | 3.7887 |  | 468.1 | 4.1721 |  | 436.1 | 3.8869 |  | 424.1 | 3.7739
|  | ф.1 Строймеханизация |  | яч.75 |  |  |  | 0.6 | 0.0061151 |  | 0.7 | 0.0070089 |  | 0.4 | 0.0040477 |  | 0.2 | 0.0019895
|  | Пархоз ф.1 |  | яч.78 |  |  |  | 60 | 0.61151 |  | 30 | 0.30038 |  | 40 | 0.40477 |  | 20 | 0.19895
|  | М/зал №14 ф.1 |  | яч.82 |  |  |  | 45 | 0.45863 |  | 45 | 0.45057 |  | 42 | 0.42501 |  | 78 | 0.77591
|  | ЦТНП ф.1 |  | яч.77 |  |  |  | 3 | 0.030575 |  | 18 | 0.18023 |  | 10 | 0.10119 |  | 45 | 0.44764
|  | Т/к №1 ф.1 |  | яч.68 |  |  |  | 170 | 1.7326 |  | 170 | 1.7022 |  | 165 | 1.6697 |  | 170 | 1.6911
|  | Автогараж ф.1 |  | яч.72 |  |  |  | 36 | 0.3669 |  | 80 | 0.80102 |  | 70 | 0.70834 |  | 50 | 0.49738
|  | Пиастрелла ф.1 |  | яч.70 |  |  |  | 110 | 1.1211 |  | 80 | 0.80102 |  | 95 | 0.96132 |  | 95 | 0.94502
|  | ЦРВ ф.1 |  | яч.73 |  |  |  | 330 | 3.3633 |  | 333 | 3.3342 |  | 330 | 3.3393 |  | 335 | 3.3324
|  | Итого 3С | [5 empty] | 754.6 | 7.6907 |  | 756.7 | 7.5766 |  | 752.4 | 7.6137 |  | 793.2 | 7.8904
|  | Ремстрой ф.2 |  | яч.51 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Пархоз ф.2 |  | яч.44 |  |  |  | 60 | 0.57621 |  | 100 | 0.95087 |  | 90 | 0.85578 |  | 50 | 0.48466
|  | М/зал №14 ф.2 |  | яч.43 |  |  |  | 32 | 0.30731 |  | 32 | 0.30428 |  | 29 | 0.27575 |  | 34 | 0.32957
|  | ЦТНП ф.2 |  | яч.49 |  |  |  | 2 | 0.019207 |  | 28 | 0.26624 |  | 7 | 0.066561 |  | 3 | 0.029079
|  | Т/к №1 ф.2 |  | яч.52 |  |  |  | 5 | 0.048017 |  | 10 | 0.095087 |  | 10 | 0.095087 |  | 10 | 0.096931
|  | Автогараж ф.2 |  | яч.48 |  |  |  | 47 | 0.45136 |  | 60 | 0.57052 |  | 70 | 0.66561 |  | 65 | 0.63005
|  | Пиастрелла ф.2 |  | яч.54 |  |  |  | 75 | 0.72026 |  | 70 | 0.66561 |  | 70 | 0.66561 |  | 65 | 0.63005
|  | Мрамор |  | яч.53 |  |  |  | 5 | 0.048017 |  | 5 | 0.047543 |  | 5 | 0.047543 |  | 5 | 0.048466
|  | ДРСУ |  | яч.55 |  |  |  | 5 | 0.048017 |  | 5 | 0.047543 |  | 5 | 0.047543 |  | 5 | 0.048466
|  | ЦРВ ф.2 |  | яч.58 |  |  |  | 345 | 3.3132 |  | 350 | 3.328 |  | 350 | 3.328 |  | 350 | 3.3926
|  | Итого 4С | [5 empty] | 576 | 5.5316 |  | 660 | 6.2757 |  | 636 | 6.0475 |  | 587 | 5.6899
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | № 1
| Батарея СК, МВАр |  |  | № 2
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 6 кВ | 1С / 3С |  |  |  | 6.31 | 6.26 |  | 6.3 | 6.15 |  | 6.3 | 6.15 |  | 6.23 | 6.11
|  |  | 6 кВ | 2С / 4С |  |  |  | 6.35 | 6.23 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.19 | 6.15
| Cos j |  |  | № 1 1С |  |  |  | 0.91 |  |  | 0.96 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
|  |  |  | № 1 3С |  |  |  | 0.94 |  |  | 0.94 |  |  | 0.95 |  |  | 0.94
|  |  |  | № 2 2С |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.83 |  |  | 0.83 |  |  | 0.83
|  |  |  | № 2 4С |  |  |  | 0.89 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.91
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.015349 | + j | 0.39609 | 0.009668 | + j | 0.2495 | 0.0096141 | + j | 0.24811 | 0.018057 | + j | 0.466
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.0088713 | + j | 0.22781 | 0.011148 | + j | 0.28627 | 0.010079 | + j | 0.25882 | 0.0091465 | + j | 0.23488
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 12.2814 | + j | 0.54409 | 9.753 | + j | 0.3975 | 9.7259 | + j | 0.39611 | 13.3191 | + j | 0.614
| Т-1 | 10.6 | 0.1643 |  | S№T2 |  |  | 9.3755 | + j | 0.37181 | 10.5054 | + j | 0.43027 | 9.9909 | + j | 0.40282 | 9.5192 | + j | 0.37888
| Т-2 | 10.49 | 0.1634 |  | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 21.6569 | + j | 0.9159 | 20.2584 | + j | 0.82776 | 19.7168 | + j | 0.79893 | 22.8384 | + j | 0.99287
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Асеева |  |  | Головина |  |  | Головина |  |  | Баруткина
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР Северская
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Северская
Дата 20.06.2012г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
Северская | В-6 кВ
ОАО "Северский | ф.1 Маш. Зал №1 | яч.25 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.69 | 0.36 | 0.33 | 0.73
трубный завод" | ф.2 Маш. Зал №1 | яч.9 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.51 | 0.16 | 0.11 | 0.53
| ф.1 Маш. Зал №2 | яч.42 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.7 | 0.31 | 0.28 | 1.07
| ф.2 Маш. Зал №2 | яч.4 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.94 | 1.07 | 0.93 | 0.93
| ф. Маш. Зал №3 | яч.32 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 1.68 | 0.12 | 0.1 | 1.85
| ф.1 Маш. Зал №7 | яч.29 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.73 | 0.58 | 0.59 | 0.87
| ф.2 Маш. Зал №7 | яч.18 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.4
| ф.1 Маш. Зал №14 | яч.82 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.78
| ф.2 Маш. Зал №14 | яч.43 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.33
| ф.1 ДСК | яч.35 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ф.2 ДСК | яч.1 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.77
| ф.2 ТЭСЦ-3 | яч.13 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.49
| ф.1 п/ст Автогараж | яч.72 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.37 | 0.8 | 0.71 | 0.51
| ф.2 п/ст Автогараж | яч.48 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.63
| ф.1 п/ст ЖБИ | яч.26 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.2 п/ст ЖБИ | яч.12 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.07 | 0.31 | 0.31 | 0.07
| ф.1 Пиастрелла | яч.70 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 1.12 | 0.8 | 0.96 | 0.95
| ф.2 Пиастрелла | яч.54 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.63
| ф.1 п/ст ГЗС | яч.33 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.2 п/ст ГЗС | яч.15 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| ф.1 п/ст ЦНТП | яч.77 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.03 | 0.18 | 0.1 | 0.45
| ф.2 п/ст ЦНТП | яч.49 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.02 | 0.27 | 0.07 | 0.03
| ф. Склад оборудования | яч.7 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04
| ф. Ст. Копер | яч.8 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
| ф. ТП Блок очистных | яч.34 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ф. Строймеханизация | яч.75 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.002
| ф. Ремстрой | яч.51 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. Мрамор | яч.53 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| ф. ДРСУ | яч.55 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Итого |  |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 10.727 | 9.118 | 8.745 | 12.303
Главный энергетик В.С. Широков

## График Северская
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Северская (ГПП-2) 20.06.2012г.
Час замера | 6 очередь | [7 empty] | 6 очередь | [7 empty] | 6 очередь | [6 empty] | 6 очередь | [10 empty] | 6 очередь
| РУ-6 кВ | [7 empty] | РУ-6 кВ | [7 empty] | РУ-6 кВ | [6 empty] | ПС ТЭСЦ-3 ГПП-2 |  |  | ПС Автогараж |  |  | ПС База ОРСа (новая) |  |  |  |  | ПС ДОК | ПС Цементная |  |  | ПС Литейная
| яч.7 ТП Склад оборуд. | яч.12 ф.2 ЖБИ | яч.26 ф.1 ЖБИ | яч.51 Ремстрой | яч.55 ДРСУ | яч.54 Пиастрелла | яч.15 1ГЗС | яч.33 2ГЗС | яч.32 Машзал-3 | яч.9 ф.2 Машзал-1 | яч.25 ф.1 Машзал-1 | яч.4 ф.1 Машзал-2 | яч.42 ф.1 Машзал-2 | яч.18 ф.2 Машзал-7 | яч.29 ф.1 Машзал-7 | яч.43 ф.2 Машзал-14 | яч.82 ф.1 Машзал-14 | яч.53 Мрамор | яч.75 Строй-механизация | яч.77 КТП-1 | яч.57 2ЦРВ | яч.73 1ЦРВ | Итого | яч.3 КТП-32 | яч.14 КТП-31 | Итого | яч.5 Молоко-завод | яч.6 Пивзавод | Итого | яч.3 Картоф. хранил. | яч.4 Картоф. хранил. | яч.11 1ТП База ОРСа | яч.12 2ТП База ОРСа | Итого | яч.2 Шл. отвал | яч.1 Хлебо-завод | яч.2 Октябр. поселок | Итого | ФЛЦ
1:00 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.004 | 0.706 | 0.002 | 0 | 1.752 | 0.594 | 0.702 | 0.927 | 0.702 | 0.432 | 0.765 | 0.513 | 0.684 | 0.003 | 0.006 | 0.051 | 3.326 | 3.446 | 7.6 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.127 | 0.123 | 0.25 | 0.018 | 0 | 0.027 | 0.251 | 0.296 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.014 | 0
2:00 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.003 | 0.708 | 0.001 | 0 | 1.776 | 0..204 | 0.510 | 0.948 | 0.714 | 0.420 | 0.765 | 0.495 | 0.630 | 0.003 | 0.006 | 0.053 | 3.329 | 3.448 | 7.607 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.116 | 0.11 | 0.226 | 0.018 | 0 | 0.025 | 0.246 | 0.289 | 0.018 | 0.014 | 0 | 0.032 | 0
3:00 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.004 | 0.719 | 0.002 | 0.0009 | 1.752 | 0.576 | 0.696 | 0.951 | 0.714 | 0.420 | 0.747 | 0.522 | 0.684 | 0.003 | 0.006 | 0.042 | 3.334 | 3.443 | 7.6099 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.128 | 0.108 | 0.236 | 0 | 0 | 0.025 | 0.249 | 0.274 | 0 | 0.015 | 0.005 | 0.015 | 0.125
4:00 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.005 | 0.72 | 0.001 | 0 | 1.680 | 0.51 | 0.686 | 0.942 | 0.696 | 0.420 | 0.729 | 0.31 | 0.46 | 0.005 | 0.006 | 0.029 | 3.31 | 3.363 | 9.475 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.106 | 0.206 | 0.018 | 0 | 0.026 | 0.261 | 0.305 | 0.018 | 0.015 | 0 | 0.033 | 1.051
5:00 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.004 | 0.713 | 0.001 | 0 | 1.770 | 0.366 | 0.600 | 0.918 | 0.711 | 0.426 | 0.486 | 0.297 | 0.333 | 0.003 | 0.006 | 0.027 | 3.335 | 3.439 | 7.586 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.093 | 0.103 | 0.196 | 0.018 | 0 | 0.026 | 0.247 | 0.291 | 0 | 0.014 | 0.003 | 0.014 | 1.086
6:00 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.004 | 0.704 | 0.002 | 0.0009 | 0.846 | 0.066 | 0.396 | 0.918 | 0.441 | 0.426 | 0.405 | 0.261 | 0.324 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | 3.344 | 3.415 | 7.5539 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0.086 | 0.102 | 0.188 | 0 | 0 | 0.023 | 0.229 | 0.252 | 0 | 0.014 | 0.003 | 0.014 | 0
7:00 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0.004 | 0.623 | 0.001 | 0 | 0.360 | 0.078 | 0.390 | 0.921 | 0.249 | 0.438 | 0.621 | 0.288 | 0.405 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 3.335 | 3.418 | 7.513 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.084 | 0.103 | 0.187 | 0.018 | 0 | 0.025 | 0.23 | 0.273 | 0.018 | 0.013 | 0 | 0.031 | 0
8:00 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.005 | 0.606 | 0.002 | 0 | 0.354 | 0.060 | 0.264 | 0.921 | 0.243 | 0.540 | 0.576 | 0.270 | 0.360 | 0.001 | 0.003 | 0.133 | 3.331 | 3.436 | 7.698 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.091 | 0.127 | 0.218 | 0 | 0 | 0.027 | 0.291 | 0.318 | 0.072 | 0.013 | 0.003 | 0.085 | 0
9:00 | 0.024 | 0.279 | 0 | 0 | 0.005 | 0.605 | 0.001 | 0.0009 | 0.138 | 0.060 | 0.282 | 0.999 | 0.267 | 0.570 | 0.576 | 0.432 | 0.540 | 0.001 | 0.003 | 0.163 | 3.317 | 3.408 | 7.7829 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.177 | 0.231 | 0.408 | 0 | 0 | 0.039 | 0.322 | 0.361 | 0.252 | 0.012 | 0.003 | 0.264 | 0
10:00 | 0.04 | 0.31 | 0 | 0 | 0.005 | 0.67 | 0.001 | 0 | 0.120 | 0.16 | 0.360 | 1.07 | 0.306 | 0.582 | 0.576 | 0.306 | 0.450 | 0.005 | 0.007 | 0.181 | 3.326 | 3.33 | 9.105 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.214 | 0.258 | 0.472 | 0 | 0 | 0.083 | 0.347 | 0.43 | 0.36 | 0.022 | 0.002 | 0.382 | 0
11:00 | 0.024 | 0.298 | 0 | 0 | 0.004 | 0.652 | 0.002 | 0 | 0.114 | 0.078 | 0.372 | 1.023 | 0.288 | 0.558 | 0.324 | 0.468 | 0.639 | 0.001 | 0.014 | 0.163 | 3.32 | 3.425 | 7.879 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.242 | 0.452 | 0 | 0 | 0.125 | 0.354 | 0.479 | 0.36 | 0.031 | 0.002 | 0.391 | 0
12:00 | 0.09 | 0.312 | 0 | 0 | 0.005 | 0.668 | 0.001 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.33 | 0.93 | 0.276 | 0.576 | 0.59 | 0.279 | 0.432 | 0.005 | 0.004 | 0.104 | 3.326 | 3.34 | 9.915 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.229 | 0.233 | 0.462 | 0 | 0 | 0.09 | 0.359 | 0.449 | 0.27 | 0.03 | 0.001 | 0.3 | 0
13:00 | 0.024 | 0.265 | 0 | 0 | 0.004 | 0.631 | 0.001 | 0 | 0.108 | 0.090 | 0.396 | 1.203 | 0.294 | 0.540 | 0.747 | 0.468 | 0.630 | 0.001 | 0.004 | 0.182 | 3.306 | 3.403 | 7.797 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.242 | 0.168 | 0.41 | 0 | 0 | 0.079 | 0.363 | 0.442 | 0.27 | 0.03 | 0.002 | 0.3 | 0
14:00 | 0.024 | 0.29 | 0 | 0 | 0.004 | 0.62 | 0.002 | 0 | 0.108 | 0.168 | 0.462 | 1.203 | 0.315 | 0.534 | 0.486 | 0.288 | 0.441 | 0.001 | 0.014 | 0.171 | 3.302 | 3.425 | 7.829 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.284 | 0.239 | 0.523 | 0 | 0 | 0.119 | 0.361 | 0.48 | 0.18 | 0.027 | 0.002 | 0.207 | 0
15:00 | 0.024 | 0.257 | 0 | 0 | 0.003 | 0.587 | 0.002 | 0.0009 | 0.114 | 0.348 | 0.642 | 0.915 | 0.327 | 0.552 | 0.819 | 0.288 | 0.369 | 0.002 | 0.019 | 0.193 | 3.299 | 3.452 | 7.8149 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.276 | 0.242 | 0.518 | 0 | 0 | 0.126 | 0.383 | 0.509 | 0.18 | 0.033 | 0.003 | 0.213 | 0
16:00 | 0.024 | 0.198 | 0 | 0 | 0.003 | 0.871 | 0.002 | 0 | 0.108 | 0.384 | 0.696 | 1.095 | 0.360 | 0.546 | 0.837 | 0.567 | 0.729 | 0.001 | 0.017 | 0.106 | 3.294 | 3.434 | 7.926 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.231 | 0.551 | 0 | 0 | 0.134 | 0.385 | 0.519 | 0.27 | 0.025 | 0.004 | 0.295 | 0
17:00 | 0.024 | 0.112 | 0 | 0 | 0.003 | 0.64 | 0.0009 | 0 | 0.102 | 0.324 | 0.648 | 0.957 | 0.348 | 0.522 | 0.801 | 0.306 | 0.432 | 0.001 | 0.016 | 0.092 | 3.289 | 3.438 | 7.5919 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.288 | 0.171 | 0.459 | 0 | 0 | 0.127 | 0.397 | 0.524 | 0.18 | 0.036 | 0.002 | 0.216 | 0
18:00 | 0.024 | 0.097 | 0 | 0 | 0.002 | 0.636 | 0.002 | 0 | 0.102 | 0.474 | 0.714 | 1.167 | 0.360 | 0.504 | 0.756 | 0.378 | 0.540 | 0.001 | 0.022 | 0.081 | 3.29 | 3.448 | 7.579 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.281 | 0.109 | 0.39 | 0 | 0 | 0.105 | 0.413 | 0.518 | 0.9 | 0.03 | 0.002 | 0.93 | 0
19:00 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.002 | 0.627 | 0.002 | 0.0009 | 0.288 | 0.534 | 0.696 | 1.236 | 0.369 | 0.468 | 0.873 | 0.153 | 0.423 | 0.001 | 0.013 | 0.068 | 3.293 | 3.432 | 7.5279 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0.285 | 0.106 | 0.391 | 0 | 0 | 0.083 | 0.416 | 0.499 | 0.72 | 0.027 | 0.002 | 0.747 | 0.341
20:00 | 0.024 | 0.088 | 0 | 0 | 0.002 | 0.618 | 0.002 | 0 | 0.324 | 0.390 | 0.576 | 0.993 | 0.357 | 0.390 | 0.468 | 0.117 | 0.459 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 3.3 | 3.408 | 7.473 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.276 | 0.104 | 0.38 | 0.018 | 0 | 0.074 | 0.392 | 0.484 | 0.288 | 0.037 | 0 | 0.325 | 1.020
21:00 | 0.024 | 0.07 | 0 | 0 | 0.002 | 0.63 | 0.0009 | 0 | 0.348 | 0.090 | 0.390 | 0.939 | 0.498 | 0.384 | 0.549 | 0.144 | 0.576 | 0.001 | 0.002 | 0.078 | 3.304 | 3.396 | 7.4839 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.112 | 0.332 | 0.018 | 0 | 0.069 | 0.398 | 0.485 | 0.288 | 0.031 | 0.002 | 0.319 | 0.746
22:00 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.002 | 0.62 | 0.002 | 0.0009 | 0.534 | 0.402 | 0.666 | 0.954 | 0.744 | 0.414 | 0.891 | 0.297 | 0.765 | 0.001 | 0.003 | 0.074 | 3.311 | 3.42 | 7.5039 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.229 | 0.119 | 0.348 | 0.018 | 0 | 0.049 | 0.406 | 0.473 | 0.288 | 0.015 | 0.001 | 0.303 | 0
23:00 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.005 | 0.63 | 0.0009 | 0 | 1.85 | 0.534 | 0.73 | 0.930 | 1.065 | 0.402 | 0.87 | 0.333 | 0.78 | 0.005 | 0.002 | 0.45 | 3.39 | 3.33 | 12.1529 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.168 | 0.122 | 0.29 | 0.018 | 0 | 0.053 | 0.439 | 0.51 | 0.288 | 0.013 | 0.003 | 0.301 | 0.242
24:00 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.002 | 0.623 | 0.002 | 0 | 0.1920 | 0.342 | 0.576 | 0.909 | 0.762 | 0.390 | 0.0549 | 0.351 | 0.828 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 3.317 | 3.413 | 7.472 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.158 | 0.12 | 0.278 | 0.018 | 0 | 0.044 | 0.41 | 0.472 | 0.306 | 0.013 | 0.002 | 0.319 | 1.133
Время реализации графика 27 мин. | [8 empty] | Время реализации графика 27 мин. | [7 empty] | Время реализации графика 27 мин. | [6 empty] | 15 мин. |  |  | 20 мин. |  |  | 34 мин. |  |  |  |  | 46 мин. | 18 мин. |  |  | 15 мин.
[18 empty] | Главный энергетик | [9 empty] | В.С. Широков

## ГПП-4
Форма № 3 КОНТРОЛЬНОГО ЗАМЕРА ПО ПС ГПП-4 КОМПЛЕКС Дата 20.06.2012г.
Наименование линий, №№ тр-ров с указанием напряжения, на котором производится замер, записываются персоналом перед началом замера |  |  |  | Положение анцапф |  | Постоянные потери, МВт |  | 4 час |  |  | 10 час |  |  | 12 час |  |  | 23 час
[8 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
| По трансформаторам |  | 110 кВ |  |  | ΔРхх | 0.034
|  | №1 |  |  |  | ΔQхх | 0.14
|  | 40 | 10 кВ | яч.2 |  |  |  | 635.7 | 10.0553 |  | 0 | 0 |  | 513.5 | 8.1196 |  | 613.4 | 9.3779
|  | МВА | РПН |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
ΔРхх
|  | № |  |  |  | ΔQхх
|  | МВА | РПН
|  | Итого: | 110 кВ
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 635.7 | 10.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 8.1196 | 0 | 613.4 | 9.3779 | 0
| По ЛЭП и фидерам 110, 35, 10, 6 кВ (с разбивкой по напряжению) | Название ЛЭП и фидеров | [5 empty] | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак | ток | ± акт | ± реак
[8 empty] | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр | Амп | МВт | МВАр
|  | АКОС |  | яч.7 |  |  |  | 626 | 9.9019 |  | 0 | 0 |  | 505 | 7.9852 |  | 605 | 9.2495
|  | ФКУ - 3 |  | яч.9 |  |  |  | 361 | 0 | 2.09 | 370 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1.8 | 355 | 0 | 2.47
|  | ФКУ - 4 |  | яч.1А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТСН -1 |  | яч.5 |  |  |  | 9.7 | 0.15343 |  | 9.5 | 0 |  | 8.5 | 0.1344 |  | 8.4 | 0.12842
|  | Итого: | [6 empty] | 10.0553 | 2.09 |  | 0 | 0 |  | 8.1196 | 1.8 |  | 9.3779 | 2.47
| Нагрузка СК, МВАр |  |  | №
| Батарея СК, МВАр |  |  | №
| Напряжение на шинах |  | 110 кВ
|  |  | 10 кВ |  |  |  |  | 9.82 |  |  | 10.15 |  |  | 9.61 |  |  | 9.7
| Cos j |  |  | № 1 |  |  |  | 0.93 |  |  | 0 |  |  | 0.95 |  |  | 0.91
№
№
№
| Переменные потери в трансформаторах, МВА |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  | 0.011188 | + j | 0.26465 | 0 | + j | 0 | 0.0072949 | + j | 0.17257 | 0.0097311 | + j | 0.2302
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | Δ Рпер + Δ jQпер |  |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  | Uк, % | ΔPкз, МВт |  | S№T1 |  |  | 10.1005 | + j | 0.40465 | 0.034 | + j | 0.14 | 8.1609 | + j | 0.31257 | 9.4216 | + j | 0.3702
| Т-1 | 10.47 | 0.17704 |  | S№T2 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T3 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
[5 empty] | S№T4 |  |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j |  |  | + j
|  |  |  | SS |  |  |  | 10.1005 | + j | 0.40465 | 0.034 | + j | 0.14 | 8.1609 | + j | 0.31257 | 9.4216 | + j | 0.3702
|  |  |  | Замер провел |  |  |  | Ермакова |  |  | Золотова |  |  | Золотова |  |  | Кузьмина
ПРИМЕЧАНИЕ: + направление потока к шинам п/ст - направление потока от шин п/ст
Главный энергетик завода В.С.Широков

## АЧР ГПП-4
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС ГПП-4 Комплекс
Дата 20.06.2012г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
ГПП-4 Комплекс | В-10 кВ
ОАО "Северский | ф. АКОС | яч.7 |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 9.9 | 0 | 7.99 | 9.25
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 9.9 | 0 | 7.99 | 9.25
Главный энергетик В.С. Широков

## График ГПП-4
График временного отключения потребления (МВт)
ПС Комплекс 20.06.2012г.
Час замера | 6 очередь
РУ-10 кВ
яч.7 АКОС
1:00 | 5.745
2:00 | 9.16
3:00 | 7.95
4:00 | 9.9
5:00 | 8.28
6:00 | 7.34
7:00 | 8.67
8:00 | 7.56
9:00 | 5
10:00 | 0
11:00 | 1.98
12:00 | 7.99
13:00 | 7.87
14:00 | 8.28
15:00 | 11.4
16:00 | 7.92
17:00 | 10.71
18:00 | 10.97
19:00 | 9.96
20:00 | 9.84
21:00 | 6.9
22:00 | 7.87
23:00 | 9.25
24:00 | 8.73
Время реализации графика 14 мин.
Главный энергетик В.С. Широков

## АЧР ЦРП
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ЦРП-6 кВ
Дата 20.06.2012г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
ЦРП-6 кВ | В-6 кВ
от ПС Полевская | ф.2 п/ст Прокатная | яч.32 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03
по ф.СТЗ-11 и ф.СТЗ-24 | ф.1. п/ст ГГС | яч.6 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОАО "Северский | Т №2 1000кВА стан 3 | яч.25 |  |  | 49,1 | 30 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
трубный завод" | Резерв-яч.4,7,8,10,13,14 |  |  |  | 49,1 | 30
| Резерв-яч.15,23,26,27,29 |  |  |  | 49.1 | 30
| Итого |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Главный энергетик В.С. Широков

## Турбокомпр.1
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Турбокомпрессорная-1
Дата 20.06.2012г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
Турбокомпрессорная-1 | В-6 кВ
от ПС Северская | Двигатель 1 | яч.2 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
по ф.1 и ф.2 - | Двигатель 2 | яч.5 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 1.273 | 1.32 | 1.32 | 1.317
Турбокомпрессорная №1 | Двигатель 3 | яч.15 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОАО "Северский | Двигатель 4 | яч.18 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
трубный завод" | ф. 1 Склад обор. | яч.9 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ф. 2 Склад обор. | яч.21 |  |  | 49,1 | 35 |  |  | 0.048 | 0.047 | 0.047 | 0
| Итого |  |  |  | 49.1 | 35 |  |  | 1.321 | 1.367 | 1.367 | 1.317
Главный энергетик В.С. Широков

## Турбокомпр.2
Таблица АЧР и ЧАПВ, установленных на ПС Турбокомпрессорная-2
Дата 20.06.2012г.
Наименование | Наименование |  | Уставки АЧР-1 |  | Уставки АЧР-2 |  | Уставки ЧАПВ |  | Отключаемая нагрузка, МВт
подстанции | отключаемых фидеров |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | 4 ч. | 10 ч. | 12 ч. | 23 ч.
Турбокомпрессорная-2 | В-6 кВ
от ПС Агат по ф.1 и ф.2 | Двигатель 1 | яч.3 |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.398 | 2.347 | 2.304 | 2.393
Турбокомпрессорная №2 | Двигатель 2 | яч.13 |  |  | 49.1 | 30
ОАО "Северский | Двигатель 3 | яч.12 |  |  | 49.1 | 30
трубный завод" | Итого |  |  |  | 49.1 | 30 |  |  | 2.398 | 2.347 | 2.304 | 2.393
Главный энергетик В.С. Широков